## 配套模块 (hidden)
编号 | 模块名称 | 专业 | 计量单位 | 工作内容 | 备注和说明 | 送审预算 |  |  | 审定预算（不含税）
[6 empty] | 预算价格 | 预算安全生产费 | 预算合计 | 预算价格 | 预算安全生产费 | 预算合计 | 审减金额 | 审减率 | 计价 | 审核备注1 |  | 审核依据
1 | 动力配套施工-有机房站配套机房净空面积小于或等于15平方米 | 动力配套 | 元/站 | 基准价包含开关电源、蓄电池、电池架、配电箱、电池共用管理器、电力电缆、综合柜、室外走线架（含接地引入扁钢）、智能门禁系统、断电传感器近端模块设备的运输、搬运、安装，以及电源系统调测、容量测试及按照设计要求的各类线缆的提供及布放，包含运输、机房（柜）内（间）电力电缆（含电源系统间、设备和机架接地电缆，不超过15米的开关电源至交流配电箱的电力电缆）、铜鼻子、室外走线架、2个灭火器，电缆需满足铁塔公司技术规范要求，以及按国家标准的分色要求，具体以设计为准。室外走线架15米（含）以内不再记取，超过15米超过部分可记取改造模块中“安装室外走线架”模块。适用于机房净空面积小于或等于15平方米的活动机房（不含拼装机房）、土建机房、租赁机房新建配套安装。 |  | 11324.11 | 226.48 | 11550.59 | 8248.53 | 164.97 | 8413.5 | -3137.09 | -27.7% | 成捷讯 | 表三工程量调整，表四运杂采保费核减 | 王宏俊 | 451定额
2 | 动力配套施工-有机房站配套机房净空面积大于15平方米 | 动力配套 | 元/站 | 基准价包含开关电源、蓄电池、电池架、配电箱、电池共用管理器、电力电缆、综合柜、室外走线架（含接地引入扁钢）、智能门禁系统、断电传感器近端模块设备的运输、搬运、安装，以及电源系统调测、容量测试及按照设计要求的各类线缆的提供及布放，包含运输、机房（柜）内（间）电力电缆（含电源系统间、设备和机架接地电缆，不超过15米的开关电源至交流配电箱的电力电缆）、铜鼻子、室外走线架、2个灭火器，电缆需满足铁塔公司技术规范要求，以及按国家标准的分色要求，具体以设计为准。室外走线架15米（含）以内不再记取，超过15米超过部分可记取改造模块中“安装室外走线架”模块。适用于机房净空面积大于15平方米的活动机房、土建机房、租赁机房新建配套安装。 |  | 12154.94 | 243.1 | 12398.04 | 9495.53 | 189.91 | 9685.44 | -2712.6 | -22.32% | 成捷讯 | 表三工程量调整，表四运杂采保费核减 | 王宏俊 | 451定额
3 | 动力配套施工-有机房站配套微型机房 | 动力配套 | 元/站 | 基准价包含开关电源、蓄电池、电池共用管理器、电力电缆、室外走线架（含接地引入扁钢）、智能门禁系统、断电传感器近端模块设备的运输、搬运、安装，以及电源系统调测、容量测试及按照设计要求的各类线缆的提供及布放，包含运输、机房（柜）内（间）电力电缆（含电源系统间、设备和机架接地电缆，不超过15米的开关电源至交流配电箱的电力电缆）、铜鼻子、室外走线架、2个灭火器材料费，电缆需满足铁塔公司技术规范要求，以及按国家标准的分色要求，具体以设计为准。室外走线架15米（含）以内不再记取，超过15米超过部分可记取改造模块中“安装室外走线架”模块，适用于拼装机房新建配套安装。 |  | 7157.5 | 143.15 | 7300.65 | 4970.19 | 99.4 | 5069.59 | -2231.06 | -31.17% | 成捷讯 | 表三工程量调整，定额子目调整，表四运杂采保费核减 | 王宏俊 | 451定额
4 | 动力配套施工-室外机柜配套（第1个机柜） | 动力配套 | 元/机柜 | 基准价包含户外开关电源、蓄电池、电池共用管理器、电力电缆、室外走线架、断电传感器近端模块设备及材料安装、电源系统调测和容量测试及线缆布放，包含机房（柜）内（间）电力电缆（含电源系统间、设备和机架接地电缆，不超过15米的开关电源至交流配电箱的电力电缆）、铜鼻子、室外走线架、接地铜排(可采用扁铁代替地排)材料费用。室外走线架15米（含）以内不再记取，超过15米超过部分可记取改造模块中“安装室外走线架”模块。电缆需满足铁塔公司技术规范要求，以及按国家标准的分色要求，具体以设计为准。 |  | 9336.76 | 186.74 | 9523.5 | 5938.47 | 118.77 | 6057.24 | -3466.26 | -37.12% | 成捷讯 | 表三工程量调整，定额子目调整，表四运杂采保费核减 | 王宏俊 | 451定额
5 | 动力配套施工-室外机柜配套（每增加1个机柜） | 动力配套 | 元/机柜 | 增1个室外机柜的安装，含开关电源到综合机柜线缆、地排到综合机柜线缆的布放及材料费，线缆数量、规格、质量遵照技术规范书及设计要求。 |  | 1147.68 | 22.95 | 1170.63 | 1015.95 | 20.3 | 1036.25 | -134.38 | -11.71% | 成捷讯 | 表三工程量调整，表四运杂采保费核减 | 王宏俊 | 451定额
6 | 动力配套施工-壁挂式设备安装 | 动力配套 | 元/机柜 | 壁挂式高频开关电源、壁挂式机柜的安装及布放（含连接设备的电力电缆、接地线缆材料），含运输、二次搬运。该模块用于单独安装壁挂设备，成套新建配套不再给取。 |  | 1651.45 | 33.03 | 1684.48 | 1349.04 | 26.98 | 1376.02 | -308.46 | -18.68% | 成捷讯 | 表三工程量调整，表四运杂采保费核减 | 王宏俊 | 451定额
7 | 动力配套施工-动环监控系统安装调测费自定义安装调测服务 | 动力配套 | 元/套 | 配套施工单位对室内动环监控系统的安装及调测，对门禁系统的接入及调测，对站点需接入动环监控系统设备的接入及调测，含施工材料（线缆、pvc管、铜鼻子、胶泥、胶带、阻燃线槽、防火泥、凡士林、防锈漆、膨胀螺钉、连接螺帽螺丝、C型铜接线夹、焊锡、扎带、室内外标签）；含运输、二次搬运 |  | 1075.16 | 21.5 | 1096.66 | 1075.16 | 21.5 | 1096.66 | 0 | 0% | 成捷讯 | 未审减 | 王宏俊 | 451定额
8 | 动力配套施工-动环监控系统安装调测费户外型FSU安装调测服务 | 动力配套 | 元/套 | 配套施工单位对室外动环监控系统的安装及调测，对站点需接入动环监控系统设备的接入及调测，含施工材料（包含但不限于线缆、pvc管、铜鼻子、胶泥、胶带、阻燃线槽、防火泥、凡士林、防锈漆、膨胀螺钉、连接螺帽螺丝、C型铜接线夹、焊锡、扎带、室内外标签等）；含运输、二次搬运。 |  | 759.88 | 15.2 | 775.08 | 759.88 | 15.2 | 775.08 | 0 | 0% | 成捷讯 | 未审减 | 王宏俊 | 451定额
9 | 动力配套施工-新增开关电源 | 动力配套 | 元/架 | 室内或室外开关电源设备割接或替换（将旧件搬回甲方指定仓库或将原有开关电源割接至另一站点），电源系统调测，开关电源接入运维监控系统调测，以及配套设施的安装和配电箱到开关电源间线缆及开关电源接地线缆的布放（含电缆材料）。 |  | 4101.39 | 82.03 | 4183.42 | 3881.51 | 77.63 | 3959.14 | -224.28 | -5.468% | 成捷讯 | 表三工程量调整，表四运杂采保费核减 | 王宏俊 | 451定额
10 | 动力配套施工-新增蓄电池2V蓄电池 | 动力配套 | 元/组 | 1组2V蓄电池的新增或替换（将旧件搬回甲方指定仓库）；蓄电池充电测试；以及配套设施的安装和电缆（含材料提供）的布放。 |  | 3365.98 | 67.32 | 3433.3 | 3277.5 | 65.55 | 3343.05 | -90.25 | -2.681% | 成捷讯 | 表三工程量调整，表四运杂采保费核减 | 王宏俊 | 451定额
11 | 动力配套施工-新增蓄电池12V蓄电池 | 动力配套 | 元/组 | 1组12V蓄电池的新增或替换（将旧件搬回甲方指定仓库）；蓄电池充电测试；以及配套设施的安装和电缆（含材料提供）的布放。 |  | 2341.34 | 46.83 | 2388.17 | 2228.18 | 44.56 | 2272.74 | -115.43 | -4.93% | 成捷讯 | 表三工程量调整，表四运杂采保费核减 | 王宏俊 | 451定额
12 | 动力配套施工-配套设备零星（模块）扩容 | 动力配套 | 元/站 | 含零星配套设备和材料的扩容，配套电缆的布放，空调防盗笼安装，零星材料的安装及材料提供。 |  | 720.95 | 14.42 | 735.37 | 710.87 | 14.22 | 725.09 | -10.28 | -1.426% | 成捷讯 | 表三工程量调整，表四运杂采保费核减 | 王宏俊 | 451定额
13 | 动力配套施工-新增室内综合柜 | 动力配套 | 元/架 | 1个室内机柜或室外机柜的新增或替换（将旧件搬回甲方指定仓库）；以及配套设施的安装和电缆（含材料提供）的布放，含电源一次下电到机柜一次下电空开2根线缆、电源二次下电到机柜二次下电空开1主1备4根线缆，及机柜接地线缆提供和安装。 |  | 1739.71 | 34.79 | 1774.5 | 1666.95 | 33.34 | 1700.29 | -74.21 | -4.266% | 成捷讯 | 表三工程量调整，表四运杂采保费核减 | 王宏俊 | 451定额
14 | 动力配套施工-新增UPS | 动力配套 | 元/台 | 含UPS设备的新增或替换和必要的辅材（含输入、输出、接地线缆提供）的安装，设备和材料的运输。 |  | 2404.48 | 48.09 | 2452.57 | 2287.84 | 45.76 | 2333.6 | -118.97 | -4.948% | 成捷讯 | 表三工程量调整，表四运杂采保费核减 | 王宏俊 | 451定额
15 | 动力配套施工-新增交流配电箱 | 动力配套 | 元/台 | 含交流配电箱或直流分配箱新增或替换和电缆（含材料提供）的布放；按每设备数量为计价单位。 |  | 1445.81 | 28.92 | 1474.73 | 1268.01 | 25.36 | 1293.37 | -181.36 | -12.54% | 成捷讯 | 表三工程量调整，表四运杂采保费核减 | 王宏俊 | 451定额
16 | 动力配套施工-安装空开 | 动力配套 | 元/台 | 含空开的安装和替换（含空开提供），按柜体数量计工程量 |  | 681.16 | 13.62 | 694.78 | 670.55 | 13.41 | 625.7 | -69.08 | -10.14% | 成捷讯 | 表三工程量调整，表四运杂采保费核减，材料价格调整 | 王宏俊 | 451定额
17 | 动力配套施工-安装开关电源模块 | 动力配套 | 元/块 | 含开关电源模块的安装和替换，配合调测；必要的辅材提供；以及设备和材料的运输（电源模块乙供），按整流模块数量计量 |  | 838.17 | 16.76 | 854.93 | 836.84 | 16.74 | 853.58 | -1.35 | -0.1611% | 中讯 | 核减表四运杂采保费 | 柯辉 | 451定额
18 | 动力配套-工程服务改造施工动力配套新增直流分配箱安装直流分配箱/更换模块插框（电缆乙供） | 动力配套 | 元/站 | 1、安装直流分配箱（甲供）/更换模块插框（乙供）；2、连接直流分配箱至开关电源图纸指定空余端子；3、连接动环并调测成功；4、将废旧插框运送到指定仓库；5、含直流分配箱及所需的材料。 |  | 1267.83 | 25.36 | 1293.19 | 1096.21 | 21.92 | 1118.13 | -175.06 | -13.81% | 中讯 | 表三工程量调整，表四运杂采保费核减 | 柯辉 | 451定额
19 | 动力配套施工-改造施工动力配套更换空调施工 | 动力配套 | 元/站 | 1、拆除旧空调及断开连接空调动环监控；2、按图纸位置安装新空调、成功连接动环监控及连接电源并加电（含接地线缆）；3、测试新空调运行情况，调测恢复动环监控；测试动环监控告警情况；4、搬运旧空调到指定仓库。 |  | 749.99 | 15 | 764.99 | 741.98 | 14.84 | 756.82 | -8.17 | -1.089% | 中讯 | 核减表四运杂采保费 | 柯辉 | 451定额
20 | 动力配套施工-新建动力配套安装接地铜排 | 动力配套 | 元/个 | 包工包料，铜排的材料、安装、运输、二次搬运 |  | 533.02 | 10.06 | 543.08 | 462.45 | 9.25 | 471.7 | -71.38 | -13.39% | 中讯 | 表三工程量调整，表四运杂采保费核减 | 柯辉 | 451定额
21 | 动力配套施工-改造施工动力配套安装室内走线架 | 动力配套 | 元/米 | 包工包料，走线架的材料（铜弯角、汇流条）、安装、运输、二次搬运 |  | 186.95 | 3.74 | 190.69 | 186.95 | 3.74 | 190.69 | 0 | 0% | 中讯 | 未审减 | 柯辉 | 451定额
22 | 动力配套施工-改造施工动力配套安装室外走线架 | 动力配套 | 元/米 | 包工包料，走线架的材料（铜弯角、汇流条）、安装、运输、二次搬运 |  | 204.85 | 4.1 | 208.95 | 204.85 | 4.1 | 208.95 | 0 | 0% | 中讯 | 未审减 | 柯辉 | 451定额
23 | 动力配套施工-新建动力配套安装馈线窗 | 动力配套 | 元/个 | 包工包料，馈线窗的材料、安装（含馈窗开洞、封堵）、运输、二次搬运。 |  | 810.19 | 16.2 | 826.39 | 794.59 | 15.89 | 810.48 | -15.91 | -1.964% | 中讯 | 核减表四运杂采保费 | 柯辉 | 451定额
24 | 动力配套施工-改造动力配套新增蓄电池梯级利用电池安装(室内站) | 动力配套 | 元/站 | 指将原有蓄电池（2V/12V铅酸蓄电池或48V梯次电池）替换为铁锂电池；包含工作内容：1、蓄电池搬运（新电池从指定仓库搬运至基站和拆除替换下来的旧电池搬运至指定仓库）；2、开关电源参数的设置及修正。3、配套设施的安装和电缆的布放以及辅材辅料提供，包含铜鼻子（各种规格）、防火泥、扎带、胶带、凡士林；4、包含电力电缆，电缆需满足铁塔公司技术规范要求以及按国家标准的要求，具体以设计为准；5、梯级利用电池接入运维监控系统调测；适用于室内站； |  | 3560.98 | 71.22 | 3632.2 | 3483.6 | 69.67 | 3553.27 | -78.93 | -2.217% | 中讯 | 核减表四运杂采保费 | 柯辉 | 451定额
25 | 动力配套施工-改造动力配套新增蓄电池梯级利用电池安装(室外站) | 动力配套 | 元/站 | 指将原有蓄电池（2V/12V铅酸蓄电池或48V梯次电池等）替换为铁锂电池；包含工作内容：1、蓄电池搬运（新电池从指定仓库搬运至基站和拆除替换下来的旧电池搬运至指定仓库）；2、开关电源参数的设置及修正。3、配套设施的安装和电缆的布放以及辅材辅料提供，包含铜鼻子（各种规格）、防火泥、扎带、胶带、凡士林；4、包含电力电缆，电缆需满足铁塔公司技术规范要求以及按国家标准的要求，具体以设计为准；5、梯级利用电池接入运维监控系统调测；适用于室外站； |  | 3556.53 | 71.13 | 3627.66 | 3479.15 | 69.58 | 3548.73 | -78.93 | -2.219% | 中讯 | 核减表四运杂采保费 | 柯辉 | 451定额
26 | 动力配套施工-改造动力配套配套设备搬迁基站设备搬迁(室内站) | 动力配套 | 元/站 | 室内站设备搬迁含开关电源、蓄电池、空调、通风系统、动环监控系统、油机、综合机柜（含电源一次下电到机柜一次下电空开2根线缆、电源二次下电到机柜二次下电空开1主1备4根线缆）、交流配电箱设备的拆除，搬迁，安装、电源系统调测；包含机房（柜）内（间）电力电缆（含接地排到预留接地点的电缆、电源系统间、设备和机架接地电缆，不含外电引入电缆）、铜鼻子，电缆需满足铁塔公司技术规范要求，以及按国家标准的分色要求，具体以设计为准；以及配套电力电缆布放。具体以设计为准。按单站为计价单位 |  | 8768.92 | 175.38 | 8944.3 | 8768.92 | 175.38 | 8944.3 | 0 | 0% | 中讯 | 未审减 | 柯辉 | 451定额
27 | 动力配套施工-改造动力配套配套设备搬迁基站设备搬迁(室外站) | 动力配套 | 元/站 | 室外站设备搬迁含开关电源、蓄电池、动环监控系统、综合机柜（含电源一次下电到机柜一次下电空开2根线缆、电源二次下电到机柜二次下电空开1主1备4根线缆）、交流配电箱配套设备拆除、搬运、安装，包含所有线缆、铜鼻子、走线架、地排的拆除和安装（含新建需要补充的线缆、铜鼻子、走线架、地排）。具体以设计为准。按单站为计价单位 |  | 9331.83 | 186.64 | 9518.47 | 9331.83 | 186.64 | 9518.47 | 0 | 0% | 中讯 | 未审减 | 孟杨 | 451定额
28 | 动力配套-工程服务改造施工动力配套零星改造安装负载智能断路器以站点为单位 | 动力配套 | 元/站 | 室内或室外智能负载断路器的安装调试，含负载的割接，改造使用电力电缆材料及施工。智能负载断路接入动力环境监控以及动力环境监控的调测。 |  | 2009.81 | 40.2 | 2050.01 | 1887.23 | 37.74 | 1924.97 | -125.04 | -6.221% | 中讯 | 表三工程量调整，表四运杂采保费核减 | 孟杨 | 451定额
29 | 动力配套施工-改造动力配套新增蓄电池梯级利用电池安装 | 动力配套 | 元/站 | 指新增铁锂电池及电池共用管理器；包含工作内容：1、蓄电池及电池共用管理器的搬运（从指定仓库搬运至基站）、安装、调测；2、开关电源及电池共用管理器参数的设置。3、配套设施的安装和电缆的布放以及辅材辅料提供，包含铜鼻子（各种规格）、防火泥、扎带、胶带、凡士林；4、包含电力电缆，电缆需满足铁塔公司技术规范要求以及按国家标准的要求，具体以设计为准；5、新增电池及电池共用管理器接入运维监控系统调测； |  | 1014.4 | 20.29 | 1034.69 | 978.14 | 19.56 | 997.7 | -36.99 | -3.646% | 中讯 | 表四运杂采保费核减 | 孟杨 | 451定额
30 | 动力配套-工程服务改造施工动力配套原有机柜位置调整或拆除 | 动力配套 | 元/个 | 原有机柜位置调整或拆除，包含拆除机柜内设备、综合机柜线缆、地排到综合机柜线缆的布放及材料费，线缆数量、规格、质量遵照技术规范书及设计要求，包含运营商设备割接。 |  | 1118.29 | 22.37 | 1140.66 | 1118.29 | 22.37 | 1140.66 | 0 | 0% | 中讯 | 未审减 | 孟杨 | 451定额
31 | 动力配套-工程服务改造施工动力配套交流配电箱至开关电源线更换 | 动力配套 | 元/站 | 交流配电箱到开关电源线缆更换：包含线缆套管及固定，含材料提供，线缆数量、规格、质量遵照技术规范书及设计要求。 |  | 1437.64 | 28.75 | 1466.39 | 1229.07 | 24.58 | 1253.65 | -212.74 | -14.8% | 中讯 | 工作内容中工程量不明确 | 孟杨 | 451定额
32 | 动力配套-工程服务改造施工动力配套配套设备零星（模块）扩容电池架安装 | 动力配套 | 元/站 | 甲供电池架不足时要求电池架乙供 |  | 1217.41 | 24.35 | 1241.76 | 1161.23 | 23.22 | 1184.45 | -57.31 | -4.708% | 中讯 | 表三工程量调整，表四运杂采保费核减 | 孟杨 | 451定额
33 | 动力配套-工程服务改造施工动力配套配套设备零星（模块）扩容基站天线调整 | 动力配套 | 元/站 | 调整天线、RRU位置，包含天线、RRU安装和拆除，含辅材费用 |  | 4143.09 | 82.86 | 4225.95 | 4143.09 | 82.86 | 4225.95 | 0 | 0% | 中讯 | 未审减 | 孟杨 | 451定额
34 | 动力配套-工程服务新建施工动力配套空调及外机保笼安装空调安装 | 动力配套 | 元/台 | 1、按图纸位置安装新空调、成功连接动环监控及连接电源并加电（含接地线缆）；2、测试新空调运行情况，调测接入动环监控；测试动环监控告警情况 |  | 657.26 | 13.15 | 670.41 | 637.25 | 12.74 | 649.99 | -20.42 | -3.107% | 中讯 | 表四运杂采保费核减 | 罗旭 | 451定额
35 | 动力配套-工程服务改造施工动力配套配套设备零星（模块）扩容电源柜拆除施工 | 动力配套 | 元/台 | 1、拆旧电源柜；2、按照图纸要求恢复原有设备接电；3、按台搬运到指定仓库（含老旧电缆）。 |  | 1579.28 | 31.59 | 1610.87 | 1579.28 | 31.59 | 1610.87 | 0 | 0% | 中讯 | 未审减 | 罗旭 | 451定额
36 | 动力配套-工程服务改造施工动力配套配套设备零星（模块）扩容综合柜拆除施工 | 动力配套 | 元/架 | 1、拆旧综合柜；2、按照图纸要求恢复设备安装及接电；3、按架搬运到指定仓库（含老旧电缆）。 |  | 606.81 | 12.14 | 618.95 | 606.81 | 12.14 | 618.95 | 0 | 0% | 中讯 | 未审减 | 罗旭 | 451定额
37 | 施工-宏站-改造-动力配套-设备安装-整流模块 | 动力配套 | 元/站 | 新增整流模块，整流模块甲供，按站计价。 |  | 631.33 | 12.63 | 643.96 | 631.33 | 12.63 | 643.96 | 0 | 0% | 中讯 | 未审减 | 罗旭 | 451定额
38 | 动力配套-工程服务改造施工动力配套新增开关电源新增开关电源-不拆除原有设备（电缆乙供） | 动力配套 | 元/架 | 室内或室外开关电源新增，电源系统调测，开关电源接入运维监控系统调测，以及配套设施的安装和配电箱到开关电源间线缆及开关电源接地线缆的布放（含电缆材料）。 |  | 2812.84 | 56.26 | 2869.1 | 2424.11 | 48.48 | 2472.59 | -396.51 | -14.1% | 中讯 | 表三工程量调整，表四运杂采保费核减 | 罗旭 | 451定额
39 | 动力配套-工程服务改造施工动力配套配套设备零星（模块）扩容GPS抱杆新增 | 动力配套 | 元/站 | 增加GPS抱杆，含GPS抱杆施工以及必要的材料、搬运、安装。 |  | 1218.82 | 24.38 | 1243.2 | 1217.62 | 24.35 | 1241.97 | -1.23 | -0.1009% | 中讯 | 表四运杂采保费核减 | 罗旭 | 451定额
40 | 动力配套-工程服务新建施工动力配套动环监控系统安装调测费FSU安装调测服务简易型FSU安装调测服务简易型FSU-安装调测服务 | 动力配套 | 元/套 | 配套施工单位对室外动环监控系统的安装及调测，对站点需接入动环监控系统设备的接入及调测，含施工材料（包含但不限于线缆、pvc管、铜鼻子、胶泥、胶带、阻燃线槽、防火泥、凡士林、防锈漆、膨胀螺钉、连接螺帽螺丝、C型铜接线夹、焊锡、扎带、室内外标签）；含运输、二次搬运 |  | 536.7 | 10.73 | 547.43 | 534.45 | 10.69 | 545.14 | -2.29 | -0.4267% | 中讯 | 表四运杂采保费核减 | 罗旭 | 451定额
41 | 动力配套-安装空开（甲供空开） | 动力配套 | 元/站 | 含空开的安装和替换（空开甲供），按柜体数量计工程量 |  | 420.89 | 8.42 | 429.31 | 420.89 | 8.42 | 429.31 | 0 | 0% | 中讯 | 未审减 | 罗旭 | 451定额
42 | 动力配套-安装接地排（改造站） | 动力配套 | 元/站 | 包工包料，使用40*4热镀锌扁铁（21孔、直径10mm）搭接至原有地网作并做防锈处理（含安装、运输） |  | 474.99 | 9.5 | 484.49 | 468.21 | 9.36 | 477.57 | -6.92 | -1.457% | 中讯 | 核减表四运杂采保费 | 罗旭 | 451定额
43 | 动力配套-基站设备安装 | 动力配套 | 元/台 | BBU、PTN、SPN、OLT安装，含施工、材料搬运、废旧物资退回费、乙供电源线，尾纤、接地线及辅材，配合完成设备调测 |  | 1050.56 | 21.01 | 1071.57 | 1024.4 | 20.49 | 1044.89 | -26.68 | -2.54% | 成捷讯 | 核减表四运杂采保费 | 王宏俊 | 451定额
44 | 动力配套-天线/AAU安装 | 动力配套 | 元/台 | 基站天线、AAU安装调测，含施工、材料搬运及辅材、废旧物资退回费 |  | 1347.62 | 26.95 | 1374.57 | 1347.62 | 26.95 | 1374.57 | 0 | 0% | 成捷讯 | 未审减 | 王宏俊 | 451定额
45 | 动力配套-RRU安装 | 动力配套 | 元/台 | 基站RRU安装调测，含施工、材料搬运及辅材、废旧物资退回费 |  | 641.51 | 12.83 | 654.34 | 641.51 | 12.83 | 654.34 | 0 | 0% | 成捷讯 | 未审减 | 王宏俊 | 451定额
46 | 动力配套-GPS天线安装 | 动力配套 | 元/个 | GPS天线安装，含施工、材料搬运、废旧物资退回费。除甲供材料外由施工方提供材料 |  | 504.18 | 10.08 | 514.26 | 504.18 | 10.08 | 514.26 | 0 | 0% | 中讯 | 未审减 | 柯辉 | 451定额
47 | 动力配套-RRU电源线布放（电缆乙供） | 动力配套 | 元/米 | RRU电源线布放，电缆乙供，含施工，材料搬运，负荷设计要求的铜缆及辅材 |  | 16.71 | 0.33 | 17.04 | 13.62 | 0.27 | 13.89 | -3.15 | -18.85% | 中讯 | 核减表四运杂采保费 | 柯辉 | 451定额
48 | 动力配套-RRU电源线布放（电缆甲供） | 动力配套 | 元/米 | RRU电源线布放，电缆甲供，含施工，材料搬运及辅材 |  | 4.4 | 0.09 | 4.49 | 4.4 | 0.09 | 4.49 | 0 | 0% | 中讯 | 未审减 | 柯辉 | 451定额
49 | 动力配套-野战光缆布放（光缆甲供） | 动力配套 | 元/米 | 野战光缆布放，光缆甲供，含施工，材料搬运及辅材 |  | 8.77 | 0.18 | 8.95 | 8.77 | 0.18 | 8.95 | 0 | 0% | 中讯 | 未审减 | 孟杨 | 451定额
50 | 动力配套-野战光缆布放（光缆乙供） | 动力配套 | 元/米 | 野战光缆布放，光缆乙供，含施工，材料搬运及辅材 |  | 10.83 | 0.22 | 11.05 | 10.83 | 0.22 | 11.05 | 0 | 0% | 中讯 | 未审减 | 孟杨 | 451定额
51 | 动力配套-尾纤布放 | 动力配套 | 元/根 | 尾纤布放，包工包料，含施工，材料搬运及辅材 |  | 5.43 | 0.11 | 5.54 | 5.43 | 0.11 | 5.54 | 0 | 0% | 中讯 | 未审减 | 孟杨 | 451定额
52 | 动力配套-工程服务新建施工动力配套动力配套二次搬运土建机房站点100米-500米（含） | 动力配套 | 元/站 | 新建、改造站点动力配套设备及材料的二次搬运增加费(100m-500m)（施工场地因地形狭小或因天气原因等造成交通道路条件较差使得常规机动运输车辆难以直接到达指定地点，而需要通过“人背马驮”或其他特殊情况下必须更换车辆进行二次或多次转运方可记取二搬），不足100米不计取，无机柜搬运不计取。 | 搬运设备包括机柜、开关电源、电池、FSU、线缆及辅材；无机柜搬运不计取二搬。预算按单站2个机柜体积2.1m³记（每个机柜1.05m³），搬运距离按200米测算（该区间二搬距离在200米以上占比较高）； | 682.05 | 13.64 | 695.69 | 522.19 | 10.44 | 532.63 | -163.06 | -23.44% |  | 工程量调整，定额子目调整 |  | 云南省通用安装工程计价标准(2020)
53 | 动力配套-工程服务新建施工动力配套动力配套二次搬运土建机房站点500米-1000米（含） | 动力配套 | 元/站 | 新建、改造站点动力配套设备及材料的二次搬运增加费(500m-1000m)（施工场地因地形狭小或因天气原因等造成交通道路条件较差使得常规机动运输车辆难以直接到达指定地点，而需要通过“人背马驮”或其他特殊情况下必须更换车辆进行二次或多次转运方可记取二搬），500米以上计取，无机柜搬运不计取。 | 搬运设备包括机柜、开关电源、电池、FSU、线缆及辅材；无机柜搬运不计取二搬。预算按单站2个机柜体积2.1m³（每个机柜1.05m³），搬运距离按500米测算（以该区间最低搬运距离记取测算）； | 1401.51 | 28.03 | 1429.54 | 1001.79 | 20.04 | 1021.83 | -407.71 | -28.52% |  | 工程量调整，定额子目调整 |  | 云南省通用安装工程计价标准(2020)
54 | 动力配套-工程服务新建施工动力配套动力配套二次搬运土建机房站点1000米以上 | 动力配套 | 元/站 | 新建、改造站点动力配套设备及材料的二次搬运增加费(1000m以上)（施工场地因地形狭小或因天气原因等造成交通道路条件较差使得常规机动运输车辆难以直接到达指定地点，而需要通过“人背马驮”或其他特殊情况下必须更换车辆进行二次或多次转运方可记取二搬），1000以上米计取，无机柜搬运不计取。 | 搬运设备包括机柜、开关电源、电池、FSU、线缆及辅材，无机柜搬运不计取二搬。预算按单站2个机柜体积2.1m³（每个机柜1.05m³），搬运距离1000米测算（以该区间最低搬运距离记取测算）； | 2600.55 | 52.01 | 2652.56 | 1801.18 | 36.02 | 1837.2 | -815.36 | -30.74% |  | 工程量调整，定额子目调整 |  | 云南省通用安装工程计价标准(2020)

## 电力施工服务模块（汇总版） (hidden)
中国铁塔股份有限公司云南省分公司2024-2025年电力引入施工模块内容及基准价
序号 | 专业 | 模块描述1 | 模块描述2 | 计量单位 | 工作内容 | 材料类型及要求 | 通发模块基准价/元（送审） |  |  | 通发模块基准价/元（审定） |  |  | 审减 | 审核备注
[7 empty] | 基准价（不含安全生产费） | 安全生产费 | 基准价（含安全生产费） | 基准价（不含安全生产费） | 安全生产费 | 基准价（含安全生产费） |  |  |  | 定额依据
1 | 电力引入 | 高压 | 高压带电接或断引流线 | 次 | 工程量：高压10kV电力线路引（断）电时，需采用带电作业车辆或搭建绝缘平台（脚手架）进行带电作业操作费用。符合地州电网供电部门或建设单位要求（具备资质，事先报备），且满足当地供电局要求的带电作业车辆或搭建绝缘平台（脚手架）进行带电作业，结算时，应提供带水印的现场照片和相关协议及凭证材料。 | 以带水印的带电作业车辆或搭建绝缘平台（脚手架）现场使用照片和相关操作票照片为准；具体以满足电力公司要求为准。 | 13955.88 | 279.12 | 14235 | / | / | / | / | 根据集团相关要求，暂不纳入审计范围，由送审单位与总部沟通后再议 |  | 《电网技术改造工程预算定额（2020年版）第二册 电气工程》,《电网技术改造工程预算定额（2020年版）第三册 架空线路工程》,《电网技术改造工程预算定额（2020年版）第五册 调试工程》,2016年版《20kV及以下配电网工程建设预算定额》第三册 架空线路工程,2016年版《20kV及以下配电网工程建设预算定额》第四册 电缆工程
2 | 电力引入 | 高压 | 高压真空断路器（普通型） | 套 | 工程量：材料费包含真空断路器或智能真空断路器本体、双侧引流接线、普通型避雷器、接续金具、绝缘子、固定横担及抱箍和施工所需辅材；施工费包含开关主设备材料的施工安装费及检测费、调测费、主设备材料及辅材的运输费（含装卸）和现场施工的搬运费（含人工）。具体以电力公司要求为准，若需采用高压跌落式避雷器，应与高压跌落式避雷器模块配套使用，本模块不含地网， | 不低于ABB、或者施耐德的同级630A柱上断路器的设备性能；具体以满足电力公司要求为准。 | 12058.82 | 241.18 | 12300 | 12058.82 | 241.18 | 12300 | 0% | 未审减
3 | 电力引入 | 高压 | 高压真空断路器（智能型） | 台 |  |  | 19215.69 | 384.31 | 19600 | 19215.69 | 384.31 | 19600 | 0% | 未审减
4 | 电力引入 | 高压 | 高压隔离开关 | 组 | 工程量：材料费包含隔离开关本体（三相联动）、双侧引流接线、接续金具、绝缘子、固定横担及抱箍和施工所需辅材；施工费包含开关主设备材料的施工安装费及检测费、主设备材料及辅材的运输费（含装卸）和现场施工的搬运费（含人工）。具体以电力公司要求为准，本模块不含地网。 | 开关型号不低于GW9-10W(2)/630 | 2925.49 | 58.51 | 2984 | 2925.49 | 58.51 | 2984 | 0% | 未审减
5 | 电力引入 | 高压 | 高压跌落式熔断器 | 组 | 工程量：材料费包含跌落式熔断器本体（三支）、双侧引流接线、接续金具、绝缘子、固定横担及抱箍和施工所需辅材；施工费包含开关主设备材料的施工安装费及检测费、主设备材料及辅材的运输费（含装卸）和现场施工的搬运费（含人工）。具体以电力公司要求为准，本模块不含地网。 | 跌落熔丝需要根据不同需求10kV线路容量或变压器确定型号。具体以满足电力公司要求为准。 | 1852.35 | 37.05 | 1889.4 | 1852.35 | 37.05 | 1889.4 | 0% | 未审减
6 | 电力引入 | 高压 | 高压跌落式避雷器 | 组 | 工程量：材料费包含跌落式避雷器本体（三支）、单侧引流接线、接续金具、固定横担及抱箍和施工所需辅材；施工费包含避雷器主设备材料的施工安装费及检测费、主设备材料及辅材的运输费（含装卸）和现场施工的搬运费（含人工）。具体以电力公司要求为准，本模块不含地网。 | 型号不低于HY5WS-17/50DL-TR，III级防污；具体以满足电力公司要求为准。 | 1058.92 | 21.18 | 1080.1 | 1058.92 | 21.18 | 1080.1 | 0% | 未审减
7 | 电力引入 | 高压 | 高压线路或开关设备防雷接地 | 个 | 工程量：材料费包含接地引下线、接续金具、垂直接地扁铁、水平接地圆钢、垂直接地角钢费和施工所需辅材；施工费包含接地网搭建及铁附件敷设、土方开挖及回填、接地电阻测试、主材及辅材的运输费（含装卸）和现场施工的搬运费（含人工）。具体以电力公司要求为准。 | 水平接地极总长度不应小于30米，水平接地体埋深不低于0.7米，垂直接地极不小于6组，每组长度不小于1.5米。具体以满足电力公司要求为准。 | 2549.02 | 50.98 | 2600 | 2549.02 | 50.98 | 2600 | 0% | 未审减
8 | 电力引入 | 高压 | 高压架空/附挂35mm²（乙供） | 米 | 1）工程量：材料费包含高压电力线缆主材费（乙供）或不含高压电力线缆主材费（甲供）、接续金具、绝缘子、固定横担及抱箍和施工所需辅材；施工费包含高压电力线缆敷设、横担定位及安装费或管道（电缆沟）通道疏通费用、高压电缆线缆检测费、主辅材的运输费（含装卸）、现场施工的搬运费（含人工）。 2）此模块适用于高压绝缘导线沿构建物（如水泥杆）敷设、高压电力电缆穿管道或电缆沟敷设、桥架内敷设、直埋段敷设；按线路长度计取。 | 适用于JKLGYJ-10kV-35/6mm²×3或JKLYJ-10kV-35×3mm²或YJLV22-8.7/15kV-3×35mm²的高压电力线缆（乙供）。 | 82.16 | 1.64 | 83.8015 | 68.33 | 1.37 | 69.7 | -16.83% | 定额子目调整，材料价格调整
9 | 电力引入 | 高压 | 高压架空/附挂50mm²（乙供） | 米 |  | 适用于JKLGYJ-10kV-50/8mm×3²或JKLYJ-10kV-50mm²×3或YJLV22-8.7/15kV-3×50mm²的高压电力线缆（乙供）。 | 74.35 | 1.49 | 75.84 | 74.35 | 1.49 | 75.84 | 0% | 未审减
10 | 电力引入 | 高压 | 高压架空/附挂70mm²（乙供） | 米 |  | 适用于JKLGYJ-10kV-70/10mm²×3或JKLYJ-10kV-70mm²×3或YJLV22-8.7/15kV-3×70mm²的高压电力线缆（乙供）。 | 79.68 | 1.59 | 81.27 | 79.68 | 1.59 | 81.27 | 0% | 未审减
11 | 电力引入 | 高压 | 高压架空/附挂70mm²及以下（甲供） | 米 |  | 适用于JKLGYJ-10kV-35/6~70/10mm²×3或JKLYJ-10kV-35~70mm²×3或YJLV22-8.7/15kV-kV-3×35~3×70mm²或YJV22-8.7/15kV-kV-3×35~3×70mm²的高压线路线缆（甲供）。 | 54.21 | 1.08 | 55.29 | 54.2 | 1.08 | 55.28 | -0.01809% | 未审减
12 | 电力引入 | 高压 | 台式变压器20kVA（含JP柜） | 台 | 工程量：材料费包含台式变压器本体、台式变压器高压侧进线（三相三线）、高压线路型跌落式熔断器、高压线路型避雷器、台式变压器低压侧出线（三相四线）、低压综合配电箱或JP柜（含计量及监控装置、断路器、互感器、低压避雷器、铜排）、台式变压器固定槽钢及抱箍、低压综合配电箱或JP柜固定槽钢及抱箍、台式变压器及接地引线、接续金具、设备及安全警示标识牌、变压器防盗装置、变压器高低压进出线端绝缘护罩以及施工所需辅材；施工费包含台式变压器定位及安装费用、跌落式熔断器及避雷器安装费、横担及抱箍安装费、调测费、检测费（含损坏变压器及新增变压器检测报告）、主设备材料及辅材运输费（含装卸）、现场施工搬运费（含人工）。 | 20kVA，设备规格需满足S13系列及以上，变压器连结方式为Dyn11，铜芯变压器；低压综合配电箱容量不低于20kVA。 | 32156.86 | 643.14 | 32800 | 25980.39 | 519.61 | 26500 | -19.21% | 定额子目调整，电杆材料剔除
13 | 电力引入 | 高压 | 台式变压器30kVA（含JP柜） | 台 |  | 30kVA，设备规格需满足S13系列及以上，变压器连结方式为Dyn11，铜芯变压器；低压综合配电箱容量不低于30kVA。 | 33137.25 | 662.75 | 33800 | 26960.78 | 539.22 | 27500 | -18.64% | 定额子目调整，电杆材料剔除
14 | 电力引入 | 高压 | 台式变压器50kVA（含JP柜） | 台 |  | 50kVA，设备规格需满足S13系列及以上，变压器连结方式为Dyn11，铜芯变压器；低压综合配电箱容量不低于50kVA。 | 34117.65 | 682.35 | 34800 | 27941.18 | 558.82 | 28500 | -18.1% | 定额子目调整，电杆材料剔除
15 | 电力引入 | 高压 | 台式变压器80kVA（含JP柜） | 台 |  | 80kVA，设备规格需满足S13系列及以上，变压器连结方式为Dyn11，铜芯变压器；低压综合配电箱容量不低于80kVA。 | 40294.12 | 805.88 | 41100 | 34215.69 | 684.31 | 34900 | -15.09% | 定额子目调整，电杆材料剔除
16 | 电力引入 | 高压 | 台式变压器100kVA（含JP柜） | 台 |  | 100kVA，设备规格需满足S13系列及以上，变压器连结方式为Dyn11，铜芯变压器；低压综合配电箱容量不低于100kVA。 | 43627.45 | 872.55 | 44500 | 37549.02 | 750.98 | 38300 | -13.93% | 定额子目调整，电杆材料剔除
17 | 电力引入 | 高压 | 高压台式变压器接地装置 | 组 | 工程量：材料费包含接地引下线、接续金具、垂直接地扁铁、水平接地圆钢、垂直接地角钢费和施工所需辅材；施工费包含接地网搭建及铁附件敷设、土方开挖及回填、接地电阻测试、主材及辅材的运输费（含装卸）和现场施工的搬运费（含人工）。具体以电力公司要求为准。 | 水平接地极总长度不应小于30米，垂直接地极不小于6组，每组长度不小于1.5米。水平接地极在耕地应不小于耕作深度且不小于0.8m;水平接地极与垂直接地极必须用焊接，接口长度不得小于200毫米，焊缝高度不小于8毫米。由于接地装置缺失或者不满足接地要求造成的设备损坏，一切责任由施工单位承担。 | 4679.41 | 93.59 | 4773 | 4679.41 | 93.59 | 4773 | 0% | 未审减
18 | 电力引入 | 高压 | 箱式变压器30kVA | 台 | 工程量：材料费包含箱式变压器本体｛含高压进线柜（含负荷开关或断路器、熔断器、避雷器）、计量柜（含互感器、负控终端、计量装置）、低压出线柜（含塑壳断路器、低压避雷器）｝、设备及安全防护标识牌、箱变接地全套铁附件、构建高（低）压电缆进（出）线工作井和箱式变压器基础所需的建筑材料（水、砖、角钢、水泥盖板、水泥、黄砂、碎石、塑料管）以及施工所需辅材；施工费箱式变压器定位及安装费、检测费（含损坏变压器及新增变压器检测报告）、调测费、箱变基础施工费、高（低）压电缆进（出）线工作井施工费、地网搭建及施工费、土方开挖及回填费、主设备材料及辅材运输费（含装卸）、余土外运费（含装卸）、现场施工搬运费（含人工）。 | 20kVA，设备规格需满足S13系列及以上，变压器连结方式为Dyn11，铜芯变压器； | 67352.94 | 1347.06 | 68700 | 67352.94 | 1347.06 | 68700 | 0% | 未审减
19 | 电力引入 | 高压 | 箱式变压器50kVA | 台 |  | 30kVA，设备规格需满足S13系列及以上，变压器连结方式为Dyn11，铜芯变压器 | 73235.29 | 1464.71 | 74700 | 73235.29 | 1464.71 | 74700 | 0% | 未审减
| 电力引入 | 高压 | 地面水泥硬化 | 平方米 | 工程量：材料费包含铺设水泥平台所需水、水泥、黄砂、碎石相关的建筑物材料及施工所需辅材；施工费包含施工场地平整及清理、场地夯实及回填、木质模具构建及组装、水泥搅拌及铺设、水泥平台养护、木质模具拆除及回收、建筑物材料及辅材的运输费（含装卸）、现场施工的搬运费用（含人工）、检测费。 | 60mm混凝土+100mm碎石垫层的地面硬化 | 73.74 | 1.47 | 75.21 | 73.74 | 1.47 | 75.21 | 0% | 未审减
21 | 电力引入 | 低压220V | 低压架空/附挂10mm²（乙供） | 米 | 1）工程量：材料费包含低压电力线缆主材费（乙供）或不含低压电力线缆主材费（甲供）、接续金具、绝缘子、固定横担及抱箍和施工所需辅材；施工费包含低压电力线缆敷设、横担定位及安装费或管道（电缆沟）通道疏通费用、低压电力线缆检测费、主辅材的运输费（含装卸）、现场施工的搬运费（含人工）。 空电力电缆线路应与钢绞线模块配合使用。 2）此模块适用于低压绝缘导线或电力电缆沿构建物（水泥杆或墙体或桥梁结构）附挂敷设、低压电力电缆穿电力管道或电缆沟敷设、桥架内敷设、直埋段敷设。 | 适用于JKLGYJ-1kV-10/2mm²×2或JKLYJ-1kV-10mm²×2或YJLV22-0.6/1kV-2×10mm²的低压电力线缆（乙供）。 | 34.51 | 0.69 | 35.2 | 33.43 | 0.67 | 34.1 | -3.125% | 定额子目调整，工程量调整
22 | 电力引入 | 低压220V | 低压架空/附挂16mm²（乙供） | 米 |  | 适用于JKLGYJ-1kV-16/3mm²×2或JKLYJ-1kV-16mm²×2或YJLV22-0.6/1kV-2×16mm²的低压电力线缆（乙供）。 | 35.29 | 0.71 | 36 | 34.22 | 0.68 | 34.9 | -3.056% | 定额子目调整，工程量调整
23 | 电力引入 | 低压220V | 低压架空/附挂25mm²（乙供） | 米 |  | 适用于JKLGYJ-1kV-25/4mm²×2或JKLYJ-1kV-25mm²×2或YJLV22-0.6/1kV-2×25mm²或YJLV22-0.6/1kV-4×25mm²的低压电力线缆（乙供）。 | 36.76 | 0.74 | 37.5 | 35.69 | 0.71 | 36.4 | -2.933% | 定额子目调整，工程量调整
24 | 电力引入 | 低压220V | 低压架空/附挂35mm²（乙供） | 米 |  | 适用于JKLGYJ-1kV-35/6mm²×2或JKLYJ-1kV-35mm²×2或YJLV22-0.6/1kV-2×35mm²的低压电力线缆（乙供）。 | 38.92 | 0.78 | 39.7 | 37.94 | 0.76 | 38.7 | -2.519% | 定额子目调整，工程量调整
25 | 电力引入 | 低压220V | 低压架空/附挂50mm²（乙供） | 米 |  | 适用于JKLGYJ-1kV-50/8mm²或JKLYJ-1kV-50mm²、YJLV22-0.6/1kV-2×50mm²或YJLV22-0.6/1kV-4×50mm²的低压电力线缆（乙供）。 | 44.71 | 0.89 | 45.6 | 40.59 | 0.81 | 41.4 | -9.211% | 定额子目调整，工程量调整
26 | 电力引入 | 低压220V | 低压架空/附挂70mm²（乙供） | 米 |  | 适用于JKLGYJ-1kV-70/10mm²×2或JKLYJ-1kV-70mm²×2或YJLV22-0.6/1kV-2×70mm²的低压电力线缆（乙供）。 | 48.53 | 0.97 | 49.5 | 44.41 | 0.89 | 45.3 | -8.485% | 定额子目调整，工程量调整
27 | 电力引入 | 低压220V | 低压架空/附挂70mm²及以下（甲供） | 米 |  | 适用于JKLGYJ-1kV-10/2~70/10mm²或JKLYJ-1kV-10~70mm²或JKYJ-1kV-10~70mm²、YJLV22-0.6/1kV-2×10~2×70mm²的低压电力线缆（甲供）。 | 34.02 | 0.68 | 34.7 | 30.49 | 0.61 | 31.1 | -10.37% | 定额子目调整，工程量调整
28 | 电力引入 | 低压380V | 低压架空/附挂10mm²（乙供） | 米 | 1）工程量：材料费包含低压电力线缆主材费（乙供）或不含低压电力线缆主材费（甲供）、接续金具、绝缘子、固定横担及抱箍和施工所需辅材；施工费包含低压电力线缆敷设、横担定位及安装费或管道（电缆沟）通道疏通费用、低压电力线缆检测费、主辅材的运输费（含装卸）、现场施工的搬运费（含人工）。 2）此模块适用于低压绝缘导线或电力电缆沿构建物（水泥杆或墙体或桥梁结构）附挂敷设、低压电力电缆穿电力管道或电缆沟敷设、桥架内敷设、直埋段敷设。 | 适用于JKLGYJ-1kV-10/2mm²×4或JKLYJ-1kV-10mm²×4或YJLV22-0.6/1kV-4×10mm²的低压电力线缆（乙供）。 | 59.71 | 1.19 | 60.9 | 58.43 | 1.17 | 59.6 | -2.135% | 定额子目调整，工程量调整
29 | 电力引入 | 低压380V | 低压架空/附挂16mm²（乙供） | 米 |  | 适用于JKLGYJ-1kV-16/3mm²×4或JKLYJ-1kV-16mm²×4或YJLV22-0.6/1kV-4×16mm²的低压电力线缆（乙供）。 | 61.18 | 1.22 | 62.4 | 59.9 | 1.2 | 61.1 | -2.083% | 定额子目调整，工程量调整
30 | 电力引入 | 低压380V | 低压架空/附挂25mm²（乙供） | 米 |  | 适用于JKLGYJ-1kV-25/4mm²×4或JKLYJ-1kV-25mm²×4或YJLV22-0.6/1kV-4×25mm²的低压电力线缆（乙供）。 | 64.12 | 1.28 | 65.4 | 62.84 | 1.26 | 64.1 | -1.988% | 定额子目调整，工程量调整
31 | 电力引入 | 低压380V | 低压架空/附挂35mm²（乙供） | 米 |  | 适用于JKLGYJ-1kV-35/6mm²×4或JKLYJ-1kV-35mm²×4或YJLV22-0.6/1kV-4×35mm²的低压电力线缆（乙供）。 | 68.63 | 1.37 | 70 | 67.35 | 1.35 | 68.7 | -1.857% | 定额子目调整，工程量调整
32 | 电力引入 | 低压380V | 低压架空/附挂50mm²（乙供） | 米 |  | 适用于JKLGYJ-1kV-50/8mm²×4或JKLYJ-1kV-50mm²×4或YJLV22-0.6/1kV-4×50mm²的低压电力线缆（乙供）。 | 79.9 | 1.6 | 81.5 | 72.55 | 1.45 | 74 | -9.202% | 定额子目调整，工程量调整
33 | 电力引入 | 低压380V | 低压架空/附挂70mm²（乙供） | 米 |  | 适用于JKLGYJ-1kV-70/10mm²×4或JKLYJ-1kV-70mm²×4或YJLV22-0.6/1kV-4×70mm²的低压电力线缆（乙供）。 | 87.84 | 1.76 | 89.6 | 80.39 | 1.61 | 82 | -8.482% | 定额子目调整，工程量调整
34 | 电力引入 | 低压380V | 低压架空/附挂70mm²及以下（甲供） | 米 |  | 适用于JKLGYJ-1kV-10/2~70/10mm²×4或JKLYJ-1kV-10~70mm²×4或JKYJ-1kV-10~70mm²×4或YJLV22-0.6/1kV-4×10~4×70mm²或YJLV22-0.6/1kV-4×10~4×70mm²的低压电力线缆（甲供）。 | 53.24 | 1.06 | 54.3 | 51.08 | 1.02 | 52.1 | -4.052% | 定额子目调整，工程量调整
35 | 电力引入 | 低压 | 低压线路钢吊线敷设 | 米 | 工程量：材料费包含钢绞线本体、横担及抱箍、联结金具及施工所需辅材；施工费包含钢绞线敷设、固定、横担及抱箍定位固定安装、主辅材运输费（含装卸）、搬运费（含人工）。仅采用架空电缆敷设时与此模块复用。 | 钢绞线规格型号不低于GJ-50mm2 | 9.72 | 0.19 | 9.91 | 9.72 | 0.19 | 9.91 | 0% | 未审减
36 | 电力引入 | 低压 | 低压线路钢吊线或配电箱体接地装置 | 个 | 工程量：材料费包含接地引下线、接续金具、垂直接地扁铁、水平接地圆钢、垂直接地角钢费和施工所需辅材；施工费包含接地网搭建及铁附件敷设、土方开挖及回填、接地电阻测试、主材及辅材的运输费（含装卸）和现场施工的搬运费（含人工）。具体以电力公司要求为准。 | 符合电力公司及建设单位要求。 | 2345.39 | 46.91 | 2392.3 | 2312.75 | 46.26 | 2359 | -1.392% | 定额子目调整，工程量调整
37 | 电力引入 | 低压 | 低压电力线缆套管（电力PE管或CPVC管） | 米 | 工程量：材料费包含电力PE管或CPVC管、管材固定卡扣及施工所需辅材；施工费包含PE管或CPVC管定位及安装固定费、主辅材运输费（含装卸）、施工现场搬运费（含人工）。电力PE管或CPVC管的内径不应小于电缆外径的1.5倍，适用于低压电力线路上墙或上杆增设保护套管；不含线缆材料及施工费用。可与电力线缆模块复用，均按实际需求长度结算。 | PE管或CPVC管直径不低于DN32，壁厚3mm | 16.82 | 0.34 | 17.16 | 16.82 | 0.34 | 17.16 | 0% | 未审减
38 | 电力引入 | 高压低压 | 高低压电力线缆套管（热镀锌钢管） | 米 | 工程量：材料费包含镀锌钢管、钢管固定及施工所需辅材；施工费包含镀锌钢管定位及安装固定费、主辅材运输费（含装卸）、施工现场搬运费（含人工）。保护钢管的内径不应小于电缆外径的1.5倍：1）电缆引入和引出建筑物和构筑物的基础、楼板和穿过墙体等处； 2）电缆通过道路和有可能受到机械损伤的场景； 3）电缆引出地面2m至地下0.2m处的一段和人容易接触使电缆可能受到机械损伤的地方。适用于高低电力电缆上下杆（按3.5米/处计取）、低压电力电缆上墙或沿墙敷设（按实际需求长度计取）。此模块不含线缆材料及施工费用，可与电力线缆模块复用，均按实际需求长度结算。 | 镀锌钢管直径不低于DN50，壁厚不应小于5mm；镀锌钢管上下杆敷设（按3.5米/处计取）、低压电力电缆上墙或沿墙敷设（按实际需求长度计取） | 163.07 | 3.26 | 166.33 | 163.07 | 3.26 | 166.33 | 0% | 未审减
39 | 电力引入 | 高压低压 | 高低压电力电缆地埋开挖及回填 | 米 | 工程量：材料费包含水泥盖板、回填细沙、电缆入地标志桩或标志牌及施工所需辅材；包含施工场地土方开挖回填及夯实、场地平整及清理、余土外运、细沙换填、盖板敷设、电缆标注桩或标识牌安装。此模块不含线缆材料及施工费用；可与高低压电力线缆模块复用，均按实际需求长度结算。 | 地埋开挖深度不低于0.7米；农耕地埋开挖深度不宜低于1米 | 281.96 | 5.64 | 287.6 | 243.33 | 4.87 | 248.2 | -13.7% | 定额子目调整，工程量调整
40 | 电力引入 | 高压低压 | 新增高低压电力电缆管道（排管） | 米 | 工程量：材料费包含两根MPP管或CPVC管（管径不低于φ110）、一根七孔梅花管、细沙、管枕固定的水泥制品、混凝土、电缆入地标志桩或标志牌及施工所需辅材；施工费包含施工场地平整及清理、土方开挖及回填、两根管材及一根七孔梅花管定位及敷设、场地夯实及回填、水泥搅拌及铺设、主辅材运输费（含装卸）、现场施工搬运费（含人工）。此模块不含线缆材料及施工费用；可与高低压电力线缆模块复用，均按实际需求长度结算。 | 排管材料可为CPVC、HDPE、MPP、涂塑钢管或玻璃钢管，排管直径不低于φ110，壁厚度要求为：涂塑钢管要求不小于4mm；其他非金属管道，应用在行车道的要求壁厚不小于8mm，应用在行人道的要求壁厚不小于5mm。 | 517.65 | 10.35 | 528 | 346.08 | 6.92 | 353 | -33.14% | 定额子目调整，工程量调整，材料价格调整
41 | 电力引入 | 高压低压 | 新增高低压电力电缆管道（顶管） | 米 | 工程量：材料费包含两根MPP管（管径不低于φ110）、电缆入地标志桩或标志牌及施工所需辅材；施工费包含顶管施工场地布置及挖填、顶管位置定位及施工、主辅材运输费（含装卸）、现场施工搬运费（含人工）。此模块不含线缆材料及施工费用；可与高低压电力线缆模块复用，均按实际需求长度结算。 | 排管材料可为CPVC、HDPE、MPP、涂塑钢管或玻璃钢管，排管直径不低于φ110，壁厚度要求为：涂塑钢管要求不小于4mm；其他非金属管道，应用在行车道的要求壁厚不小于8mm，应用在行人道的要求壁厚不小于5mm。 | 683.82 | 13.68 | 697.5 | 619.41 | 12.39 | 631.8 | -9.419% | 定额子目调整，工程量调整，材料价格调整
42 | 电力引入 | 高压低压 | 高低压电力电缆工作井（适用于排管或顶管） | 个 | 工程量：材料费包含构建高（低）压电缆进（出）线工作井所需的建筑材料（水、砖、角钢、水泥盖板、水泥、黄砂、碎石、塑料管）、钢筋以及施工所需辅材；施工费、高（低）压电缆进（出）线工作井施工费、土方开挖及回填费、主辅材运输费（含装卸）、余土外运费（含装卸）、现场施工搬运费（含人工）。此模块不含线缆材料及施工费用；可与新增电力电缆管道模块复用，均按实际需求长度结算。 | 符合电力公司及建设单位要求。 | 3688.15 | 73.76 | 3761.91 | 3650.17 | 73 | 3723.17 | -1.03% | 定额子目调整，工程量调整
43 | 电力引入 | 低压 | 水泥杆增高架 | 个 | 工程量：材料费包含镀锌角钢、镀锌扁钢、固定螺栓及施工所需辅材；施工费包含电杆增高架构件安装及焊接、螺栓固定、增高架成本安装、主辅材运输费（含装卸）、现场施工搬运费（含人工）。此模块不含线缆材料及施工费用。 | 角钢不低于∠63×5；扁钢不低于-40×4；抱箍尺寸以符合现场实际需求为准；符合电力公司及建设单位要求。 | 674.89 | 13.5 | 688.39 | 640.8 | 12.82 | 653.62 | -5.051% | 定额子目调整，工程量调整
44 | 电力引入 | 低压 | φ190mm×9m电杆（适用于低压线路） | 个 | 工程量：材料费包含水泥杆本体、杆号牌及施工所需辅材；施工费包含电杆复测分坑、土方开挖及回填、电杆组立、杆号牌安装、主辅材运输费（含装卸）、现场施工搬运费（含人工） | 电杆型号不低于预应力锥形水泥杆，φ190mm×9米×K级，按需装设设底盘、卡盘。 | 2543.88 | 50.88 | 2594.76 | 2543.88 | 50.88 | 2594.76 | 0% | 未审减
45 | 电力引入 | 低压 | φ190mm×10m电杆（适用于低压线路） | 个 |  | 电杆型号不低于预应力锥形水泥杆，φ190mm×10米×K级，按需装设设底盘、卡盘。分段法兰式 | 2807.41 | 56.15 | 2863.56 | 2807.41 | 56.15 | 2863.56 | 0% | 未审减
46 | 电力引入 | 高压低压 | φ190mm×12m电杆（适用于高、低压线路） | 个 |  | 电杆型号不低于预应力锥形水泥杆，φ190mm×12米×K级，按需装设设底盘、卡盘。分段法兰式 | 3838.03 | 76.76 | 3914.79 | 3838.03 | 76.76 | 3914.79 | 0% | 未审减
47 | 电力引入 | 高压低压 | φ190mm×15m电杆（适用于高、低压线路） | 个 |  | 电杆型号不低于预应力锥形水泥杆，φ190×15×K，按需装设设底盘、卡盘。分段法兰式 | 4955.88 | 99.12 | 5055 | 4955.88 | 99.12 | 5055 | 0% | 未审减
48 | 电力引入 | 高压低压 | 拉线制作安装 | 个 | 工程量：材料费包含镀锌钢绞线、拉线绝缘子、拉线抱箍、UT线夹、拉盘、拉线保护筒、镀锌铁丝以及施工所需辅材；施工费包含拉线制作及安装、绝缘子安装、拉盘安装、土方开挖回填及夯实、主辅材运输费（含装卸）、现场施工搬运费（含人工）、 | 低压线路拉线绝缘子型号不低于XP-40、高压线路拉线绝缘子型号不低于XP-70；钢绞线型号不低于GJ-50mm2、拉盘型号不低于800×400×150mm。 | 867.65 | 17.35 | 885 | 867.65 | 17.35 | 885 | 0% | 未审减
49 | 电力引入 | 高压 | 高压（10kV）电力用户产权分界配电箱 | 套 | 工程量：材料费包含用户产权分界配电箱本体（箱体包含电表、负控终端、接线盒或空开，接线）、固定横担及抱箍以及施工所需辅材；施工费包含配电箱定位安装及固定、引电接入、电表及负控终端施工费、各项调测及其它规范要求工作量、主辅材运输费（含装卸）、现场施工搬运费（含人工）。 | 由当地供电部门确定为准 | 4058.73 | 81.17 | 4139.9 | 4058.73 | 81.17 | 4139.9 | 0% | 未审减
50 | 电力引入 | 低压 | 低压（380V/220V）用户产权分界配电箱（直供） | 个 |  | 由当地供电部门确定为准 | 1417.25 | 28.35 | 1445.6 | 1417.25 | 28.35 | 1445.6 | 0% | 未审减
51 | 电力引入 | 低压 | 低压（380V/220V）用户产权分界配电箱（转供） | 个 | 工程量：材料费包含用户产权分界配电箱本体（箱体包含电表、接线盒或空开、接线）、固定横担及抱箍以及施工所需辅材；施工费包含配电箱定位安装及固定、引电接入、电表施工费、各项调测及其它规范要求工作量、主辅材运输费（含装卸）、现场施工搬运费（含人工）。 | 具体以当地供电部门及转供电业主供电要求为准； | 1417.25 | 28.35 | 1445.6 | 892.06 | 17.84 | 909.9 | -37.06% | 定额子目调整，工程量调整
52 | 电力引入 | 低压 | 低压用户终端交流配电箱 | 台 | 工程量：配电箱提供及内装设备的安装（箱体包含空开，接线、防雷SPD）、配电箱固定及安装铁附件，各项调测及其它规范要求工作量。 | 按台计取，规格容量不低于380V/100A或220V/100A。配电箱包含：空开、铜排、防雷器、油机转换开关。 | 1810.1 | 36.2 | 1846.3 | 1810.1 | 36.2 | 1846.3 | 0% | 未审减
53 | 电力引入 | 高压 | 配电变压器及附属设施拆除 | 套 | 工程量：包括变压器及配套设备的拆除费，将拆的变压器及配套设备运输回公司仓库或指定地点运输费用、施工现场清理。本模块仅适用于新增电力线路时附带电力线路拆除的场景。 | 具体拆除内容以现场实际为准。 | 1395.1 | 27.9 | 1423 | 1395.1 | 27.9 | 1423 | 0% | 未审减
54 | 电力引入 | 高压 | 高低压电力线路线缆本体拆除 | 十米 | 工程量：包含高低压线缆拆除、代办销户、拆旧物资返库运输费，长度以路由距离为准。如高压线路需带电作业拆除时，需据实计列。本模块仅适用于新增电力线路时附带电力线路拆除的场景。按实际拆除路由长度结算。 | 高低压电力线缆（线缆截面70mm2及以下）拆除 | 65.98 | 1.32 | 67.3 | 65.96 | 1.32 | 67.28 | -0.02972% | 未审减
55 | 电力引入 | 高压低压 | 高低压架空电力线路电杆拆除 | 个 | 工程量：包括电杆及附属装置的拆除费，将旧电杆（可用电杆拆回仓库经检测受损不结算拆除费用）及附属装置运输回公司仓库或指定地点运输费用。如现场报废拆除，乘以0.5系数。本模块仅适用于新增电力线路时附带电力线路拆除的场景。 | 如现场报废拆除，乘以0.5系数。 | 687.61 | 13.75 | 701.36 | 687.61 | 13.75 | 701.36 | 0% | 未审减
56 | 电力引入 | 高压低压 | 电杆拉线或钢吊线拆除 | 十米 | 工程量：拉线（钢绞线）或钢吊线及辅材（固定金具、绝缘子、铁附件）拆除费；拆除物资返库的运输费。本模块仅适用于新增电力线路时附带电力线路拆除的场景；高低压拉线均按10米/组拆除；具体结算以实际拆除量为准。本模块仅适用于新增电力线路时附带电力线路拆除的场景。 | 拉线组或钢吊线（钢绞线截面70mm2及以下）拆除 | 24.15 | 0.48 | 24.63 | 24.15 | 0.48 | 24.63 | 0% | 未审减
57 | 电力引入 | 低压 | 低压配电箱或产权分界箱拆除 | 个 | 工程量：含低压交流配电箱或电力用户产权分界配电箱拆除、配电箱进出线及管道、箱体接地及固定铁附件拆除；拆除物资返库的运输费。本模块仅适用于新增电力线路时附带电力线路拆除的场景。 | 低压交流配电箱或产权用户配电箱拆除 | 227.45 | 4.55 | 232 | 227.45 | 4.55 | 232 | 0% | 未审减
58 | 电力引入 | 低压 | φ150mm×7m电杆（适用于低压线路） | 个 | 工程量：材料费包含水泥杆本体、杆号牌及施工所需辅材；施工费包含电杆复测分坑、土方开挖及回填、电杆组立、杆号牌安装、主辅材运输费（含装卸）、现场施工搬运费（含人工） | 电杆型号不低于预应力锥形水泥杆，φ150mm×7米×G级。 | 2216.15 | 44.32 | 2260.47 | 1986.37 | 39.73 | 2026.1 | -10.37% | 定额子目调整，工程量调整，材料价格调整 |  | 电网技术改造工程预算定额（2020年版）第三册 架空线路工程》
59 | 电力引入 | 低压 | φ150mm×8m电杆（适用于低压线路） | 个 |  | 电杆型号不低于预应力锥形水泥杆，φ150mm×8米×G级。 | 2383.96 | 47.68 | 2431.64 | 2113.49 | 42.27 | 2155.76 | -11.35% | 定额子目调整，工程量调整，材料价格调整 |  | 电网技术改造工程预算定额（2020年版）第三册 架空线路工程》
60 | 电力引入 | 低压 | φ150mm×9m电杆（适用于低压线路） | 个 |  | 电杆型号不低于预应力锥形水泥杆，φ150mm×9米×G级。 | 2597.06 | 51.94 | 2649 | 2293.18 | 45.86 | 2339.04 | -11.7% | 定额子目调整，工程量调整，材料价格调整 |  | 电网技术改造工程预算定额（2020年版）第三册 架空线路工程》
61 | 电力引入 | 高压低压 | 人力搬运模块 | 吨*百米 | 工程量：因施工场地狭小或因交通道路条件较差使得运输车辆难以直接到达指定地点，而需要通过人力或牲畜进行第二次转运及装卸所产生的费用；所需搬运的主设备材料包括电力杆塔、预制水泥制品（含卡盘、拉盘、底盘）、绝缘子、金具、铁附件、电力线缆、高低压配电设施（含配电变压器、低压综合配电箱、低压交流配电箱、避雷器、跌落式熔断器、真空断路器、隔离开关、负荷开关以）以及其他；运输材料总重量按一公里电力线路三十吨计取 | 搬运距离计算：按电力线路实际引电路由长度为基准乘以0.5的系数后取整；仅适用于架空线路（含电杆）部分的二次搬运。 | 123.08 | 2.46 | 125.54 | 121.97 | 2.44 | 124.41 | -0.9001% | 定额子目调整，工程量调整 | 注：按1km人力搬运进行测算。 | 电网技术改造工程预算定额（2020年版）第三册 架空线路工程》

## 土建+杆塔
序号 | 物料名称 | 模块名称 | 模块描述 | 计量单位 | 工作内容 | 备注 | 区域系数1.0 |  |  |  | 区域系数1.05 |  |  |  | 区域系数1.1 |  |  |  | 区域系数1.15 |  |  |  | 区域系数1.2 |  |  |  | 区域系数1.3 |  |  |  |  | 红河/文山 | 普洱
[7 empty] | 曲靖、保山 |  |  |  | 文山（文山市、马关、丘北、砚山）、玉溪 |  |  |  | 红河、大理、文山（广南、西畴、富宁、麻栗坡）、楚雄、临沧、丽江 |  |  |  | 昭通、德宏 |  |  |  | 昆明、普洱、版纳 |  |  |  | 迪庆、怒江
[7 empty] | 不含增值税基准价（不含安全生产费） | 不含增值税安全生产费 | 不含增值税合计 | 增值税税率 | 不含增值税基准价（不含安全生产费） | 不含增值税安全生产费 | 不含增值税合计 | 增值税税率 | 不含增值税基准价（不含安全生产费） | 不含增值税安全生产费 | 不含增值税合计 | 增值税税率 | 不含增值税基准价（不含安全生产费） | 不含增值税安全生产费 | 不含增值税合计 | 增值税税率 | 不含增值税基准价（不含安全生产费） | 不含增值税安全生产费 | 不含增值税合计 | 增值税税率 | 不含增值税基准价（不含安全生产费） | 不含增值税安全生产费 | 不含增值税合计 | 增值税税率
1 | 施工-宏站-新建-塔基-独立基础/筏板基础-各类土 | 独立基础、筏板基础（各类土） | 各类土 | 元/立方米 | 1、适用于独立基础、筏板基础，按“立方米”综合报价，包工包料，工作内容包括：放线定位、平整场地、基坑开挖、支模浇筑垫层混凝土、基础钢筋制作绑扎、地脚螺栓运输安装（地脚螺栓甲供）、支模浇筑基础混凝土、混凝土养护、基坑回填（应清除杂土，用素土回填并分层夯实，回填土重度不得小于17KN/m3),余土余泥外运（从开工至结束，一次性整体清运，不含必须要多次清运情况)、场地清理、、工程用水用电； 2、以上报价基础混凝土标号为C30，垫层混凝土标号为C15，具体以塔基设计图纸为准； 3、垫层混凝土工程量不计总工程量中结算（单价中已含垫层混凝土价格，总工程量中不再单独结算，但施工单位需完成垫层施工）； 4、单价中含材料、施工器械车辆运输费；不含地网施工费、二次搬运费、地基处理（淤泥、软土、杂填土等）费； 5、每“立方米”综合报价指的是基础混凝土方量； 6、地脚螺栓预埋件需到指定地点领取后安装； 7、该模块适用于在开挖深度范围内不存在各类岩石层的情况（全风化岩层按土层记取），对应岩土勘察报告； | 余土余泥外运（从开工至结束，一次性整体清运，不含必须要多次清运情况) | 2223.1 | 66.7 | 2289.8 | 9% | 2223.1 | 70.04 | 2293.14 | 9% | 2223.1 | 73.37 | 2296.47 | 9% | 2223.1 | 76.71 | 2299.81 | 9% | 2223.1 | 80.04 | 2303.14 | 9% | 2223.1 | 86.71 | 2309.81 | 9% | 2521.0038 | 2310.9201 | 2521.0038
2 | 施工-宏站-新建-塔基-独立基础/筏板基础-土+各类岩石 | 独立基础、筏板基础（土+各类岩石） | 土+各类岩石 | 元/立方米 | 1、适用于独立基础、筏板基础，按“立方米”综合报价，包工包料，工作内容包括：放线定位、平整场地、基坑开挖、支模浇筑垫层混凝土、基础钢筋制作绑扎、地脚螺栓运输安装（地脚螺栓甲供）、支模浇筑基础混凝土、混凝土养护、基坑回填（应清除杂土，用素土回填且分层夯实，回填土重度不得小于17KN/m3)、余土余泥外运（从开工至结束，一次性整体清运，不含必须要多次清运情况)、场地清理、工程用水用电； 2、以上报价基础混凝土标号为C30，垫层混凝土标号为C15，具体以塔基设计图纸为准； 3、垫层混凝土工程量不计总工程量中结算（单价中已含垫层混凝土价格，总工程量中不再单独结算，但施工单位需完成垫层施工）； 4、单价中含材料、施工器械车辆运输费；不含地网施工费、二次搬运费、地基处理（淤泥、软土、杂填土等）费； 5、每“立方米”综合报价指的是基础混凝土方量； 6、地脚螺栓预埋件需到指定地点领取后安装； 7、该模块适用于在开挖深度范围内存在某种或多种岩石层的情况（全风化岩层按土层记取），不计土层和岩层的比例，对应岩土勘察报告； |  | 2610.95 | 78.33 | 2689.28 | 9% | 2610.95 | 82.25 | 2693.2 | 9% | 2610.95 | 86.17 | 2697.12 | 9% | 2610.95 | 90.08 | 2701.03 | 9% | 2610.95 | 94 | 2704.95 | 9% | 2610.95 | 101.83 | 2712.78 | 9% | 2960.8231 | 2714.0912 | 2960.8231
3 | 施工-宏站-新建-塔基-人工挖孔桩-各类土 | 人工挖孔桩（各类土） | 各类土 | 元/立方米 | 1、适用于人工挖孔灌注桩基础，按“立方米”综合报价，包工包料，包括：放线定位、平整场地、桩孔开挖、现浇混凝土护壁、钢筋笼制作安装、地脚螺栓运输安装（地脚螺栓甲供）、桩身混凝土浇筑、余土外运（从开工至结束，一次性整体清运，不含必须要多次清运情况)、桩孔通风、场地清理、工程用水用电； 2、以上报价桩身（含护壁）以混凝土标号为C30，具体以塔基设计图纸为准； 3、总工程量为桩顶到封底混凝土底部之间的混凝土量，含护壁混凝土； 4、单价中含材料、施工器械、车辆运输费；不含地网施工费、二次搬运费； 5、每“立方米”综合报价指的是基础混凝土方量（含护壁）； 6、地脚螺栓预埋件需到指定地点领取后安装； 7、该模块适用于在开挖深度范围内不存在各类岩石层的情况（全风化岩层按土层记取），对应岩土勘察报告； |  | 1668.89 | 50.07 | 1718.96 | 9% | 1668.89 | 52.58 | 1721.47 | 9% | 1668.89 | 55.08 | 1723.97 | 9% | 1668.89 | 57.59 | 1726.48 | 9% | 1668.89 | 60.09 | 1728.98 | 9% | 1668.89 | 65.1 | 1733.99 | 9% | 1892.5312 | 1734.8178 | 1892.5312
4 | 施工-宏站-新建-塔基-人工挖孔桩-土+各类岩石 | 人工挖孔桩（土+各类岩石） | 土+各类岩石 | 元/立方米 | 1、适用于人工挖孔灌注桩基础，按“立方米”综合报价，包工包料，包括：放线定位、平整场地、桩孔开挖、现浇混凝土护壁、钢筋笼制作安装、地脚螺栓运输安装（地脚螺栓甲供）、桩身混凝土浇筑、余土外运（从开工至结束，一次性整体清运，不含必须要多次清运情况)、桩孔通风、场地清理、工程用水用电； 2、以上报价桩身（含护壁）以混凝土标号为C30，具体以塔基设计图纸为准； 3、总工程量为桩顶到封底混凝土底部之间的混凝土量，含护壁混凝土； 4、单价中含材料、施工器械、车辆运输费；不含地网施工费、二次搬运费； 5、每“立方米”综合报价指的是基础混凝土方量（含护壁）； 6、地脚螺栓预埋件需到指定地点领取后安装； 7、该模块适用于在开挖深度范围内存在一种或多种岩石层的情况（全风化岩层按土层记取），对应岩土勘察报告； |  | 1901.8 | 57.06 | 1958.86 | 9% | 1901.8 | 59.92 | 1961.72 | 9% | 1901.8 | 62.77 | 1964.57 | 9% | 1901.8 | 65.62 | 1967.42 | 9% | 1901.8 | 68.48 | 1970.28 | 9% | 1901.8 | 74.18 | 1975.98 | 9% | 2156.6564 | 1976.9317 | 2156.6564
5 | 施工-宏站-新建-塔基-机械钻孔桩-15-30m3 | 机械钻孔桩 |  | 元/立方米 | 1、适用于机械钻孔桩基础，不含“钻孔桩机械一次性进场和调遣费”，按“立方米”综合报价，包工包料，包括：放线定位、平整场地、机械钻孔（包括钻孔机械台班）、钢护筒埋设及拆除、泥浆护壁、钢筋笼制作安装、地脚螺栓运输安装（地脚螺栓甲供）、桩身混凝土浇筑、泥浆外运（从开工至结束，一次性整体清运，不含必须要多次清运情况)、场地清理、工程用水用电； 2、以上报价桩身以混凝土标号为C30，具体以塔基设计图纸为准； 3、总工程量为桩顶到封底混凝土底部之间的混凝土量； 4、不含地网施工费、二次搬运费； 5、每“立方米”综合报价指的是基础混凝土方量； 6、地脚螺栓预埋件需到指定地点领取后安装； |  | 1552.43 | 46.58 | 1599.01 | 9% | 1552.43 | 48.91 | 1601.34 | 9% | 1552.43 | 51.24 | 1603.67 | 9% | 1552.43 | 53.57 | 1606 | 9% | 1552.43 | 55.9 | 1608.33 | 9% | 1552.43 | 60.56 | 1612.99 | 9% | 1760.4681 | 1613.7608 | 1760.4681
6 | 施工-宏站-新建-塔基-锚杆基础或楼面基础-岩石-中等/微风化 | 锚杆基础（中、微风化岩石） |  | 元/个 | 1、适用于锚杆基础，按“根”综合报价，包工包料；工作内容包括：放线定位、平整场地、基坑开挖、钻孔清孔、锚杆施工、基础钢筋制作绑扎、地脚螺栓运输安装（地脚螺栓甲供）、支模浇筑基础混凝土、混凝土养护、基坑回填（应清除杂土，用素土回填并分层夯实，回填土重度不得小于17KN/m3)、余土余泥外运、场地清理、工程用水用电； 2、锚杆施工参考做法：包括在中风化（或微风化）岩石中钻孔，钻孔深度3m以内，钻孔直径100mm左右，钻孔后应先清孔，清孔完毕，放入HRB400钢筋，钢筋直径不小于25mm，长度应根据图纸确定，放置好钢筋后采用C35细石混凝土灌浆，内掺10%膨胀剂；具体做法以图纸为准； 3、按照锚杆的根数计价；对于采用化学螺栓固定于岩石的，每个塔脚按1个锚杆基础结算； 4、单价中含材料、施工器械、车辆运输费；不含地网施工费、二次搬运费； 5、地脚螺栓预埋件需到指定地点领取后安装； |  | 1319.66 | 39.59 | 1359.25 | 9% | 1319.66 | 41.57 | 1361.23 | 9% | 1319.66 | 43.55 | 1363.21 | 9% | 1319.66 | 45.53 | 1365.19 | 9% | 1319.66 | 47.51 | 1367.17 | 9% | 1319.66 | 51.47 | 1371.13 | 9% | 1496.4967 | 1371.7878 | 1496.4967
7 | 施工-宏站-新建-塔基-地面钢结构基础 | 地面钢结构基础 |  | 元/吨 | 包工包料，适用于地面塔，一体化机柜、彩钢板房、一体化机房的钢结构基础，含场地平整、材料费、运输费、安装费（含化学锚栓及材料的施工费用）、二次搬运费、混凝土包封，具体以设计图纸为准。按新增钢结构重量计价。 |  | 14854.37 | 445.64 | 15300.01 | 9% | 14854.37 | 467.93 | 15322.3 | 9% | 14854.37 | 490.21 | 15344.58 | 9% | 14854.37 | 512.49 | 15366.86 | 9% | 14854.37 | 534.77 | 15389.14 | 9% | 14854.37 | 579.34 | 15433.71 | 9% | 16844.8683 | 15441.1334 | 16844.8683
8 | 施工-宏站-新建-塔基-小方量砼基础 | 小方量砼基础 | 5立方米及以下 | 元/立方米 | 1、包工包料，适用于混凝土方量在5立方米及以下（含小型地面塔、地面拉线塔、地面增高架、地面支撑杆、H杆塔、彩钢板房、美化机房混凝土基础）；工作内容包括：放线定位、平整场地、基坑开挖、支模浇筑垫层混凝土、基础钢筋制作绑扎、地脚螺栓运输安装（地脚螺栓甲供）、支模浇筑基础混凝土、混凝土养护、基坑回填（应清除杂土，用素土回填并分层夯实，回填土重度不得小于17KN/m3)、余土余泥外运（从开工至结束，一次性整体清运，不含必须要多次清运情况)、场地清理、工程用水用电； 2、以上报价基础混凝土标号为C30，垫层混凝土标号为C15，具体以设计图纸为准； 3、垫层混凝土工程量不计总工程量中结算（单价中已含垫层混凝土价格，总工程量中不再单独结算，但施工单位需完成垫层施工）； 4、单价中含材料、施工器械车辆运输费；不含地网施工费、二次搬运费、地基处理（淤泥、软土、杂填土等）费； 5、每“立方米”综合报价指的是基础混凝土方量； 6、地脚螺栓预埋件需到指定地点领取后安装； 7、该模块不区分基础开挖范围内的岩层或土层，均可使用；方量超过5立方米，按筏板基础模块进行结算。 |  | 2827.56 | 84.83 | 2912.39 | 9% | 2827.56 | 89.08 | 2916.64 | 9% | 2827.56 | 93.32 | 2920.88 | 9% | 2827.56 | 97.56 | 2925.12 | 9% | 2827.56 | 101.8 | 2929.36 | 9% | 2827.56 | 110.28 | 2937.84 | 9% | 3206.4609 | 2939.2591 | 3206.4609
9 | 施工-宏站-新建-塔基-独立基础/筏板基础-土方开挖 | 基础基坑开挖 |  | 元/立方米 | 1、适用于单独计算基坑开挖的场景；内容包含：放线定位、平整场地、基坑开挖、回填夯实，余土余泥外运（从开工至结束，一次性整体清运，不含必须要多次清运情况)。 2、按开挖方量计取。 |  | 117.5 | 3.53 | 121.03 | 9% | 117.5 | 3.71 | 121.21 | 9% | 117.5 | 3.89 | 121.39 | 9% | 117.5 | 4.06 | 121.56 | 9% | 117.5 | 4.24 | 121.74 | 9% | 117.5 | 4.59 | 122.09 | 9% | 133.255 | 122.1538 | 133.255
10 | 施工-宏站-新建-机房(柜)土建-砖混机房-小于或等于15m2-含装修 | 土建（砖混）机房（含装修） | 机房净空面积小于或等于15平方米 | 元/平方米 | 1、适用于净空面积小于或等于15平方米的砖混机房，包工包料，含平整场地、土方开挖、垫层、混凝土量（含带形基础、柱、圈梁、压顶、有梁板、雨篷、过梁）、钢筋、电力传输引入管、砖墙、铺设地砖、踢脚、屋面防水保温、天棚、墙面粉刷、台阶、防火防盗门、灯具、开关、插座、管线、防盗笼、通风系统安装、门禁系统安装（含布线）、室内走线架（含接地及接地线缆）、室内地排、室外地排、馈线窗、地排接地引入扁钢及地排间连接线缆（总地排到二级地排的线缆）、电池保温箱，需满足铁塔公司技术规范要求，以及按国家标准的要求，具体以设计为准； 2、含机房新建地网，不含二次搬运费； 3、按机房净空面积计取。 |  | 3225.38 | 96.77 | 3322.15 | 9% | 3225.38 | 101.61 | 3326.99 | 9% | 3225.38 | 106.45 | 3331.83 | 9% | 3225.38 | 111.29 | 3336.67 | 9% | 3225.38 | 116.13 | 3341.51 | 9% | 3225.38 | 125.81 | 3351.19 | 9% | 3657.5972 | 3352.795 | 3657.5972
11 | 施工-宏站-新建-机房(柜)土建-砖混机房-大于15m2-含装修 | 土建（砖混）机房（含装修） | 机房净空面积大于15平方米 | 元/平方米 | 1、适用于净空面积大于15平方米的砖混机房，包工包料，含平整场地、土方开挖、垫层、混凝土量（含带形基础、柱、圈梁、压顶、有梁板、雨篷、过梁）、钢筋、电力传输引入管、砖墙、铺设地砖、踢脚、屋面防水保温、天棚、墙面粉刷、台阶、防火防盗门、灯具、开关、插座、管线、防盗笼、通风系统安装、门禁系统安装（含布线）、室内走线架（含接地及接地线缆）、室内地排、室外地排、馈线窗、地排接地引入扁钢及地排间连接线缆（总地排到二级地排的线缆）、电池保温箱，需满足铁塔公司技术规范要求，以及按国家标准的要求，具体以设计为准； 2、含机房新建地网，不含二次搬运费； 3、按机房净空面积计取。 |  | 2928.29 | 87.85 | 3016.14 | 9% | 2928.29 | 92.25 | 3020.54 | 9% | 2928.29 | 96.64 | 3024.93 | 9% | 2928.29 | 101.03 | 3029.32 | 9% | 2928.29 | 105.42 | 3033.71 | 9% | 2928.29 | 114.21 | 3042.5 | 9% | 3320.6824 | 3043.9639 | 3320.6824
12 | 施工-宏站-新建-机房(柜)土建-一体化机柜基础-按机柜基础投影面积 | 一体化机柜基础 | 按基础面积计价 | 元/平方米 | 包工包料，适用于地面一体化机柜混凝土基础，按面积“平方米”综合计价。工作内容含：定位放线、土方开挖、素土夯实、预埋管材、预埋接地扁钢、钢筋绑扎、支模浇筑混凝土、混凝土养护、场地清理、用水用电。具体以设计为准。 |  | 893.32 | 26.8 | 920.12 | 9% | 893.32 | 28.14 | 921.46 | 9% | 893.32 | 29.48 | 922.8 | 9% | 893.32 | 30.82 | 924.14 | 9% | 893.32 | 32.16 | 925.48 | 9% | 893.32 | 34.84 | 928.16 | 9% | 1013.0254 | 928.6066 | 1013.0254
13 | 施工-宏站-新建-塔基-地基处理-碎石换填 | 地基处理（砂石换填） |  | 元/立方米 | 1、适用于因地质条件原因，地基需采用地基处理（挖土方、外运废弃土、购买级配砂石回填）产生的建设以外的附加费用，含定位放线，土方开挖、砂石运输、砂石换填、弃土外运、夯实处理、场地整平； 2、按砂石换填方量计取，单位“立方米”。 3、以地勘报告原有土质不满足承载力为准，不包含施工原因造成承载力不足而换填的情况。 | 按换填方式定义模块，给换了碎石换填的物料编码 | 386.21 | 11.59 | 397.8 | 9% | 386.21 | 12.17 | 398.38 | 9% | 386.21 | 12.75 | 398.96 | 9% | 386.21 | 13.33 | 399.54 | 9% | 386.21 | 13.91 | 400.12 | 9% | 386.21 | 15.07 | 401.28 | 9% | 437.9686 | 401.4704 | 437.9686
14 | 施工-宏站-新建-塔基-地基处理-回填土 | 地基处理（素土换填） |  | 元/立方米 | 适用于现场为不良土质，需在施工地点以外额外购买土方、运土回填的情况，含土方开挖、素土回填夯实、弃土外运、场地平整，按回填土方量计取，单位“立方米”。 | 按换填方式定义模块 | 59.42 | 1.79 | 61.21 | 9% | 59.42 | 1.88 | 61.3 | 9% | 59.42 | 1.97 | 61.39 | 9% | 59.42 | 2.06 | 61.48 | 9% | 59.42 | 2.15 | 61.57 | 9% | 59.42 | 2.33 | 61.75 | 9% | 67.3932 | 61.7762 | 67.3932
15 | 施工-宏站-新建-机房(柜)土建-毛石挡墙/护坡 | 毛石挡墙、护坡 |  | 元/立方米 | 适用于毛石挡墙、护坡，按“立方米”计价，包括：材料、运输、挖土、毛石砌筑、1:1水泥砂浆勾缝、回填土、场地清理、泄水孔排水措施、二次搬运费。按新建挡墙、护坡体积计取； |  | 564.47 | 16.94 | 581.41 | 9% | 564.47 | 17.79 | 582.26 | 9% | 564.47 | 18.64 | 583.11 | 9% | 564.47 | 19.49 | 583.96 | 9% | 564.47 | 20.33 | 584.8 | 9% | 564.47 | 22.03 | 586.5 | 9% | 640.1181 | 586.7791 | 640.1181
16 | 施工-宏站-新建-机房(柜)土建-排降水-按台班 | 排降水 |  | 元/台班 | 按“台班”计价，一个台班按连续抽水8个小时，发电机功率50KW，水泵出口直径200mm; 可按实际水泵直径计算出水面积折算成模块对应的台班； |  | 384.23 | 11.53 | 395.76 | 9% | 384.23 | 12.11 | 396.34 | 9% | 384.23 | 12.69 | 396.92 | 9% | 384.23 | 13.26 | 397.49 | 9% | 384.23 | 13.84 | 398.07 | 9% | 384.23 | 14.99 | 399.22 | 9% | 435.7245 | 399.4175 | 435.7245
17 | 施工-宏站-新建-机房(柜)土建-土建围墙 | 土建围墙 |  | 元/米 | 土建围墙包括：定位放线、场地整平、基坑挖土、基础混凝土（含垫层）、回填土、余土外运、砖围墙砌筑、墙面粉刷、1:1水泥砂浆勾缝、防盗大门、场地清理、二次搬运费。要求围墙圈梁以上砌体高度不低于2米。按新建围墙长度“米”计价。 |  | 760.54 | 22.82 | 783.36 | 9% | 760.54 | 23.97 | 784.51 | 9% | 760.54 | 25.11 | 785.65 | 9% | 760.54 | 26.25 | 786.79 | 9% | 760.54 | 27.39 | 787.93 | 9% | 760.54 | 29.67 | 790.21 | 9% | 862.4629 | 790.5935 | 862.4629
18 | 施工-宏站-新建-机房(柜)土建-手孔 | 手孔 |  | 元/个 | 适用于新建手井，按“个”计价，含定位放线、场地整平、土方开挖、碎石垫层、细石混凝土抹面、混凝土、砖砌体、混凝土盖板、镀锌钢管、余土外运，具体以设计图纸为准。 |  | 1668.97 | 50.07 | 1719.04 | 9% | 1668.97 | 52.58 | 1721.55 | 9% | 1668.97 | 55.08 | 1724.05 | 9% | 1668.97 | 57.59 | 1726.56 | 9% | 1668.97 | 60.09 | 1729.06 | 9% | 1668.97 | 65.1 | 1734.07 | 9% | 1892.6191 | 1734.8983 | 1892.6191
19 | 施工-宏站-新建-机房(柜)土建-混凝土挡墙/护坡-按混凝土量 | 混凝土挡墙、护坡 |  | 元/立方米 | 适用于混凝土挡墙、护坡，按“立方米”报价，包括：定位放线、场地整平、土方开挖、钢筋混凝土浇筑、支模、回填土、反滤包、场地清理、泄水孔排水措施、运输费。 |  | 1354.72 | 40.65 | 1395.37 | 9% | 1354.72 | 42.69 | 1397.41 | 9% | 1354.72 | 44.72 | 1399.44 | 9% | 1354.72 | 46.75 | 1401.47 | 9% | 1354.72 | 48.78 | 1403.5 | 9% | 1354.72 | 52.85 | 1407.57 | 9% | 1536.2626 | 1408.2457 | 1536.2626
20 | 施工-宏站-新建-机房(柜)土建-地面硬化 | 地面硬化（地坪） |  | 元/平方米 | 适用于混凝土地坪，按“平方米”综合报价，工作内容包括：100mm厚碎石垫层、支模浇筑C25混凝土地坪、路面养护，C25砼面层60mm厚，具体以设计为准。 |  | 56.45 | 1.7 | 58.15 | 9% | 56.45 | 1.79 | 58.24 | 9% | 56.45 | 1.87 | 58.32 | 9% | 56.45 | 1.96 | 58.41 | 9% | 56.45 | 2.04 | 58.49 | 9% | 56.45 | 2.21 | 58.66 | 9% | 64.0221 | 58.6869 | 64.0221
21 | 施工-宏站-新建-机房(柜)土建-一体化机柜-防盗铁笼 | 一体化机柜防盗铁笼 |  | 元/平方米 | 适用于一体化机柜防盗铁笼，按外表面积计价，单位“平方米”综合报价，包含防盗笼材料、制作、运输、安装（含化学螺栓锚固）。 |  | 306.99 | 9.21 | 316.2 | 9% | 306.99 | 9.68 | 316.67 | 9% | 306.99 | 10.14 | 317.13 | 9% | 306.99 | 10.6 | 317.59 | 9% | 306.99 | 11.06 | 318.05 | 9% | 306.99 | 11.98 | 318.97 | 9% | 348.135 | 319.1254 | 348.135
22 | 施工-宏站-新建-机房(柜)土建-排水沟 | 排水沟 |  | 元/米 | 适用于混凝土排水沟，按“米”综合报价，工作内容包括：沟槽开挖、支模浇筑混凝土排水沟底和壁、沟槽回填（应清除杂土，用碎石掺入适量粘土回填且分层夯实，回填土重度不得小于17KN/m3)，余土外运、场地清理。 |  | 93.09 | 2.8 | 95.89 | 9% | 93.09 | 2.94 | 96.03 | 9% | 93.09 | 3.08 | 96.17 | 9% | 93.09 | 3.22 | 96.31 | 9% | 93.09 | 3.36 | 96.45 | 9% | 93.09 | 3.64 | 96.73 | 9% | 105.5728 | 96.7751 | 105.5728
23 | 施工-宏站-新建-机房(柜)土建-钢制围栏 | 钢制围栏 |  | 元/米 | 适用于钢制围栏，按“米”综合报价，包括：定位放线、场地整平、土方开挖、混凝土、回填土、余土外运、场地清理、运输费、二次搬运费、2米高铁质栏杆围墙、大门、所有金属构件均刷防锈漆两遍后再刷蓝色调和漆两遍，要求围栏高度不低于2米。 |  | 503.07 | 15.1 | 518.17 | 9% | 503.07 | 15.86 | 518.93 | 9% | 503.07 | 16.61 | 519.68 | 9% | 503.07 | 17.37 | 520.44 | 9% | 503.07 | 18.12 | 521.19 | 9% | 503.07 | 19.63 | 522.7 | 9% | 570.4909 | 522.95 | 570.4909
24 | 施工-宏站-改造-机房(柜)土建-机房配件安装-接地母线改造 | 接地母线 |  | 元/米 | 1、接地母线（40*4热镀锌扁钢）:包含接地母线材料、加工、运输、二次搬运、场地清理、沟槽开挖回填、敷设、焊接、防腐处理； 2、按扁钢长度计价； |  | 32 | 0.96 | 32.96 | 9% | 32 | 1.01 | 33.01 | 9% | 32 | 1.06 | 33.06 | 9% | 32 | 1.11 | 33.11 | 9% | 32 | 1.16 | 33.16 | 9% | 32 | 1.25 | 33.25 | 9% | 36.296 | 33.268 | 36.296
25 | 施工-宏站-改造-机房(柜)土建-搭接地网-接地极 | 接地极 |  | 元/个 | 1、接地极（50*5热镀锌角钢或热镀锌钢管）:每根2.5米。包含主材及辅料价格，含材料、加工、运输、二次搬运、场地清理、沟槽开挖回填、接地极打入地下、焊接、防腐处理； 2、按根计价； |  | 174 | 5.22 | 179.22 | 9% | 174 | 5.49 | 179.49 | 9% | 174 | 5.75 | 179.75 | 9% | 174 | 6.01 | 180.01 | 9% | 174 | 6.27 | 180.27 | 9% | 174 | 6.79 | 180.79 | 9% | 197.322 | 180.881 | 197.322
26 | 施工-宏站-新建-塔基-基坑支护-钢制护筒 | 钢护筒 |  | 元/吨 | 包工包料，针对挖孔时，大量地下水涌出、孔壁塌陷、流砂等需要用钢护筒支护的情况；含材料、加工、制作、运输、吊装、安装费用；按钢材重量计价； |  | 10576.31 | 317.29 | 10893.6 | 9% | 10576.31 | 333.16 | 10909.47 | 9% | 10576.31 | 349.02 | 10925.33 | 9% | 10576.31 | 364.89 | 10941.2 | 9% | 10576.31 | 380.75 | 10957.06 | 9% | 10576.31 | 412.48 | 10988.79 | 9% | 11993.5384 | 10994.076 | 11993.5384
27 | 施工-宏站-存量整治-铁塔-拉线塔整治-拉线更换-按数量 | 地面塔拉线更换 |  | 元/个 | 拉线更换，拉线采用镀锌钢绞线，钢绞线紧固上端采用NX-2型线夹，下端采用NUTF-2型可调线夹。包含拆除原有拉线后更换新拉线、利旧原有拉锚点，含材料、加工、制作、运输、安装费用；适用于地面塔。 |  | 348.96 | 10.47 | 359.43 | 9% | 348.96 | 11 | 359.96 | 9% | 348.96 | 11.52 | 360.48 | 9% | 348.96 | 12.05 | 361.01 | 9% | 348.96 | 12.57 | 361.53 | 9% | 348.96 | 13.62 | 362.58 | 9% | 395.7281 | 362.7482 | 395.7281
28 | 施工-宏站-改造-塔基-基础加固-现浇基础-地面塔-拉线地锚 | 地面塔拉线拉锚新增 |  | 元/个 | 地面塔拉线和拉锚新增。新增符合甲方要求的拉线，拉线采用镀锌钢绞线，钢绞线紧固上端采用NX-2型线夹，下端采用NUTF-2型可调线夹。新增拉锚板可采用预制混凝土式，每根拉线对应一个拉锚，单个锚板面积不小于0.64㎡，厚度不小于250，埋深不小于2米；含材料、运输、搬运、土方开挖，回填平整、安装费用。 |  | 912.35 | 27.38 | 939.73 | 9% | 912.35 | 28.75 | 941.1 | 9% | 912.35 | 30.12 | 942.47 | 9% | 912.35 | 31.49 | 943.84 | 9% | 912.35 | 32.86 | 945.21 | 9% | 912.35 | 35.6 | 947.95 | 9% | 1034.6203 | 948.4003 | 1034.6203
29 | 施工-宏站-改造-铁塔-新增支臂-2-3m(含) | 增加支臂（支臂长度2米及以上） |  | 元/个 | 支臂长度2米及以上，包含材料、加工、安装、机械台班、运输、二次搬运等费用。适用于地面塔和楼面塔改造加支臂。 |  | 1177.18 | 35.32 | 1212.5 | 9% | 1177.18 | 37.09 | 1214.27 | 9% | 1177.18 | 38.86 | 1216.04 | 9% | 1177.18 | 40.62 | 1217.8 | 9% | 1177.18 | 42.39 | 1219.57 | 9% | 1177.18 | 45.92 | 1223.1 | 9% | 1334.9336 | 1223.6917 | 1334.9336
30 | 施工-宏站-改造-铁塔-配套物资新增-配件支臂-2m以下 | 增加支臂（支臂长度2米以下） |  | 元/个 | 支臂长度2米以下，包含材料、加工、安装、机械台班、运输、二次搬运等费用。适用于地面塔和楼面塔改造加支臂。 |  | 941.75 | 28.26 | 970.01 | 9% | 941.75 | 29.68 | 971.43 | 9% | 941.75 | 31.09 | 972.84 | 9% | 941.75 | 32.5 | 974.25 | 9% | 941.75 | 33.92 | 975.67 | 9% | 941.75 | 36.74 | 978.49 | 9% | 1067.9615 | 978.9614 | 1067.9615
31 | 施工-宏站-存量整治-铁塔-拆除附件 | 地面塔美化外罩、灯杆灯具、平台护栏、广告牌拆除 |  | 元/站 | 适用于塔身附属结构（包括美化罩、灯杆灯具、塔身平台、护栏及广告牌）的拆除，清理现场并运输到指定仓库；按站计取费用；暴力拆除不结算费用。 |  | 2615.64 | 78.47 | 2694.11 | 9% | 2615.64 | 82.4 | 2698.04 | 9% | 2615.64 | 86.32 | 2701.96 | 9% | 2615.64 | 90.25 | 2705.89 | 9% | 2615.64 | 94.17 | 2709.81 | 9% | 2615.64 | 102.02 | 2717.66 | 9% | 2966.1427 | 2718.9617 | 2966.1427
32 | 施工-宏站-存量整治-铁塔-连接构件整治-铁塔构件更换-按重量 | 铁塔构件更换或补充 |  | 元/吨 | 铁塔构件更换、补充、新增，含地面塔和楼面塔； 1、构件缺失、变形、损伤的更换及新增； 2、加装或更换与原铁塔等尺寸、强度的构件（补齐构件不允许现场焊接）； 3、紧固螺栓达到预力要求。 4、单价含构件测量、加工、镀锌、运输、安装费用。 |  | 13048.08 | 391.45 | 13439.53 | 9% | 13048.08 | 411.03 | 13459.11 | 9% | 13048.08 | 430.6 | 13478.68 | 9% | 13048.08 | 450.17 | 13498.25 | 9% | 13048.08 | 469.74 | 13517.82 | 9% | 13048.08 | 508.89 | 13556.97 | 9% | 14796.5318 | 13563.4925 | 14796.5318
33 | 施工-宏站-新建-铁塔-利旧铁塔安装-简易塔-9-40m | 简易塔利旧安装 |  | 元/米 | 将已经拆完的或从指定地点领取的地面拉线塔、H杆、地面支撑杆安装完成；含补件（包括连接螺栓及少量缺失的杆件）、运输、安装、搬运、垂直度测量；不含拆除费用和预埋件费用；搬迁之前先确认塔材完整性；按塔高计取费用。 |  | 358.96 | 10.77 | 369.73 | 9% | 358.96 | 11.31 | 370.27 | 9% | 358.96 | 11.85 | 370.81 | 9% | 358.96 | 12.39 | 371.35 | 9% | 358.96 | 12.93 | 371.89 | 9% | 358.96 | 14.01 | 372.97 | 9% | 407.0681 | 373.1432 | 407.0681
34 | 施工-宏站-存量整治-铁塔-利旧铁塔安装-桁架塔 | 桁架塔利旧安装 |  | 元/米 | 将已经拆完的或从指定地点领取的地面增高架、三管塔、四管塔、角钢塔安装完成；含补件（包括连接螺栓及少量缺失的杆件）、运输、安装、机械、搬运、垂直度测量；不含拆除费用和预埋件费用；搬迁之前先确认塔材完整性；按塔高计取费用。 |  | 731.23 | 21.94 | 753.17 | 9% | 731.23 | 23.04 | 754.27 | 9% | 731.23 | 24.14 | 755.37 | 9% | 731.23 | 25.24 | 756.47 | 9% | 731.23 | 26.33 | 757.56 | 9% | 731.23 | 28.53 | 759.76 | 9% | 829.2205 | 760.123 | 829.2205
35 | 施工-宏站-存量整治-铁塔-利旧铁塔安装-单管塔/景观塔 | 管塔类利旧安装 |  | 元/米 | 将已经拆完的或从指定地点领取的灯杆塔、单管塔、景观塔、仿生树等安装完成；含补件（包括连接螺栓及少量缺失的杆件）、运输、安装、机械、搬运、垂直度测量；不含拆除费用和预埋件费用；搬迁之前先确认塔材完整性；按塔高计取费用。 |  | 287.17 | 8.62 | 295.79 | 9% | 287.17 | 9.06 | 296.23 | 9% | 287.17 | 9.49 | 296.66 | 9% | 287.17 | 9.92 | 297.09 | 9% | 287.17 | 10.35 | 297.52 | 9% | 287.17 | 11.21 | 298.38 | 9% | 325.6627 | 298.5266 | 325.6627
36 | 施工-宏站-改造-铁塔-铁塔安装-一体化塔房-利旧 | 塔房一体化利旧安装 |  | 元/米 | 将已经拆完的或从指定地点领取的塔房一体化（含机房、预制基础）安装完成；含补件（包括连接螺栓及少量缺失的杆件）、运输、安装、机械、搬运、垂直度测量；不含拆除费用和预埋件费用；搬迁之前先确认塔材完整性；按塔高计取费用。 |  | 692.79 | 20.79 | 713.58 | 9% | 692.79 | 21.83 | 714.62 | 9% | 692.79 | 22.87 | 715.66 | 9% | 692.79 | 23.91 | 716.7 | 9% | 692.79 | 24.95 | 717.74 | 9% | 692.79 | 27.03 | 719.82 | 9% | 785.6334 | 720.1631 | 785.6334
37 | 施工-宏站-改造-铁塔-配套物资新增-踏板 | 增加脚踏平台 |  | 元/个 | 适用于单管类塔加脚踏平台，含踏脚平台材料、加工、镀锌、运输、搬运、安装费用。 |  | 2073.38 | 62.21 | 2135.59 | 9% | 2073.38 | 65.33 | 2138.71 | 9% | 2073.38 | 68.44 | 2141.82 | 9% | 2073.38 | 71.55 | 2144.93 | 9% | 2073.38 | 74.66 | 2148.04 | 9% | 2073.38 | 80.88 | 2154.26 | 9% | 2351.2312 | 2155.297 | 2351.2312
38 | 施工-宏站-改造-铁塔-新增铁塔爬梯 | 增加塔身外爬梯 |  | 元/米 | 针对内爬塔，在塔身外侧新增爬梯的情况；对爬梯进行定制安装（抱箍式）。含材料、加工、镀锌、运输、搬运、安装费用；按爬梯长度记取费用。 |  | 371.92 | 11.16 | 383.08 | 9% | 371.92 | 11.72 | 383.64 | 9% | 371.92 | 12.28 | 384.2 | 9% | 371.92 | 12.84 | 384.76 | 9% | 371.92 | 13.4 | 385.32 | 9% | 371.92 | 14.51 | 386.43 | 9% | 421.7682 | 386.6175 | 421.7682
39 | 施工-宏站-存量整治-铁塔-铁塔拆除-落地拉线塔 | 简易塔拆除 |  | 元/米 | 包含落地拉线塔、H杆、地面支撑杆的拆除、运输（运回指定地点）、搬运。不得暴力拆除，损毁构件需修复完好，确保可以二次搬迁使用。 |  | 117.81 | 3.54 | 121.35 | 9% | 117.81 | 3.72 | 121.53 | 9% | 117.81 | 3.9 | 121.71 | 9% | 117.81 | 4.08 | 121.89 | 9% | 117.81 | 4.25 | 122.06 | 9% | 117.81 | 4.61 | 122.42 | 9% | 133.6054 | 122.4758 | 133.6054
40 | 施工-宏站-存量整治-铁塔-铁塔拆除-管塔类 | 管塔类地面塔拆除 |  | 元/米 | 包含灯杆塔、单管塔、景观塔、仿生树拆除、运输（运回指定地点）、搬运。不得暴力拆除，损毁构件需修复完好，确保可以二次搬迁使用。 |  | 350.29 | 10.51 | 360.8 | 9% | 350.29 | 11.04 | 361.33 | 9% | 350.29 | 11.57 | 361.86 | 9% | 350.29 | 12.09 | 362.38 | 9% | 350.29 | 12.62 | 362.91 | 9% | 350.29 | 13.67 | 363.96 | 9% | 397.2384 | 364.1369 | 397.2384
41 | 施工-宏站-存量整治-铁塔-铁塔拆除-桁架塔 | 桁架类地面塔拆除 |  | 元/米 | 包含地面增高架、三管塔、角钢塔拆除、运输（运回指定地点）、搬运。不得暴力拆除，损毁构件需修复完好，确保可以二次搬迁使用。 |  | 333.15 | 10 | 343.15 | 9% | 333.15 | 10.5 | 343.65 | 9% | 333.15 | 11 | 344.15 | 9% | 333.15 | 11.5 | 344.65 | 9% | 333.15 | 12 | 345.15 | 9% | 333.15 | 13 | 346.15 | 9% | 377.7987 | 346.3155 | 377.7987
42 | 施工-宏站-改造-铁塔-铁塔拆除-一体化塔房-40m(含)以下 | 一体化塔房拆除 |  | 元/米 | 包含一体化塔房、集装箱拆除、运输（运回指定地点）、搬运。集装箱拆除包含原集装箱基础的搬运和恢复。不得暴力拆除，损毁构件需修复完好，确保可以二次搬迁使用。 |  | 576.49 | 17.3 | 593.79 | 9% | 576.49 | 18.17 | 594.66 | 9% | 576.49 | 19.03 | 595.52 | 9% | 576.49 | 19.9 | 596.39 | 9% | 576.49 | 20.76 | 597.25 | 9% | 576.49 | 22.49 | 598.98 | 9% | 653.746 | 599.2672 | 653.746
43 | 施工-宏站-新建-施工总承包-铁塔-配套物资安装-GPS抱杆 | GPS抱杆新增 |  | 元/个 | 增加GPS抱杆，含GPS抱杆施工以及必要的材料、搬运、安装费用。 |  | 330.76 | 9.93 | 340.69 | 9% | 330.76 | 10.43 | 341.19 | 9% | 330.76 | 10.93 | 341.69 | 9% | 330.76 | 11.42 | 342.18 | 9% | 330.76 | 11.92 | 342.68 | 9% | 330.76 | 12.91 | 343.67 | 9% | 375.0945 | 343.8399 | 375.0945
44 | 施工-宏站-存量整治-铁塔-新增支臂-利旧 | 利旧支臂安装 |  | 元/个 | 将已经拆完的或从指定地点领取的支臂安装完成，含补件、运输、安装费用。 |  | 536.13 | 16.09 | 552.22 | 9% | 536.13 | 16.9 | 553.03 | 9% | 536.13 | 17.7 | 553.83 | 9% | 536.13 | 18.51 | 554.64 | 9% | 536.13 | 19.31 | 555.44 | 9% | 536.13 | 20.92 | 557.05 | 9% | 607.9807 | 557.3148 | 607.9807
45 | 施工-宏站-新建-塔基-预制基础安装 | 预制基础 |  | 元/立方米 | 用于地面和楼面钢筋混凝土预制基础，含制作、加工、运输、搬运、吊装、安装费用，含预埋件的埋设、基础底面找平的有关工作；混凝土等级C30以上，具体以设计为准，按方量进行结算。 |  | 2970.87 | 89.13 | 3060 | 9% | 2970.87 | 93.59 | 3064.46 | 9% | 2970.87 | 98.05 | 3068.92 | 9% | 2970.87 | 102.5 | 3073.37 | 9% | 2970.87 | 106.96 | 3077.83 | 9% | 2970.87 | 115.87 | 3086.74 | 9% | 3368.9753 | 3088.2307 | 3368.9753
46 | 施工-宏站-改造-塔基-二次浇注-按站 | 二次浇筑 |  | 元/站 | 1、塔基二次浇筑以每“站”综合报价，包工包料，工作内容包括：材料、运输（含二次搬运）、支模、排水管预埋、对地脚法兰盘与基础顶面之间的空隙用C35微膨胀细石混凝土进行二次浇筑、混凝土养护、二次上站模板拆除、混凝土强度测量； 2、以上报价二次浇筑混凝土标号以C35为准，具体详塔基设计图纸。 |  | 1553.4 | 46.61 | 1600.01 | 9% | 1553.4 | 48.95 | 1602.35 | 9% | 1553.4 | 51.28 | 1604.68 | 9% | 1553.4 | 53.61 | 1607.01 | 9% | 1553.4 | 55.94 | 1609.34 | 9% | 1553.4 | 60.6 | 1614 | 9% | 1761.5732 | 1614.7771 | 1761.5732
47 | 施工-宏站-新建-铁塔-铁塔拆除-配件支臂 | 拆除老旧抱杆 |  | 元/个 | 适用于将塔身上的支臂拆除、运输（运回指定地点）、搬运。不得暴力拆除，损毁构件需修复完好，确保可以二次搬迁使用。 |  | 304.42 | 9.14 | 313.56 | 9% | 304.42 | 9.6 | 314.02 | 9% | 304.42 | 10.06 | 314.48 | 9% | 304.42 | 10.52 | 314.94 | 9% | 304.42 | 10.97 | 315.39 | 9% | 304.42 | 11.89 | 316.31 | 9% | 345.2232 | 316.4587 | 345.2232
48 | 施工-二次搬运-塔基-山区丘陵-100m(含)以下 | 基础二次搬运 | 高差100m(含)以下 | 元/（立方米*公里） | 按基础方量和搬运距离计价；从运输车辆不能行驶的地点算起，必需要通过人力、畜力方式进行二次或多次的转运到达施工地点之间的搬运距离，不足100m不记取二次搬运费用，超过100m（含）按实际距离记取；适用于搬运高差小于等于100米，搬运高差按搬运起点和终点的海拔差。 |  | 817.86 | 24.54 | 842.4 | 9% | 817.86 | 25.77 | 843.63 | 9% | 817.86 | 27 | 844.86 | 9% | 817.86 | 28.23 | 846.09 | 9% | 817.86 | 29.45 | 847.31 | 9% | 817.86 | 31.91 | 849.77 | 9% | 927.4603 | 850.1761 | 927.4603
49 | 施工-二次搬运-塔基-山区丘陵-100-200m | 基础二次搬运 | 高差100-200m(含) | 元/（立方米*公里） | 按基础方量和搬运距离计价；从运输车辆不能行驶的地点算起，必需要通过人力、畜力方式进行二次或多次的转运到达施工地点之间的搬运距离，不足100m不记取二次搬运费用，超过100m（含）按实际距离记取；适用于搬运高差100~200米，搬运高差按搬运起点和终点的海拔差。 |  | 1224.69 | 36.75 | 1261.44 | 9% | 1224.69 | 38.59 | 1263.28 | 9% | 1224.69 | 40.43 | 1265.12 | 9% | 1224.69 | 42.27 | 1266.96 | 9% | 1224.69 | 44.1 | 1268.79 | 9% | 1224.69 | 47.78 | 1272.47 | 9% | 1388.8096 | 1273.0805 | 1388.8096
50 | 施工-二次搬运-塔基-山区丘陵-200m(含)以上 | 基础二次搬运 | 高差200m以上 | 元/（立方米*公里） | 按基础方量和搬运距离计价；从运输车辆不能行驶的地点算起，必需要通过人力、畜力方式进行二次或多次的转运到达施工地点之间的搬运距离，不足100m不记取二次搬运费用，超过100m（含）按实际距离记取；适用于搬运高差200米以上，搬运高差按搬运起点和终点的海拔差。 |  | 1631.5 | 48.95 | 1680.45 | 9% | 1631.5 | 51.4 | 1682.9 | 9% | 1631.5 | 53.85 | 1685.35 | 9% | 1631.5 | 56.3 | 1687.8 | 9% | 1631.5 | 58.74 | 1690.24 | 9% | 1631.5 | 63.64 | 1695.14 | 9% | 1850.127 | 1695.9548 | 1850.127
51 | 施工-宏站-存量整治-机房(柜)土建-机房零星整治-室内走线架安装 | 安装室内走线架 |  | 元/米 | 包工包料，走线架的材料（含铜弯角、汇流条）、安装、运输、二次搬运。 |  | 145.63 | 4.37 | 150 | 9% | 145.63 | 4.59 | 150.22 | 9% | 145.63 | 4.81 | 150.44 | 9% | 145.63 | 5.03 | 150.66 | 9% | 145.63 | 5.25 | 150.88 | 9% | 145.63 | 5.69 | 151.32 | 9% | 165.1517 | 151.3866 | 165.1517
52 | 施工-宏站-新建-机房(柜)土建-新增室外走线架 | 安装室外走线架 |  | 元/米 | 包工包料，走线架的材料（含铜弯角、汇流条）、安装、运输、二次搬运。 |  | 108.5 | 3.26 | 111.76 | 9% | 108.5 | 3.43 | 111.93 | 9% | 108.5 | 3.59 | 112.09 | 9% | 108.5 | 3.75 | 112.25 | 9% | 108.5 | 3.92 | 112.42 | 9% | 108.5 | 4.24 | 112.74 | 9% | 123.053 | 112.7952 | 123.053
53 | 施工-宏站-新建-塔基-一次性进场和调遣费-300km以上 | 一次性进场和调遣费 | 300km以上 | 元/站 | 调遣费：施工调遣费（300公里以上），施工站点位置与铁塔地市办公地点距离((距离取值采用地图导航最近线路距离截图作为依据)大于300公里，同一项目涉及不同施工单位可分别记取。 不与其它档距的调遣费同时计取，可与二搬模块同时计取。 |  | 2893.2 | 86.8 | 2980 | 9% | 2893.2 | 91.14 | 2984.34 | 9% | 2893.2 | 95.48 | 2988.68 | 9% | 2893.2 | 99.82 | 2993.02 | 9% | 2893.2 | 104.16 | 2997.36 | 9% | 2893.2 | 112.84 | 3006.04 | 9% | 3280.8936 | 3007.4858 | 3280.8936
54 | 施工-宏站-新建-塔基-一次性进场和调遣费-200-300km(含) | 一次性进场和调遣费 | 200-300km(含) | 元/站 | 调遣费：施工调遣费（200公里至300公里），施工站点位置与铁塔地市办公地点距离((距离取值采用地图导航最近线路距离截图作为依据)200~300公里，同一项目涉及不同施工单位可分别记取。 不与其它档距的调遣费同时计取，可与二搬模块同时计取。 |  | 2223.3 | 66.7 | 2290 | 9% | 2223.3 | 70.04 | 2293.34 | 9% | 2223.3 | 73.37 | 2296.67 | 9% | 2223.3 | 76.71 | 2300.01 | 9% | 2223.3 | 80.04 | 2303.34 | 9% | 2223.3 | 86.71 | 2310.01 | 9% | 2521.2234 | 2311.1215 | 2521.2234
55 | 施工-宏站-新建-塔基-一次性进场和调遣费-100-200km(含) | 一次性进场和调遣费 | 100-200km(含) | 元/站 | 调遣费：施工调遣费（100公里至200公里），施工站点位置与铁塔地市办公地点距离((距离取值采用地图导航最近线路距离截图作为依据)100~200公里，同一项目涉及不同施工单位可分别记取。 不与其它档距的调遣费同时计取，可与二搬模块同时计取。 |  | 1553.39 | 46.61 | 1600 | 9% | 1553.39 | 48.95 | 1602.34 | 9% | 1553.39 | 51.28 | 1604.67 | 9% | 1553.39 | 53.61 | 1607 | 9% | 1553.39 | 55.94 | 1609.33 | 9% | 1553.39 | 60.6 | 1613.99 | 9% | 1761.5622 | 1614.767 | 1761.5622
56 | 施工-宏站-新建-塔基-一次性进场和调遣费-35-100km(含) | 一次性进场和调遣费 | 35-100km(含) | 元/站 | 调遣费：施工调遣费（35公里至100公里），施工站点位置与铁塔地市办公地点距离((距离取值采用地图导航最近线路距离截图作为依据)35~100公里，同一项目涉及不同施工单位可分别记取。 不与其它档距的调遣费同时计取，可与二搬模块同时计取。 |  | 883.49 | 26.51 | 910 | 9% | 883.49 | 27.84 | 911.33 | 9% | 883.49 | 29.17 | 912.66 | 9% | 883.49 | 30.49 | 913.98 | 9% | 883.49 | 31.82 | 915.31 | 9% | 883.49 | 34.47 | 917.96 | 9% | 1001.892 | 918.4027 | 1001.892
57 | 施工-宏站-新建-塔基-锚杆基础或楼面基础-楼面锚固基础-化学螺栓 | 楼面锚固基础（化学螺栓） |  | 元/个 | 1、包工包料，锚固式屋面站基础使用,含材料、运输、场地平整、化学螺栓施工、防水层恢复、塔脚混凝土包封、楼面清理、二次搬运的工作内容。 2、按根计价，增高架按3根计量，立杆按1根计量。 |  | 961.57 | 28.85 | 990.42 | 9% | 961.57 | 30.3 | 991.87 | 9% | 961.57 | 31.74 | 993.31 | 9% | 961.57 | 33.18 | 994.75 | 9% | 961.57 | 34.62 | 996.19 | 9% | 961.57 | 37.51 | 999.08 | 9% | 1090.4239 | 999.5602 | 1090.4239
58 | 施工-宏站-新建-塔基-地网新建-搭接地网 | 搭接地网 | 楼面站 | 元/站 | 包工包料。适用于楼顶有完好的避雷带的情况，楼面塔与避雷带进行可靠焊接，含镀锌扁钢、敷设、防腐处理。 |  | 594.17 | 17.83 | 612 | 9% | 594.17 | 18.73 | 612.9 | 9% | 594.17 | 19.62 | 613.79 | 9% | 594.17 | 20.51 | 614.68 | 9% | 594.17 | 21.4 | 615.57 | 9% | 594.17 | 23.18 | 617.35 | 9% | 673.7987 | 617.6521 | 673.7987
59 | 施工-宏站-改造-机房(柜)土建-屋顶防水及凿锚/植筋-防水 | 防水整治 |  | 元/平方米 | 包工包料，防水处理区域基层清理、防水卷材（涂料）铺设。 |  | 62.38 | 1.88 | 64.26 | 9% | 62.38 | 1.98 | 64.36 | 9% | 62.38 | 2.07 | 64.45 | 9% | 62.38 | 2.17 | 64.55 | 9% | 62.38 | 2.26 | 64.64 | 9% | 62.38 | 2.45 | 64.83 | 9% | 70.7532 | 64.8555 | 70.7532
60 | 施工-二次搬运-铁塔-6层以上楼层 | 楼面站二次搬运 | 6层以上楼层，不允许使用电梯、吊车无法进场的（不含6层） | 元/站 | 6层以上楼层，不允许使用电梯、吊车无法进场的楼面站，需要人力或其它方式进行二次或多次的转运到达施工地点之间的距离，多次搬运不重复计算距离，6层（含）以内不计费，超过6层记取相应模块（适用于楼面杆塔和基础）。 |  | 776.38 | 23.3 | 799.68 | 9% | 776.38 | 24.47 | 800.85 | 9% | 776.38 | 25.63 | 802.01 | 9% | 776.38 | 26.8 | 803.18 | 9% | 776.38 | 27.96 | 804.34 | 9% | 776.38 | 30.29 | 806.67 | 9% | 880.4252 | 807.0565 | 880.4252
61 | 施工-宏站-改造-铁塔-新增/更换附件-楼面塔-拉线新增或加固 | 楼面站新增拉线加固 |  | 元/个 | 楼面增高架、立杆、美化方柱、美化水桶及各类有拉线的楼面塔，新增拉线、金具、锚固件、拉线处美化罩开孔、小方量混凝土、防水修复、安装、运输、搬运。拉线采用镀锌钢绞线（1×7×3.0），钢绞线上下端采用线夹紧固。本模块包含拉线下端与房屋的固定点施工。一根拉线在房屋上应独立设置一个固定拉点。 |  | 512.41 | 15.38 | 527.79 | 9% | 512.41 | 16.15 | 528.56 | 9% | 512.41 | 16.92 | 529.33 | 9% | 512.41 | 17.69 | 530.1 | 9% | 512.41 | 18.46 | 530.87 | 9% | 512.41 | 20 | 532.41 | 9% | 581.0862 | 532.6607 | 581.0862
62 | 施工-宏站-改造-铁塔-美化天线改造-楼面塔-美化天线外罩拆除 | 楼面美化天线外罩拆除 |  | 元/平方米 | 包含楼面美化水桶、美化方柱、水立方外罩及钢结构拆除、运输（运回指定地点）、搬运、现场清理。按拆除的美化外罩表面积计价。 |  | 20.36 | 0.62 | 20.98 | 9% | 20.36 | 0.66 | 21.02 | 9% | 20.36 | 0.69 | 21.05 | 9% | 20.36 | 0.72 | 21.08 | 9% | 20.36 | 0.75 | 21.11 | 9% | 20.36 | 0.81 | 21.17 | 9% | 23.1053 | 21.1823 | 23.1053
63 | 施工-宏站-改造-铁塔-楼面塔加固-塔桅结构加固 | 楼面塔桅结构加固 |  | 元/吨 | 楼面塔桅塔身结构加固，新增支撑、连接构件、化学螺栓施工、包封混凝土、防水修复、安装、运输、搬运；按新增钢材重量计价。 |  | 14563.1 | 436.9 | 15000 | 9% | 14563.1 | 458.75 | 15021.85 | 9% | 14563.1 | 480.59 | 15043.69 | 9% | 14563.1 | 502.44 | 15065.54 | 9% | 14563.1 | 524.28 | 15087.38 | 9% | 14563.1 | 567.97 | 15131.07 | 9% | 16514.5638 | 15138.3502 | 16514.5638
64 | 施工-宏站-改造-铁塔-楼面塔加固-塔脚加固 | 楼面塔脚加固 |  | 元/个 | 楼面塔桅塔脚加固，含新增材料、加工、包封混凝土、化学锚栓施工、防水修复、安装、运输、搬运，按加固主杆数量记取。 |  | 712.62 | 21.38 | 734 | 9% | 712.62 | 22.45 | 735.07 | 9% | 712.62 | 23.52 | 736.14 | 9% | 712.62 | 24.59 | 737.21 | 9% | 712.62 | 25.66 | 738.28 | 9% | 712.62 | 27.8 | 740.42 | 9% | 808.1168 | 740.772 | 808.1168
65 | 施工-宏站-新建-机房(柜)土建-零星施工-爬梯新增-4m以下 | 新增楼面爬梯（长度4米以内） |  | 元/个 | 楼面无上人爬梯，新增爬梯。含材料、运输、搬运、安装、楼面清理、防水恢复；4米以内，按根计价。 |  | 929.84 | 27.9 | 957.74 | 9% | 929.84 | 29.3 | 959.14 | 9% | 929.84 | 30.69 | 960.53 | 9% | 929.84 | 32.09 | 961.93 | 9% | 929.84 | 33.48 | 963.32 | 9% | 929.84 | 36.27 | 966.11 | 9% | 1054.4443 | 966.574 | 1054.4443
66 | 施工-宏站-新建-机房(柜)土建-爬梯安装-爬梯新增-4m以上-每增加1m | 新增楼面爬梯（长度4米以外每增加1米） |  | 元/米 | 楼面无上人爬梯，新增爬梯。含材料、运输、搬运、安装、楼面清理、防水恢复；4米部分按固定价格，超出4米以外的部分，按每米计价； |  | 92.99 | 2.79 | 95.78 | 9% | 92.99 | 2.93 | 95.92 | 9% | 92.99 | 3.07 | 96.06 | 9% | 92.99 | 3.21 | 96.2 | 9% | 92.99 | 3.35 | 96.34 | 9% | 92.99 | 3.63 | 96.62 | 9% | 105.453 | 96.6644 | 105.453
67 | 施工-宏站-改造-铁塔-铁塔搬迁-楼面塔-按塔高 | 楼面塔拆除 |  | 元/米 | 适用于楼面增高架、楼面塔拆除，含拆除、运输（运回指定地点）、搬运、楼面清理及防水恢复。不得暴力拆除，损毁构件需修复完好，确保可以二次搬迁使用。 |  | 305.65 | 9.17 | 314.82 | 9% | 305.65 | 9.63 | 315.28 | 9% | 305.65 | 10.09 | 315.74 | 9% | 305.65 | 10.55 | 316.2 | 9% | 305.65 | 11.01 | 316.66 | 9% | 305.65 | 11.93 | 317.58 | 9% | 346.6137 | 317.7267 | 346.6137
68 | 施工-宏站-改造-铁塔-铁塔安装/拆除-楼面抱杆/立杆-拆除 | 楼面抱（立）杆拆除 |  | 元/个 | 适用于楼面立杆、抱杆拆除，含拆除、运输（运回指定地点）、搬运、楼面清理及防水恢复。不得暴力拆除，损毁构件需修复完好，确保可以二次搬迁使用。 |  | 643.25 | 19.3 | 662.55 | 9% | 643.25 | 20.27 | 663.52 | 9% | 643.25 | 21.23 | 664.48 | 9% | 643.25 | 22.2 | 665.45 | 9% | 643.25 | 23.16 | 666.41 | 9% | 643.25 | 25.09 | 668.34 | 9% | 729.4485 | 668.6611 | 729.4485
69 | 施工-宏站-改造-机房(柜)土建-机房改造-防盗门安装或更换 | 防盗门安装或更换 |  | 元/个 | 包工包料，包含防盗门材料、拆除、安装、替换、二次搬运。 |  | 1731.02 | 51.94 | 1782.96 | 9% | 1731.02 | 54.54 | 1785.56 | 9% | 1731.02 | 57.14 | 1788.16 | 9% | 1731.02 | 59.74 | 1790.76 | 9% | 1731.02 | 62.33 | 1793.35 | 9% | 1731.02 | 67.53 | 1798.55 | 9% | 1962.99 | 1799.4116 | 1962.99
70 | 施工-宏站-改造-机房(柜)土建-机房(机柜)搬迁-拆除 | 机房拆除搬运 | 楼面站 | 元/站 | 适用于楼面铁甲机房及活动板房，包含机房（辅材）拆除、人工费、机械台班、机械使用费、搬运费、转运费、运输费（运输至指定地点）、现场清理、防水修复。 |  | 4210.47 | 126.32 | 4336.79 | 9% | 4210.47 | 132.64 | 4343.11 | 9% | 4210.47 | 138.96 | 4349.43 | 9% | 4210.47 | 145.27 | 4355.74 | 9% | 4210.47 | 151.59 | 4362.06 | 9% | 4210.47 | 164.22 | 4374.69 | 9% | 4774.6861 | 4376.7981 | 4774.6861
71 | 施工-宏站-新建-机房(柜)土建-彩钢板房/一体化机房基础-混凝土楼面基础-按混凝土量 | 彩钢板房、一体化机房基础 | 楼面站 | 元/立方米 | 适用于楼面机房做圈梁基础；包工包料，按混凝土方量计价；含屋面的清扫、20厚水泥砂浆找平、3厚改性沥青防水涂料、3厚APP改性沥青防水卷材、20厚水泥砂浆找平、铺设600*600防滑地砖的材料、人工费、机械台班、运输、二次搬运，适用于楼面彩钢板房、一体化机房。 |  | 5007.9 | 150.24 | 5158.14 | 9% | 5007.9 | 157.76 | 5165.66 | 9% | 5007.9 | 165.27 | 5173.17 | 9% | 5007.9 | 172.78 | 5180.68 | 9% | 5007.9 | 180.29 | 5188.19 | 9% | 5007.9 | 195.32 | 5203.22 | 9% | 5678.9642 | 5205.7213 | 5678.9642
72 | 施工-宏站-新建-机房(柜)土建-基础-楼面站-一体化机柜 | 一体化机柜基础（楼面站） |  | 元/平方米 | 适用于楼面一体化机柜混凝土基础，含材料费、加工费、制作费、运输费、施工费、楼面整平、预埋管材、地网搭接（与楼顶完好的避雷带焊接，防腐处理，含设计图之外搭接用的镀锌扁钢）、二次搬运费、楼面清理及防水恢复；按混凝土基础面积计价。 |  | 857.67 | 25.74 | 883.41 | 9% | 857.67 | 27.03 | 884.7 | 9% | 857.67 | 28.32 | 885.99 | 9% | 857.67 | 29.61 | 887.28 | 9% | 857.67 | 30.89 | 888.56 | 9% | 857.67 | 33.47 | 891.14 | 9% | 972.6117 | 891.5649 | 972.6117
73 | 施工-宏站-新建-塔基-小方量砼基础 | 小方量砼基础（楼面站） |  | 元/立方米 | 1、适用于楼面塔桅的现浇混凝土基础,包括：含材料费、加工费、制作费、运输费、施工费、楼面整平、预埋管材、二次搬运费、楼面清理及防水恢复； 2、混凝土量在5立方米及以下。 |  | 2795 | 83.85 | 2878.85 | 9% | 2795 | 88.05 | 2883.05 | 9% | 2795 | 92.24 | 2887.24 | 9% | 2795 | 96.43 | 2891.43 | 9% | 2795 | 100.62 | 2895.62 | 9% | 2795 | 109.01 | 2904.01 | 9% | 3169.53 | 2905.4075 | 3169.53
74 | 施工-宏站-新建-塔基-楼顶钢结构基础(含钢梁) | 楼面钢结构基础 |  | 元/吨 | 适用于楼面钢结构基础，含钢结构基础连接构件、基础摆放前场地的整平处理，含材料费、加工费、制作费、运输费、安装费（含化学螺栓及其施工）、地网搭接（与楼顶完好的避雷带焊接，防腐处理，含设计图之外搭接用的镀锌扁钢）、混凝土包封、综合运保费、二次搬运费、楼面清理及防水恢复；按钢结构重量计价； |  | 14563 | 437 | 15000 | 9% | 14563 | 458.85 | 15021.85 | 9% | 14563 | 480.7 | 15043.7 | 9% | 14563 | 502.55 | 15065.55 | 9% | 14563 | 524.4 | 15087.4 | 9% | 14563 | 568.1 | 15131.1 | 9% | 16514.574 | 15138.3595 | 16514.574
75 | 施工-宏站-新建-铁塔-铁塔安装-楼面抱杆-6m以下-第1个 | 6米以下立杆抱杆安装费（第一个） |  | 元/个 | 适用于楼面抱杆立杆（6米以下）第1个，厂家负责楼面整平、二次搬运费、安装费（含化学螺栓及其施工）、地网搭接（与楼顶完好的避雷带焊接，防腐处理，含设计图之外搭接用的镀锌扁钢）、塔脚混凝土包封、楼面清理及防水恢复，按新建楼面抱杆立杆的个数计价； | 仅用于利旧安装楼面杆塔，非新建 | 728 | 22 | 750 | 9% | 728 | 23.1 | 751.1 | 9% | 728 | 24.2 | 752.2 | 9% | 728 | 25.3 | 753.3 | 9% | 728 | 26.4 | 754.4 | 9% | 728 | 28.6 | 756.6 | 9% | 825.744 | 756.932 | 825.744
76 | 施工-宏站-新建-铁塔-铁塔安装-楼面抱杆-6m以下-每增加1个 | 6米以下立杆抱杆安装费（每增加一个） |  | 元/个 | 适用于楼面抱杆立杆（6米以下）第2个及之后每增加1个，厂家负责楼面整平、二次搬运费、安装费（含化学螺栓及其施工）、地网搭接（与楼顶完好的避雷带焊接，防腐处理，含设计图之外搭接用的镀锌扁钢）、塔脚混凝土包封、楼面清理及防水恢复，按新建楼面抱杆立杆的个数计价； | 仅用于利旧安装楼面杆塔，非新建 | 364 | 11 | 375 | 9% | 364 | 11.55 | 375.55 | 9% | 364 | 12.1 | 376.1 | 9% | 364 | 12.65 | 376.65 | 9% | 364 | 13.2 | 377.2 | 9% | 364 | 14.3 | 378.3 | 9% | 412.872 | 378.466 | 412.872
77 | 施工-宏站-新建-铁塔-铁塔安装-楼面抱杆-6m(含)以上-附墙式-第1个 | 6米及以上抱杆安装费（第一个） |  | 元/个 | 适用于楼面抱杆（6米（含）以上）第1个，厂家负责楼面整平、二次搬运费、安装费（含化学螺栓及其施工）、地网搭接（与楼顶完好的避雷带焊接，防腐处理，含设计图之外搭接用的镀锌扁钢）、塔脚混凝土包封、楼面清理及防水恢复，按新建楼面抱杆的个数计价； | 仅用于利旧安装楼面杆塔，非新建 | 728 | 22 | 750 | 9% | 728 | 23.1 | 751.1 | 9% | 728 | 24.2 | 752.2 | 9% | 728 | 25.3 | 753.3 | 9% | 728 | 26.4 | 754.4 | 9% | 728 | 28.6 | 756.6 | 9% | 825.744 | 756.932 | 825.744
78 | 施工-宏站-新建-铁塔-铁塔安装-楼面抱杆-6m(含)以上-附墙式-每增加1个 | 6米及以上抱杆安装费（每增加一个） |  | 元/个 | 适用于楼面抱杆（6米（含）以上）第2个及之后每增加一个，厂家负责楼面整平、二次搬运费、安装费（含化学螺栓及其施工）、地网搭接（与楼顶完好的避雷带焊接，防腐处理，含设计图之外搭接用的镀锌扁钢）、塔脚混凝土包封、楼面清理及防水恢复，按新建楼面抱杆的个数计价； | 仅用于利旧安装楼面杆塔，非新建 | 364 | 11 | 375 | 9% | 364 | 11.55 | 375.55 | 9% | 364 | 12.1 | 376.1 | 9% | 364 | 12.65 | 376.65 | 9% | 364 | 13.2 | 377.2 | 9% | 364 | 14.3 | 378.3 | 9% | 412.872 | 378.466 | 412.872
79 | 施工-宏站-新建-铁塔-铁塔安装-楼面抱杆-6m(含)以上-自立式-第1个 | 6米及以上立杆安装费（第一个） |  | 元/个 | 适用于楼面立杆（6米（含）以上）第1个，厂家负责楼面整平、二次搬运费、安装费（含化学螺栓及其施工）、地网搭接（与楼顶完好的避雷带焊接，防腐处理，含设计图之外搭接用的镀锌扁钢）、塔脚混凝土包封、楼面清理及防水恢复，按新建楼面立杆的个数计价； | 仅用于利旧安装楼面杆塔，非新建 | 1165 | 35 | 1200 | 9% | 1165 | 36.75 | 1201.75 | 9% | 1165 | 38.5 | 1203.5 | 9% | 1165 | 40.25 | 1205.25 | 9% | 1165 | 42 | 1207 | 9% | 1165 | 45.5 | 1210.5 | 9% | 1321.17 | 1211.0725 | 1321.17
80 | 施工-宏站-新建-铁塔-铁塔安装-楼面抱杆-6m(含)以上-自立式-每增加1个 | 6米及以上立杆安装费（每增加一个） |  | 元/个 | 适用于楼面立杆（6米（含）以上）第2个及之后每增加1个，厂家负责楼面整平、二次搬运费、安装费（含化学螺栓及其施工）、地网搭接（与楼顶完好的避雷带焊接，防腐处理，含设计图之外搭接用的镀锌扁钢）、塔脚混凝土包封、楼面清理及防水恢复，按新建楼面抱杆立杆的个数计价； | 仅用于利旧安装楼面杆塔，非新建 | 582.5 | 17.5 | 600 | 9% | 582.5 | 18.38 | 600.88 | 9% | 582.5 | 19.25 | 601.75 | 9% | 582.5 | 20.13 | 602.63 | 9% | 582.5 | 21 | 603.5 | 9% | 582.5 | 22.75 | 605.25 | 9% | 660.585 | 605.5362 | 660.585
81 | 施工-宏站-新建-铁塔-铁塔安装-楼面增高架-9m | 安装费（9米增高架） |  | 元/个 | 适用于楼面9米增高架、楼面拉线塔；厂家负责楼面整平、二次搬运费、安装费（含化学螺栓及其施工）、地网搭接（与楼顶完好的避雷带焊接，防腐处理，含设计图之外搭接用的镀锌扁钢）、塔脚混凝土包封、楼面清理及防水恢复，按新建楼面增高架的个数计价； | 仅用于利旧安装楼面杆塔，非新建 | 2912 | 88 | 3000 | 9% | 2912 | 92.4 | 3004.4 | 9% | 2912 | 96.8 | 3008.8 | 9% | 2912 | 101.2 | 3013.2 | 9% | 2912 | 105.6 | 3017.6 | 9% | 2912 | 114.4 | 3026.4 | 9% | 3302.976 | 3027.728 | 3302.976
82 | 施工-宏站-新建-铁塔-铁塔安装-楼面增高架-12m | 安装费（12米增高架） |  | 元/个 | 适用于楼面12米增高架，厂家负责楼面整平、二次搬运费、安装费（含化学螺栓及其施工）、地网搭接（与楼顶完好的避雷带焊接，防腐处理，含设计图之外搭接用的镀锌扁钢）、塔脚混凝土包封、楼面清理及防水恢复，按新建楼面增高架的个数计价； | 仅用于利旧安装楼面杆塔，非新建 | 3398 | 102 | 3500 | 9% | 3398 | 107.1 | 3505.1 | 9% | 3398 | 112.2 | 3510.2 | 9% | 3398 | 117.3 | 3515.3 | 9% | 3398 | 122.4 | 3520.4 | 9% | 3398 | 132.6 | 3530.6 | 9% | 3853.404 | 3532.287 | 3853.404
83 | 施工-宏站-新建-铁塔-铁塔安装-楼面美化天线外罩-6m(含)以下-方柱型-第1个 | 美化方柱、美化水桶安装费（第一个） |  | 元/个 | 适用于楼面美化方柱、美化水桶、美化空调室外机、美化栅栏的第1个，厂家负责楼面整平、二次搬运费、安装费（含化学螺栓及其施工）、地网搭接（与楼顶完好的避雷带焊接，防腐处理，含设计图之外搭接用的镀锌扁钢）、塔脚混凝土包封、楼面清理及防水恢复，按新建楼面美化塔的个数计价； | 仅用于利旧安装楼面杆塔，非新建 | 1165 | 35 | 1200 | 9% | 1165 | 36.75 | 1201.75 | 9% | 1165 | 38.5 | 1203.5 | 9% | 1165 | 40.25 | 1205.25 | 9% | 1165 | 42 | 1207 | 9% | 1165 | 45.5 | 1210.5 | 9% | 1321.17 | 1211.0725 | 1321.17
84 | 施工-宏站-新建-铁塔-铁塔安装-楼面美化天线外罩-6m(含)以下-方柱型-每增加1个 | 美化方柱、美化水桶安装费（每增加一个） |  | 元/个 | 适用于楼面美化方柱、美化水桶、美化空调室外机、美化栅栏的第2个及之后每增加一个，厂家负责楼面整平、二次搬运费、安装费（含化学螺栓及其施工）、地网搭接（与楼顶完好的避雷带焊接，防腐处理，含设计图之外搭接用的镀锌扁钢）、塔脚混凝土包封、楼面清理及防水恢复，按新建楼面美化塔的个数计价； | 仅用于利旧安装楼面杆塔，非新建 | 582.5 | 17.5 | 600 | 9% | 582.5 | 18.38 | 600.88 | 9% | 582.5 | 19.25 | 601.75 | 9% | 582.5 | 20.13 | 602.63 | 9% | 582.5 | 21 | 603.5 | 9% | 582.5 | 22.75 | 605.25 | 9% | 660.585 | 605.5362 | 660.585
85 | 施工-宏站-新建-铁塔-铁塔安装-楼面美化天线外罩-6m(含)以下-水箱型 | 美化水立方安装费 |  | 元/个 | 适用于楼面美化水立方，厂家负责楼面整平、二次搬运费、安装费（含化学螺栓及其施工）、地网搭接（与楼顶完好的避雷带焊接，防腐处理，含设计图之外搭接用的镀锌扁钢）、塔脚混凝土包封、楼面清理及防水恢复，按新建楼面美化塔的个数计价； | 仅用于利旧安装楼面杆塔，非新建 | 4077 | 123 | 4200 | 9% | 4077 | 129.15 | 4206.15 | 9% | 4077 | 135.3 | 4212.3 | 9% | 4077 | 141.45 | 4218.45 | 9% | 4077 | 147.6 | 4224.6 | 9% | 4077 | 159.9 | 4236.9 | 9% | 4624.146 | 4238.8005 | 4624.146
86 | 施工-宏站-新建-租赁机房装修-地砖铺设 | 新增瓷砖 |  | 元/平方米 | 适用于塔基、机房基础、机柜基础等露出地面部分，贴瓷砖进行美化；含材料、运输、基础表面清理、砂浆抹面、瓷砖固定、勾缝、养护；瓷砖型号、颜色以分公司的要求为准；按新增瓷砖的面积计价，单位“元/平方米”。 |  | 335.38 | 10.07 | 345.45 | 9% | 335.38 | 10.58 | 345.96 | 9% | 335.38 | 11.08 | 346.46 | 9% | 335.38 | 11.59 | 346.97 | 9% | 335.38 | 12.09 | 347.47 | 9% | 335.38 | 13.1 | 348.48 | 9% | 380.3372 | 348.64 | 380.3372
87 | 水泥杆塔-拉线式-9m-0.35kN/m2-抱杆总数1个-无平台/支架-间距0m-外法兰-外爬梯-1.2t-0层 | 9米水泥杆-拉线式单杆（1付抱杆）-不含水泥平台 |  | 元/个 | 包工包料，含9米水泥杆及附属材料费、安装费（含拉线拉锚、开挖回填、C30混凝土基础），新增水泥杆地网，安装一根天线支臂并接地，杆顶安装避雷针，新增电杆脚踏踩（抱箍固定），距地1.5米，布置到杆顶。具体以图纸为准。不含二次搬运费、协调费、赔补费。 |  | 6786.9 | 0 | 6786.9 | 13% | 6786.9 | 0 | 6786.9 | 13% | 6786.9 | 0 | 6786.9 | 13% | 6786.9 | 0 | 6786.9 | 13% | 6786.9 | 0 | 6786.9 | 13% | 6786.9 | 0 | 6786.9 | 13% | 7452.0162 | 6831.0148 | 7452.0162
88 | 水泥杆塔-拉线式-12m-0.35kN/m2-抱杆总数1个-无平台/支架-间距0m-外法兰-外爬梯-1.5t-0层 | 12米水泥杆-拉线式单杆（1付抱杆）-不含水泥平台 |  | 元/个 | 包工包料，含12米水泥杆及附属材料费、安装费（含拉线拉锚、开挖回填、C30混凝土基础），新增水泥杆地网，安装一根天线支臂并接地，杆顶安装避雷针，新增电杆脚踏踩（抱箍固定），距地1.5米，布置到杆顶。具体以图纸为准。不含二次搬运费、协调费、赔补费。 |  | 8214.63 | 0 | 8214.63 | 13% | 8214.63 | 0 | 8214.63 | 13% | 8214.63 | 0 | 8214.63 | 13% | 8214.63 | 0 | 8214.63 | 13% | 8214.63 | 0 | 8214.63 | 13% | 8214.63 | 0 | 8214.63 | 13% | 9019.6637 | 8268.0251 | 9019.6637
89 | 水泥杆塔-自立式-9m-0.35kN/m2-抱杆总数1个-无平台/支架-间距0m-外法兰-外爬梯-1.1t-0层 | 9米水泥杆-自立式单杆（1付抱杆）-不含水泥平台 |  | 元/个 | 包工包料，含9米水泥杆及附属材料费、安装费（含开挖回填、C30混凝土基础），新增水泥杆地网，安装一根天线支臂并接地，杆顶安装避雷针，新增电杆脚踏踩（抱箍固定），距地1.5米，布置到杆顶。具体以图纸为准。不含二次搬运费、协调费、赔补费。 |  | 6786.9 | 0 | 6786.9 | 13% | 6786.9 | 0 | 6786.9 | 13% | 6786.9 | 0 | 6786.9 | 13% | 6786.9 | 0 | 6786.9 | 13% | 6786.9 | 0 | 6786.9 | 13% | 6786.9 | 0 | 6786.9 | 13% | 7452.0162 | 6831.0148 | 7452.0162
90 | 水泥杆塔-自立式-12m-0.35kN/m2-抱杆总数1个-无平台/支架-间距0m-外法兰-外爬梯-1.4t-0层 | 12米水泥杆-自立式单杆（1付抱杆）-不含水泥平台 |  | 元/个 | 包工包料，含12米水泥杆及附属材料费、安装费（含开挖回填、C30混凝土基础），新增水泥杆地网，安装一根天线支臂并接地，杆顶安装避雷针，新增电杆脚踏踩（抱箍固定），距地1.5米，布置到杆顶。具体以图纸为准。不含二次搬运费、协调费、赔补费。 |  | 8214.63 | 0 | 8214.63 | 13% | 8214.63 | 0 | 8214.63 | 13% | 8214.63 | 0 | 8214.63 | 13% | 8214.63 | 0 | 8214.63 | 13% | 8214.63 | 0 | 8214.63 | 13% | 8214.63 | 0 | 8214.63 | 13% | 9019.6637 | 8268.0251 | 9019.6637
91 | 水泥杆塔-自立式-12m-0.35kN/m2-抱杆总数3个-一层支架-间距0m-外法兰-外爬梯-1.213t-1层 | 12米水泥杆-自立式单杆（3付抱杆）-不含水泥平台 |  | 元/个 | 包工包料，含12米水泥杆及附属材料费、安装费（含开挖回填、C30混凝土基础），新增水泥杆地网，安装三根天线支臂并接地，杆顶安装避雷针，新增电杆脚踏踩（抱箍固定），距地1.5米，布置到杆顶。具体以图纸为准。不含二次搬运费、协调费、赔补费。 |  | 9358.9 | 0 | 9358.9 | 13% | 9358.9 | 0 | 9358.9 | 13% | 9358.9 | 0 | 9358.9 | 13% | 9358.9 | 0 | 9358.9 | 13% | 9358.9 | 0 | 9358.9 | 13% | 9358.9 | 0 | 9358.9 | 13% | 10276.0722 | 9419.7329 | 10276.0722
92 | 水泥杆塔-自立式-15m-0.35kN/m2-抱杆总数3个-一层支架-间距0m-外法兰-外爬梯-1.543t-1层 | 15米水泥杆-自立式单杆（3付抱杆）-不含水泥平台 |  | 元/个 | 包工包料，含15米水泥杆及附属材料费、安装费（含开挖回填、C30混凝土基础），新增水泥杆地网，安装三根天线支臂并接地，杆顶安装避雷针，新增电杆脚踏踩（抱箍固定），距地1.5米，布置到杆顶。具体以图纸为准。不含二次搬运费、协调费、赔补费。 |  | 10716.07 | 0 | 10716.07 | 13% | 10716.07 | 0 | 10716.07 | 13% | 10716.07 | 0 | 10716.07 | 13% | 10716.07 | 0 | 10716.07 | 13% | 10716.07 | 0 | 10716.07 | 13% | 10716.07 | 0 | 10716.07 | 13% | 11766.2449 | 10785.7245 | 11766.2449
93 |  | 新增地面简易塔型-单管塔 |  | 元/吨 | 适用于新建地面简易塔(单管塔及地脚螺栓)；含材料、加工、制作、安装、运输、搬运、塔脚包封等费用；按新增钢材重量计价。 | 新增的模块，用于让施工单位供简易塔 | 12019.68 | 0 | 12019.68 | 13% | 12019.68 | 0 | 12019.68 | 13% | 12019.68 | 0 | 12019.68 | 13% | 12019.68 | 0 | 12019.68 | 13% | 12019.68 | 0 | 12019.68 | 13% | 12019.68 | 0 | 12019.68 | 13% | 13197.6086 | 12097.8079 | 13197.6086
94 |  | 新增地面简易塔型-非单管塔 |  | 元/吨 | 适用于新建地面简易塔(非单管塔及地脚螺栓)；含材料、加工、制作、安装、运输、搬运、塔脚包封等费用；按新增钢材重量计价。 | 新增的模块，用于让施工单位供简易塔 | 12019.68 | 0 | 12019.68 | 13% | 12019.68 | 0 | 12019.68 | 13% | 12019.68 | 0 | 12019.68 | 13% | 12019.68 | 0 | 12019.68 | 13% | 12019.68 | 0 | 12019.68 | 13% | 12019.68 | 0 | 12019.68 | 13% | 13197.6086 | 12097.8079 | 13197.6086
95 |  | 9米水泥杆（梢径150） |  | 元/个 | 工程量：材料费包含水泥杆本体、杆号牌及施工所需辅材；施工费包含电杆复测分坑、土方开挖及回填、电杆组立、杆号牌安装、主辅材运输费（含装卸）、施工现内的搬运费(含人工)。电杆型号不低于预应力锥形水泥杆，φ150mm×9米×G级。 | 新增的模块，用于分项结算简易做法的水泥杆 | 1580 | 0 | 1580 | 13% | 1580 | 0 | 1580 | 13% | 1580 | 0 | 1580 | 13% | 1580 | 0 | 1580 | 13% | 1580 | 0 | 1580 | 13% | 1580 | 0 | 1580 | 13% | 1734.84 | 1590.27 | 1734.84
96 |  | 9米水泥杆（梢径190） |  | 元/个 | 工程量：材料费包含水泥杆本体、杆号牌及施工所需辅材；施工费包含电杆复测分坑、土方开挖及回填、电杆组立、杆号牌安装、主辅材运输费（含装卸）、施工现内的搬运费(含人工)。电杆型号不低于预应力锥形水泥杆，φ190mm×9米×K级。 | 新增的模块，用于分项结算简易做法的水泥杆 | 2040 | 0 | 2040 | 13% | 2040 | 0 | 2040 | 13% | 2040 | 0 | 2040 | 13% | 2040 | 0 | 2040 | 13% | 2040 | 0 | 2040 | 13% | 2040 | 0 | 2040 | 13% | 2239.92 | 2053.26 | 2239.92
97 |  | 12米水泥杆 |  | 元/个 | 工程量：材料费包含水泥杆本体、杆号牌及施工所需辅材；施工费包含电杆复测分坑、土方开挖及回填、电杆组立、杆号牌安装、主辅材运输费（含装卸）、施工现内的搬运费(含人工)。电杆型号不低于预应力锥形水泥杆，φ190mm×12米×K级，按需装设设底盘、卡盘，分段法兰式。 | 新增的模块，用于分项结算简易做法的水泥杆 | 3468 | 0 | 3468 | 13% | 3468 | 0 | 3468 | 13% | 3468 | 0 | 3468 | 13% | 3468 | 0 | 3468 | 13% | 3468 | 0 | 3468 | 13% | 3468 | 0 | 3468 | 13% | 3807.864 | 3490.542 | 3807.864
98 |  | 15米水泥杆 |  | 元/个 | 工程量：材料费包含水泥杆本体、杆号牌及施工所需辅材；施工费包含电杆复测分坑、土方开挖及回填、电杆组立、杆号牌安装、主辅材运输费（含装卸）、施工现内的搬运费(含人工)。电杆型号不低于预应力锥形水泥杆，φ190×15×K，按需装设设底盘、卡盘，分段法兰式。 | 新增的模块，用于分项结算简易做法的水泥杆 | 4368 | 0 | 4368 | 13% | 4368 | 0 | 4368 | 13% | 4368 | 0 | 4368 | 13% | 4368 | 0 | 4368 | 13% | 4368 | 0 | 4368 | 13% | 4368 | 0 | 4368 | 13% | 4796.064 | 4396.392 | 4796.064

## 土建+杆塔模块优化及预算-过程 (hidden)
序号 | 模块名称 | 模块描述1 | 模块描述2 | 计量单位 | 服务编码 | 工作内容 | 不含安全生产费基准价 | 安全生产费 | 不含税单价 | 备注 | 分配 | 预算做出的基准价（不含安全生产费） | 安全生产费 | 参考分公司意见后优化建议 | 备注 | 模块使用数量
全省
1 | 塔基施工-独立基础、筏板基础（各类土）各类土30立方米及以下 | 独立基础、筏板基础（各类土） | 各类土 | 元/立方米 | 900101020101 | 1、适用于独立基础、筏板基础，按“立方米”综合报价，包工包料，工作内容包括：放线定位、平整场地、基坑开挖、支模浇筑垫层混凝土、基础钢筋制作绑扎、地脚螺栓运输安装（地脚螺栓甲供）、支模浇筑基础混凝土、混凝土养护、基坑回填（应清除杂土，用素土回填并分层夯实，回填土重度不得小于17KN/m3),余土余泥外运（含20公里运距）、场地清理；包含工程用水用电、三通一平的工作内容 ; 2、以上报价基础混凝土标号以C30为准，垫层混凝土标号以C15为准，具体以塔基设计图纸为准； 3、垫层混凝土工程量不计总工程量中结算（单价中已含垫层混凝土价格，但总工程量中不再单独结算，施工单位需完成垫层施工）； 4、单价中含材料、施工器械车辆运输费；不含地网施工费、二次搬运费； 5、每“立方米”综合报价指的是基础混凝土方量； 6、地脚螺栓预埋件需到指定地点领取后安装； 7、该模块适用于在开挖深度范围内不存在各类岩石层的情况（全风化岩层按土层记取），对应岩土勘察报告； | 2138 | 42.76 | 2180.76 | 按照一套筏板基础塔基图的总方量进行做预算，除以方量反算一方的单价 | 中通建 |  |  | 建议提高价格 | 平整场地方量较大，比如超过筏板基础开挖方量，可单独签证结算；城区市政不允许堆余土，开挖时先外运，回填时再拉回，可单独签证结算 | 8667.9844
2 | 塔基施工-独立基础、筏板基础（土+各类岩石）土+各类岩石土30立方米及以下 | 独立基础、筏板基础（土+各类岩石） | 土+各类岩石 | 元/立方米 | 900101020201 | 1、适用于独立基础、筏板基础，按“立方米”综合报价，包工包料，工作内容包括：放线定位、平整场地、基坑开挖、支模浇筑垫层混凝土、基础钢筋制作绑扎、地脚螺栓运输安装（地脚螺栓甲供）、支模浇筑基础混凝土、混凝土养护、基坑回填（应清除杂土，用素土回填且分层夯实，回填土重度不得小于17KN/m3)，余土余泥外运（含20公里运距）、场地清理；包含工程用水用电、三通一平的工作内容; 2、以上报价基础混凝土标号以C30为准，垫层混凝土标号以C15为准，具体以塔基设计图纸为准； 3、垫层混凝土工程量不计总工程量中结算（单价中已含垫层混凝土价格，但总工程量中不再单独结算，施工单位需完成垫层施工）； 4、单价中含材料、施工器械车辆运输费；不含地网施工费、二次搬运费； 5、每“立方米”综合报价指的是基础混凝土方量； 6、地脚螺栓预埋件需到指定地点领取后安装； 7、该模块适用于在开挖深度范围内存在某种或多种岩石层的情况（全风化岩层按土层记取），不计土层和岩层的比例，对应岩土勘察报告； | 2511 | 50.22 | 2561.22 | 按照土层和岩层各50%进行考虑 | 中通建 |  |  | 建议提高价格 |  | 14483.1116
3 | 塔基-工程服务新建施工塔基人工挖孔桩（各类土）不限定规格 | 人工挖孔桩（各类土） | 各类土 | 元/立方米 | 90010102030000000001 | 1、适用于人工挖孔灌注桩基础，按“立方米”综合报价，包工包料，包括：放线定位、平整场地、桩孔开挖、现浇混凝土护壁、钢筋笼制作安装、地脚螺栓运输安装（地脚螺栓甲供）、桩身混凝土浇筑、余土外运（含20公里运距）、场地清理。包含工程用水用电、三通一平的工作内容; 2、以上报价桩身（含护壁）以混凝土标号C30为准，具体以塔基设计图纸为准； 3、总工程量为桩顶到封底混凝土底部间混凝土量，含护壁混凝土量； 4、单价中含材料、施工器械车辆运输费；不含地网施工费、二次搬运费； 5、每“立方米”综合报价指的是基础混凝土方量（含护壁）； 6、地脚螺栓预埋件需到指定地点领取后安装； 7、该模块适用于在开挖深度范围内不存在各类岩石层的情况（全风化岩层按土层记取），对应岩土勘察报告； | 1605 | 32.1 | 1637.1 | 按照一套人工挖孔桩塔基图的总方量进行做预算，除以方量反算一方的单价 | 福建院 |  |  | 建议提高价格 |  | 9946.5146
4 | 塔基施工-人工挖孔桩（土+各类岩石）土方量15立方米以下 | 人工挖孔桩（土+各类岩石） | 土+各类岩石 | 元/立方米 | 900101020402 | 1、适用于人工挖孔灌注桩基础，按“立方米”综合报价，包工包料，包括：放线定位、平整场地、桩孔开挖、现浇混凝土护壁、钢筋笼制作安装、地脚螺栓运输安装（地脚螺栓甲供）、桩身混凝土浇筑、余土外运（含20公里运距）、场地清理。包含工程用水用电、三通一平的工作内容; 2、以上报价桩身（含护壁）以混凝土标号C30为准，具体以塔基设计图纸为准； 3、总工程量为桩顶到封底混凝土底部间混凝土量，含护壁混凝土量； 4、单价中含材料、施工器械车辆运输费；不含地网施工费、二次搬运费； 5、每“立方米”综合报价指的是基础混凝土方量（含护壁）； 6、地脚螺栓预埋件需到指定地点领取后安装； 7、该模块适用于在开挖深度范围内存在一种或多种岩石层的情况（全风化岩层按土层记取），不计土层和岩层的比例，对应岩土勘察报告； | 1829 | 36.58 | 1865.58 | 按照土层和岩层各50%进行考虑 | 福建院 |  |  | 建议提高价格 |  | 5190.8468
5 | 塔基施工-机械钻孔桩土方量15-30立方米 | 机械钻孔桩 | 土方量15-30立方米 | 元/立方米 | 900101020501 | 1、适用于机械钻孔桩基础，按“立方米”综合报价，包工包料，包括：放线定位、平整场地、机械钻孔（包括钻孔机械台班）、钢护筒埋设及拆除、泥浆护壁、桩身混凝土浇筑、钢筋笼制作安装、地脚螺栓运输安装（地脚螺栓甲供）、泥浆外运（含20公里运距）、场地清理。包含工程用水用电、三通一平的工作内容; 2、以上报价桩身以混凝土标号C30为准，具体以塔基设计图纸为准； 3、总工程量为桩顶到封底混凝土底部间混凝土量； 4、单价中含材料、钻孔桩和冲孔桩机械一次性进场和调遣费；不含地网施工费、二次搬运费； 5、每“立方米”综合报价指的是基础混凝土方量（含护壁）； 6、地脚螺栓预埋件需到指定地点领取后安装； | 1493 | 29.86 | 1522.86 | 按照一套机械桩塔基图的总方量进行做预算，除以方量反算一方的单价，要考虑机械一次性进场和调遣费 | 广东院 |  |  | 建议提高价格 | 建议将机械一次性进场和调遣费计入工作内容，并提高模块价格 | 12.44
6 | 塔基施工-锚杆基础（中等、微风化岩石） | 锚杆基础（中、微风化岩石） |  | 元/根 | 900101020600 | 1、适用于锚杆基础，按“根”综合报价，包工包料；工作内容包括：放线定位、平整场地、基坑开挖、钻孔清孔、锚杆施工、基础钢筋制作绑扎、地脚螺栓运输安装（地脚螺栓甲供）、支模浇筑基础混凝土、混凝土养护、基坑回填（应清除杂土，用素土回填并分层夯实，回填土重度不得小于17KN/m3),余土余泥外运（含20公里运距）、场地清理；包含工程用水用电、三通一平的工作内容 ; 2、锚杆施工参考做法：包括在中风化（或微风化）岩石中钻孔，钻孔深度3m以内，钻孔直径100mm左右，钻孔后应先清孔，清孔完毕，放入HRB400钢筋，钢筋直径不小于25mm，长度应根据图纸确定，放置好钢筋后采用C35细石混凝土灌浆，内掺10%膨胀剂；具体做法以图纸为准； 3、按照锚杆的根数计价； 4、单价中含材料、施工器械车辆运输费；不含地网施工费、二次搬运费； 5、地脚螺栓预埋件需到指定地点领取后安装； | 1382 | 27.64 | 1409.64 | 按照一套锚杆基础图进行做预算，除以锚杆根数反算一根的单价 | 广东院 |  |  | 建议保留模块 |  | 1014.999
7 | 塔基施工-新建施工塔基地面钢结构基础施工 | 地面钢结构基础 |  | 元/吨 | 900101022900 | 包工包料，适用于地面塔、一体化机柜、彩钢板房、一体化机房的钢结构基础，含场地平整、材料费、运输费、安装费（含化学锚栓及材料的施工费用）、二次搬运费、混凝土包封，具体以设计图纸为准。按新增钢结构重量计价。 | 15000 | 300 | 15300 | 按照一套地面钢结构基础图进行做预算，反算1吨钢结构的单价 | 中通服 |  |  | 建议保留模块 |  | 4.7552
8 | 塔基-工程服务新建施工塔基小方量砼基础塔基小方量砼基础，不限制规格，元/立方米 | 小方量砼基础 | 5立方米及以下 | 元/立方米 | 90010102080000000001 | 1、包工包料，适用于混凝土方量在5立方米及以下（含小型地面塔、地面拉线塔、地面增高架、地面支撑杆、H杆塔、彩钢板房、美化机房混凝土基础）；工作内容包括：放线定位、平整场地、基坑开挖、支模浇筑垫层混凝土、基础钢筋制作绑扎、地脚螺栓运输安装（地脚螺栓甲供）、支模浇筑基础混凝土、混凝土养护、基坑回填（应清除杂土，用素土回填并分层夯实，回填土重度不得小于17KN/m3),余土余泥外运（含20公里运距）、场地清理；包含工程用水用电、三通一平的工作内容 ; 2、以上报价基础混凝土标号以C30为准，垫层混凝土标号以C15为准，具体以塔基设计图纸为准； 3、垫层混凝土工程量不计总工程量中结算（单价中已含垫层混凝土价格，但总工程量中不再单独结算，施工单位需完成垫层施工）； 4、单价中含材料、施工器械车辆运输费；不含地网施工费、二次搬运费； 5、每“立方米”综合报价指的是基础混凝土方量； 6、地脚螺栓预埋件需到指定地点领取后安装； 7、该模块不区分基础开挖范围内的岩层或土层，均可使用； | 2795 | 55.9 | 2850.9 | 按照一套小型塔的塔基图的总方量进行做预算，除以方量反算一方的单价 | 中通服 |  |  | 建议提高价格 |  | 551.1458
9 | 塔基-工程服务新建施工塔基塔基平原二次搬运按工作量计价公里按塔基方量和搬运距离计价 | 塔基平原二次搬运 | 按塔基方量和搬运距离计价 | 元/（立方米*公里） | 90010102099601000001 | 从机动车辆（含小型农用车及拖拉机）不能行使的地点算起，需要通过人力、畜力方式进行二次或多次的转运到达施工地点之间的人行道路距离，不足100m不记取二次搬运费用，超过100m（含）按实际距离记取。按塔基方量和搬运距离计价；抱杆墩、美化罩基础、拉线桅杆基础不计取二次搬运费； | 405 | 16.2 | 421.2 |  |  |  |  | 建议提高价格 |  | 33.528
10 | 塔基-工程服务新建施工塔基塔基山区丘陵二次搬运按工作量计价海拔3500米以下，按塔基方量和搬运距离计价 | 塔基山区丘陵二次搬运 | 海拔3500米以下，按塔基方量和搬运距离计价 | 元/（立方米*公里） | 90010102109600000023 | 从机动车辆（含小型农用车及拖拉机）不能行使的地点算起，需要通过人力、畜力方式进行二次或多次的转运到达施工地点之间的人行道路距离，不足100m不记取二次搬运费用，超过100m（含）按实际距离记取。按塔基方量和搬运距离计价；抱杆墩、美化罩基础、拉线桅杆基础不计取二次搬运费； | 810 | 32.4 | 842.4 |  |  |  |  | 建议调整模块 | 建议不区分海拔3500米以上和以下，可考虑按搬运的海拔差和水平距离两方面进行计价； | 1981.547
11 | 塔基-工程服务新建施工塔基塔基山区丘陵二次搬运按工作量计价海拔3500米及以上，按塔基方量和搬运距离计价 | 塔基山区丘陵二次搬运 | 海拔3500米及以上，按塔基方量和搬运距离计价 | 元/（立方米*公里） | 90010102109600000024 | 从机动车辆（含小型农用车及拖拉机）不能行使的地点算起，需要通过人力、畜力方式进行二次或多次的转运到达施工地点之间的人行道路距离，不足100m按100米计费，超过100m（含）按实际距离记取。按塔基方量和搬运距离计价；抱杆墩、美化罩基础、拉线桅杆基础不计取二次搬运费； | 2430 | 48.6 | 2478.6 |  |  |  |  | 建议删除模块 | 建议不区分海拔3500米以上和以下 | 0
12 | 塔基-工程服务新建施工塔基独立基础、筏板基础（各类土）开挖基础-土方开挖 | 基础基坑开挖 |  | 元/立方米 | 90010102010000000005 | 1、适用于单独计算基坑开挖的场景；内容包含：放线定位、平整场地、基坑开挖、回填夯实，余土余泥外运。按开挖方量计取。 | 113 | 2.26 | 115.26 | 单纯开挖基坑，比如一个需要地埋0.5米的快装塔的基坑开挖可按此结算 | 中讯院 |  |  | 建议提高价格 | 建议提高价格至：194.82 | 861.5861
13 | 机房（柜）土建施工-土建（砖混）机房（含装修）机房净空面积小于或等于15平方米 | 土建（砖混）机房（含装修） | 机房净空面积小于或等于15平方米 | 元/平方米 | 900101030101 | 1、适用于净空面积小于或等于15平方米的砖混机房，包工包料，含平整场地、土方开挖、垫层、混凝土量（含带形基础、柱、圈梁、压顶、有梁板、雨篷、过梁）、钢筋、电力传输引入管、砖墙、铺设地砖、踢脚、屋面防水保温、天棚、墙面粉刷、台阶、防火防盗门、灯具、开关、插座、管线、防盗笼、通风系统安装、门禁系统安装（含布线）、室内走线架（含接地及接地线缆）、室内地排、室外地排、馈线窗、地排接地引入扁钢及地排间连接线缆（总地排到二级地排的线缆）、电池保温箱，需满足铁塔公司技术规范要求，以及按国家标准的要求，具体以设计为准； 2、含机房新建地网，不含二次搬运费； 3、按机房净空面积计取。 | 3257 | 65.14 | 3322.14 | 按照一套净面积4*3米的砖混机房进行测算，反算一平米的单价 | 中讯院 |  |  | 建议保留模块 |  | 225
14 | 机房（柜）土建施工-土建（砖混）机房（含装修）机房净空面积大于15平方米 | 土建（砖混）机房（含装修） | 机房净空面积大于15平方米 | 元/平方米 | 900101030102 | 1、适用于净空面积大于15平方米的砖混机房，包工包料，含平整场地、土方开挖、垫层、混凝土量（含带形基础、柱、圈梁、压顶、有梁板、雨篷、过梁）、钢筋、电力传输引入管、砖墙、铺设地砖、踢脚、屋面防水保温、天棚、墙面粉刷、台阶、防火防盗门、灯具、开关、插座、管线、防盗笼、通风系统安装、门禁系统安装（含布线）、室内走线架（含接地及接地线缆）、室内地排、室外地排、馈线窗、地排接地引入扁钢及地排间连接线缆（总地排到二级地排的线缆）、电池保温箱，需满足铁塔公司技术规范要求，以及按国家标准的要求，具体以设计为准； 2、含机房新建地网，不含二次搬运费； 3、按机房净空面积计取。 | 2957 | 59.14 | 3016.14 | 按照一套净面积4*5米的砖混机房进行测算，反算一平米的单价 | 中通建 |  |  | 建议保留模块 |  | 143.6
15 | 机房（柜）土建施工-彩钢板房、一体化机房基础平原地面基础 | 彩钢板房、一体化机房基础 | 平原地面基础 | 元/立方米 | 900101030300 | 包工包料，参照铁塔基础整体报价（含材料、预埋管材、人工费、机械台班、运输、二次搬运等）；包含工程不可预见的发电，三通一平等内容；含机房新建地网。垫层混凝土工程量不计总工程量中结算（单价中已含垫层混凝土价格，但总工程量中不再单独结算，施工单位需完成垫层施工）。具体以设计为准。适用于地面活动机房（铁甲机房、美化灯杆机房、彩钢板房）。 | 2216 | 44.32 | 2260.32 |  |  |  |  | 建议保留模块 |  | 406.586 | 该模块与“小方量砼基础”模块工作内容类似，建议合并
16 | 机房（柜）土建施工-彩钢板房、一体化机房基础山区丘陵地面基础 | 彩钢板房、一体化机房基础 | 山区丘陵地面基础 | 元/立方米 | 900101030301 | 包工包料，参照铁塔基础整体报价（含材料、预埋管材、人工费、机械台班、运输、二次搬运等）；包含工程不可预见的发电，三通一平等内容；含机房新建地网。垫层混凝土工程量不计总工程量中结算（单价中已含垫层混凝土价格，但总工程量中不再单独结算，施工单位需完成垫层施工）。具体以设计为准。适用于地面活动机房（铁甲机房、美化灯杆机房、彩钢板房）。 | 2481 | 49.62 | 2530.62 |  |  |  |  | 建议保留模块 |  | 330.231 | 该模块与“小方量砼基础”模块工作内容类似，建议合并
17 | 机房（柜）土建施工-一体化机柜基础按基础面积计价 | 一体化机柜基础 | 按基础面积计价 | 元/平方米 | 900101030495 | 包工包料，适用于地面一体化机柜混凝土基础，按面积“平方米”综合计价。工作内容含：定位方向、土方开挖、素土夯实，材料、预埋管材、预埋接地扁钢、人工费、机械台班、运输、二次搬运费、用水用电、三通一平。具体以设计为准。 | 876 | 17.52 | 893.52 | 按照一套1*1米的地面一体化机柜水泥平台进行计算 | 中通建 |  |  | 建议提高价格 | 建议提高价格至：1326 | 5743.1045
18 | 租赁机房装修-简单装修 | 租赁机房装修 | 简单装修 | 元/平方米 | 900101030501 | 包工包料，仅作机房墙面及顶棚粉刷、新增防盗门加防盗锁（含材料）、门禁系统安装（含布线）、机房原喷淋管及走线槽、原门拆除，原窗石膏板封堵、室内走线架（含接地及接地线缆）、室内地排、室外地排、馈线窗、地排接地引入扁钢及地排间连接线缆（总地排到二级地排的线缆）、电池保温箱。室内电气改造的简单装修站点。甲方与乙方约定甲供、乙供材料与品牌，如：租赁机房、内装修、照明、开关、插座、管线等。单价中不含接地费。按机房使用面积计量。 | 500 | 10 | 510 |  |  |  |  | 建议保留模块 |  | 21.1 | 该模块单位是平方米，全省共使用了21.3平，相当于只装修了一个4*5.3米的机房，建议删除，按实际的装修的内容做预算进行结算
19 | 租赁机房装修-标准装修 | 租赁机房装修 | 标准装修 | 元/平方米 | 900101030502 | 除简单装修以外还需其它施工（包含且不限于砌墙、铺设地砖、门窗封堵、墙体、暖气、吊顶等拆除）的称为标准装修。甲方与乙方约定甲供、乙供材料与品牌，如：租赁机房、内装修、空开、照明、开关、插座、应急灯等，含二次搬运。单价中不含接地费。按机房使用面积计量。 | 844 | 16.88 | 860.88 |  |  |  |  | 建议删除模块 |  | 6.27
20 | 机房（柜）土建-工程服务新建施工机房（柜）土建土建机房平原二次搬运按工作量计价按站和搬运距离计价 | 土建机房平原二次搬运 | 按站和搬运距离计价 | 元/百米 | 90010103069600000003 | 从运输车辆不能行使的地点算起，需要人力或其它方式进行二次或多次的转运到达施工地点之间的距离，多次搬运不重复计算距离，不足100m不记取二次搬运费用，超过100m（含）按实际距离记取。按站和搬运距离计价；一体化机柜基础、一体化电源柜基础、彩钢板房（含基础）不计取二次搬运费（仅能依靠“人背马驮”方式发生的搬运距离，方可计入二次搬运距离；小型农用车及拖拉机可以到达区域，均不计入二搬距离） | 446.25 | 17.85 | 464.1 |  |  |  |  | 建议删除模块 |  | 0
21 | 机房（柜）土建-工程服务新建施工机房（柜）土建土建机房山区丘陵二次搬运按工作量计价海拔3500米以下，按站和搬运距离计价 | 土建机房山区丘陵二次搬运 | 海拔3500米以下，按站和搬运距离计价 | 元/百米 | 90010103079600000008 | 从运输车辆不能行使的地点算起，需要人力或其它方式进行二次或多次的转运到达施工地点之间的距离，多次搬运不重复计算距离，不足100m不记取二次搬运费用，超过100m（含）按实际距离记取。按站和搬运距离计价；一体化机柜基础、一体化电源柜基础、彩钢板房（含基础）不计取二次搬运费（仅能依靠“人背马驮”方式发生的搬运距离，方可计入二次搬运距离；小型农用车及拖拉机可以到达区域，均不计入二搬距离） | 892.25 | 35.69 | 927.94 |  |  |  |  | 建议删除模块 | 建议不区分海拔3500米以上和以下 | 6.62
22 | 机房（柜）土建-工程服务新建施工机房（柜）土建土建机房山区丘陵二次搬运按工作量计价海拔3500米及以上，按塔基方量和搬运距离计价 | 土建机房山区丘陵二次搬运 | 海拔3500米及以上，按站和搬运距离计价 | 元/百米 | 90010103079600000007 | 从运输车辆不能行使的地点算起，需要人力或其它方式进行二次或多次的转运到达施工地点之间的距离，多次搬运不重复计算距离，不足100m按100米计费，超过100m（含）按实际距离记取。按站和搬运距离计价；一体化机柜基础、一体化电源柜基础、彩钢板房（含基础）不计取二次搬运费（仅能依靠“人背马驮”方式发生的搬运距离，方可计入二次搬运距离；小型农用车及拖拉机可以到达区域，均不计入二搬距离） | 2676.75 | 53.54 | 2730.29 |  |  |  |  | 建议删除模块 | 建议不区分海拔3500米以上和以下 | 0
23 | 机房（柜）土建施工-油机房（含装修） | 油机房（含装修） |  | 元/平方米 | 900101030900 | 包工包料，“油机房（含装修）"适用于已有机房需要单独新建油机房的情况，包括平整场地、土方、垫层、混凝土量（含带形基础、柱、圈梁、压顶、有梁板、雨篷、过梁）、钢筋、电力引入管、砖墙、铺设地砖、踢脚、屋面防水保温、天棚、墙面粉刷、台阶、防火防盗门、灯具、开关、插座、管线、防盗笼、门禁系统安装（含布线）、室内走线架（含接地及接地线缆）、室内地排、室外地排、馈线窗、地排接地引入扁钢及地排间连接线缆等，需满足铁塔公司技术规范要求，以及按国家标准的要求，甲方与乙方约定甲供、乙供材料标准和品牌，如：油机房内装修、照明、开关、插座等，含二次搬运，具体以设计为准。 | 3099 | 61.98 | 3160.98 |  |  |  |  | 建议删除模块 | 未使用过 | 0
24 | 机房（柜）土建施工-地基处理淤泥、软土 | 地基处理（淤泥、软土） | 淤泥、软土 | 元/立方米 | 900101050101 | 1、适用于因地质条件原因，地基需采用地基处理（即挖土方，外运废弃土，购买砂石回填）产生的建设以外的附加费用，含定位放线，场地整平、弃土外运（运距不超过20公里）、土方回填、夯实处理； 2、按砂石换填方量计取，单位“立方米”。 3、以地勘报告原有土质不满足承载力为准，不包含施工原因造成承载力不足。 | 390 | 7.8 | 397.8 | 比如快装塔的地基处理 | 福建院 |  |  | 建议保留模块 |  | 1739.568
25 | 机房（柜）土建施工-地基处理回填土 | 地基处理（回填土） | 回填土 | 元/立方米 | 900101050103 | 适用于需在施工地点以外额外运土回填的（运距不超过20公里）情况，按回填土方量计取，单位“立方米”。 | 60 | 1.2 | 61.2 | 比如快装塔的地基处理 | 福建院 |  |  | 建议调整模块 | 建议删除模块内容中的"低洼地形站点"，将适用范围扩大，比如换填非低洼地形的建筑渣土； | 570.476
26 | 机房（柜）土建施工-毛石挡墙、护坡 | 毛石挡墙、护坡 |  | 元/立方米 | 900101050300 | 适用于毛石挡墙、护坡，按“立方米”计价，包括：材料、运输、挖土、毛石砌筑、1:1水泥砂浆勾缝、回填土、场地清理、泄水孔排水措施、二次搬运费。按新建挡墙、护坡体积计取； | 570 | 11.4 | 581.4 | 按照一套毛石挡墙的图纸进行测算，反算一方的单价 | 中讯院 |  |  | 建议保留模块 |  | 910.51
27 | 机房（柜）土建施工-排降水 | 排降水 |  | 元/台班 | 900101050400 | 按“台班”计价，一个台班按连续抽水8个小时，发电机功率50KW，水泵出口直径200mm; | 388 | 7.76 | 395.76 | 可按单站施工过程中共用5个抽水台班进行测算，反算一个台班的价格 | 中讯院 |  |  | 建议保留模块 |  | 2748.0053
28 | 机房（柜）土建施工-土建围墙 | 土建围墙 |  | 元/米 | 900101050600 | 土建围墙包括：定位放线、场地整平、基坑挖土、基础混凝土（含垫层）、回填土、残土外运（运距不超过20公里）、砖围墙砌筑、墙面粉刷、1:1水泥砂浆勾缝、防盗大门、场地清理、二次搬运费。要求围墙圈梁以上砌体高度不低于2米。按新建围墙长度“米”计价。 | 768 | 15.36 | 783.36 | 按照一套土建围墙的图纸进行测算，反算一米的单价 | 广东院 |  |  | 建议保留模块 |  | 43.23
29 | 机房（柜）土建施工-地面站地网新建 | 地网新建 | 地面站地网新建 | 元/站 | 900101050801 | 适用于塔高20米及以上的筏板基础、独立基础站点；包工包料，按“站”计价；工作内容包括：定位放线、土方开挖、打接地极（含主材）、接地极连接、防腐、土方回填、场地清理、接地电阻测试调试、运输费、二次搬运费。普通接地水平接地体采用4*40热镀锌扁钢，垂直接地体为50*50*5热镀锌角钢。地网尺寸、接地极数量以设计图纸为准。 | 4801 | 96.02 | 4897.02 | 按照一套24米三管塔的地网图进行整体测算 | 广东院 |  |  | 建议保留模块 |  | 1816
30 | 机房（柜）土建施工-地网新建（高地阻环境） | 地网新建 | 地网新建（高地阻环境） | 元/站 | 900101050803 | 包工包料。1、普通接地网:按“元/站”报价；包括：挖土、打接地极（含主材）、接地极连接、防腐、回填土、场地清理、接地电阻测试调试等全部工作，包括运费及二次搬运费。普通接地水平接地体采用4*40热镀锌扁钢，垂直接地体为50*50*5热镀锌角钢，长度为2500。 | 6796 | 135.92 | 6931.92 |  |  |  |  | 建议删除模块 |  | 5
31 | 机房（柜）土建施工-地网新建（小型落地站） | 地网新建 | 地网新建（小型落地站） | 元/站 | 900101050804 | 适用于孔桩基础单管塔、H杆类、水泥杆、落地增高架、地面支撑杆铁塔高度小于20米的基站；包工包料，按“站”计价；工作内容包括：定位放线、土方开挖、打接地极（含主材）、接地极连接、防腐、土方回填、场地清理、接地电阻测试调试、运输费、二次搬运费。普通接地水平接地体采用4*40热镀锌扁钢，垂直接地体为50*50*5热镀锌角钢。地网尺寸、接地极数量以设计图纸为准。 | 2492 | 58.26 | 2550.26 | 按照一套简易塔的图纸进行整体测算 | 中通服 |  |  | 建议调整模块 | 建议修改适用范围为“新建、改造项目中塔高低于20米的塔型或采用孔桩基础施工的单管类塔型；” | 1292.9999
32 | 机房（柜）土建施工-手孔 | 手孔 |  | 元/个 | 900101051000 | 适用于新建手井，按“个”计价，含定位放线、场地整平、土方开挖、碎石垫层、细石混凝土抹面、混凝土、砖砌体、混凝土盖板、镀锌钢管、余土外运，具体以设计图纸为准。 | 1670 | 49.04 | 1719.04 | 按照一套手孔图进行测算 | 中通服 |  |  | 建议保留模块 |  | 133
33 | 机房（柜）土建施工-混凝土挡墙、护坡 | 混凝土挡墙、护坡 |  | 元/立方米 | 900101051300 | 适用于混凝土挡墙、护坡，按“立方米”报价，包括：定位放线、场地整平、土方开挖、钢筋混凝土浇筑、支模、回填土、反滤包、排（截）水沟、场地清理、泄水孔排水措施、运输费、二次搬运费。 | 1368 | 27.36 | 1395.36 | 按照一套混凝土挡土墙进行测算，反算一方的单价 | 中通建 |  |  | 建议保留模块 |  | 70.3251
34 | 机房（柜）土建施工-地面硬化 | 地面硬化（地坪） |  | 元/平方米 | 900101051400 | 适用于混凝土地坪，按“平方米”综合报价，工作内容包括：100mm厚碎石垫层、支模浇筑C25混凝土地坪、路面养护,C25砼面层60mm厚，具体以设计为准。 | 57 | 1.14 | 58.14 | 按照相应做地坪进行测算，反算一平米的单价 | 中通建 |  |  | 建议保留模块 |  | 430.495
35 | 机房（柜）土建施工-室外机柜遮阳棚 | 室外机柜遮阳棚 |  | 元/个 | 900101051800 | 包工包料，室外机柜遮阳棚以“个”综合报价，包含遮阳棚及配套材料及安装，需满足铁塔公司技术规范要求。 | 485 | 9.7 | 494.7 |  |  |  |  | 建议删除模块 | 未使用过 | 0
36 | 机房（柜）土建施工-一体化机柜防盗设施一体化机柜防盗铁笼 | 一体化机柜防盗铁笼 |  | 元/平方米 | 900101051901 | 适用于一体化机柜防盗铁笼，按“平方米”综合报价，包含防盗笼材料、制作、运输、安装（含化学螺栓锚固）。 | 310 | 6.2 | 316.2 | 按照一套一体化机柜防盗笼图纸进行测算，反算一平米的价格 | 福建院 |  |  | 建议保留模块 |  | 47.435
37 | 机房（柜）土建施工-排水沟 | 排水沟 |  | 元/米 | 900101052200 | 适用于混凝土排水沟，按“米”综合报价，工作内容包括：沟槽开挖、支模浇筑混凝土排水沟底和壁、沟槽回填（应清除杂土，用碎石掺入适量粘土回填且分层夯实，回填土重度不得小于17KN/m3),余土余泥外运（运距不超过20公里）、场地清理。 | 94 | 1.88 | 95.88 | 按照一套排水沟图纸进行测算，反算一米的价格 | 福建院 |  |  | 建议保留模块 |  | 203.2
38 | 机房（柜）土建施工-钢制围栏 | 钢制围栏 |  | 元/米 | 900101050700 | 适用于钢制围栏，按“米”综合报价，包括：定位放线、场地整平、土方开挖、混凝土、回填土、余土外运（运距不超过20公里）、场地清理、运输费、二次搬运费、2米高铁质栏杆围墙、大门、所有金属构件均刷防锈漆两遍后再刷蓝色调和漆两遍。 | 508 | 10.16 | 518.16 | 按照一套钢制围栏的图纸进行测算，反算一米的单价 | 中讯院 |  |  | 建议保留模块 |  | 679.6698
39 | 塔基施工-铁塔基础加固 | 铁塔基础加固 |  | 元/立方米 | 900201020100 | 包工包料，铁塔混凝土基础加固，含材料费、加固费、机械台班、运输、二次搬运，以混凝土为工程量。 | 1596 | 31.92 | 1627.92 |  |  |  |  | 建议删除模块 | 未使用过 | 0
40 | 机房（柜）土建施工-安装接地铜排 | 安装接地铜排 |  | 元/个 | 900201030600 | 包工包料，铜排的材料、安装、运输、二次搬运 | 339 | 6.78 | 345.78 |  |  |  |  | 建议删除模块 |  | 4
41 | 机房（柜）土建施工-安装室内走线架 | 安装室内走线架 |  | 元/米 | 900201030500 | 包工包料，走线架的材料（铜弯角、汇流条等附属材料）、安装、运输、二次搬运 | 145 | 2.9 | 147.9 |  |  |  |  | 建议保留模块 |  | 20.1 | 配套模块中有相同模块，价格也一致，直接采用配套的预算，不用再做
42 | 机房（柜）土建施工-安装室外走线架 | 安装室外走线架 |  | 元/米 | 900201030700 | 包工包料，走线架的材料（铜弯角、汇流条等附属材料）、安装、运输、二次搬运 | 112 | 2.24 | 114.24 |  |  |  |  | 建议保留模块 |  | 690.9 | 配套模块中有相同模块，价格也一致，直接采用配套的预算，不用再做
43 | 机房（柜）土建施工-安装馈线窗 | 安装馈线窗 |  | 元/个 | 900201030800 | 包工包料，馈线窗的材料、安装（含馈窗开洞、封堵）、运输、二次搬运。 | 543 | 10.86 | 553.86 |  |  |  |  | 建议删除模块 |  | 8
44 | 存量整治-施工塔基二次浇筑及包封 | 二次浇筑及包封 |  | 元/立方米 | 900401010100 | 包工包料，原包封混凝土老化（破损）处理清除，原钢构除锈处理，涂刷界面剂或素水泥浆后，支模浇筑高强快硬微膨胀灌浆料 | 2460 | 49.2 | 2509.2 |  |  |  |  | 建议删除模块 |  | 1.6
45 | 存量整治-施工塔基基础加固改造铁塔基础加固 | 基础加固改造 | 铁塔基础加固 | 元/立方米 | 900401010202 | 包工包料，回填土石加固铁塔基础，使用一般回填用土，按照回填土方总方量计算。 | 60 | 1.2 | 61.2 |  |  |  |  | 建议删除模块 | 未使用过 | 0
46 | 存量整治-机房（柜）土建通风系统整治施工 | 通风系统整治施工 |  | 元/站 | 900401030300 | 包工包料，旧机房开通风口，拆除旧通风及断开连接动环监控；按图纸位置安装新通风、成功连接动环监控及连接电源并加电；测试新通风运行情况，调测恢复动环监控；测试动环监控告警情况；搬运旧旧通风至仓库等 | 2913 | 58.26 | 2971.26 |  |  |  |  | 建议删除模块 | 未使用过 | 0
47 | 存量整治-施工机房（柜）土建接地网改造整治接地母线 | 接地网改造整治 | 接地母线 | 元/米 | 900401030401 | 1、接地母线（40*4热镀锌扁钢）:包含接地母线材料、加工、运输、二次搬运、场地清理、沟槽开挖回填、敷设、焊接、防腐处理； 2、按扁钢长度计价； | 27 | 0.54 | 27.54 | 按照一套简易地网测算，只记水平接地扁钢，反算敷设一米的单价 | 广东院 |  |  | 建议保留模块 |  | 4125.59
48 | 存量整治-施工机房（柜）土建接地网改造整治接地极 | 接地网改造整治 | 接地极 | 元/根 | 900401030402 | 1、接地极（50*5热镀锌角钢或热镀锌钢管）:每根2.5米。包含主材及辅料价格，含材料、加工、运输、二次搬运、场地清理、沟槽开挖回填、接地极打入地下、焊接、防腐处理； 2、按个计价； | 146 | 2.92 | 148.92 | 按照一套简易地网测算，只记接地极，反算敷设一根的单价 | 广东院 |  |  | 建议保留模块 |  | 391
49 | 存量整治-机房零星整治 | 机房零星整治 |  | 元/站 | 900401030500 | 包工包料，原破坏处（含手孔）清理、整治、恢复（含人工、材料、机械使用）。 | 816 | 16.32 | 832.32 |  |  |  |  | 建议保留模块 |  | 1 | 建议删除，用量少，工作内容也不明确，根本没办法事前做预算，建议根据施工内容去做预算进行结算
50 | 存量整治-机房基础沉降整治双灰桩法 | 机房基础沉降整治 | 双灰桩法 | 元/立方米 | 900401030604 | 包工包料，土建机房基础沉降的整治、恢复（含人工、材料、机械使用）。 | 68 | 1.36 | 69.36 |  |  |  |  | 建议删除模块 | 未使用过 | 0
51 | 存量整治-防盗门安装或更换 | 防盗门安装或更换 |  | 元/个 | 900401030700 | 包工包料，包含防盗门材料、拆除、安装、替换、二次搬运费 | 1748 | 34.96 | 1782.96 |  |  |  |  | 建议删除模块 |  | 4
52 | 塔基施工-新建施工塔基钢管桩施工大直径钢管桩，钢管桩830、950桩径(按吨计价) | 钢护筒 |  | 元/吨 | 900101021212 | 包工包料，针对人工挖孔时，大量地下水涌出、孔壁塌陷等需要用钢护筒支护的情况；含材料、加工、制作、运输、吊装、安装等费用；按钢材重量计价； | 10680 | 213.6 | 10893.6 | 按照一个站使用的钢护筒重量进行测算，反算一吨的价格 | 中讯院 |  |  | 建议保留模块 |  | 199.9802
53 | 机房（柜）土建-工程服务改造施工机房（柜）土建手孔灯杆机房手孔扩容塔基机房施工 | 手孔扩容 | 针对手孔管孔不够，增加管孔 | 元/站 | 90020103150000000002 | 包工包料,含路面及塔基恢复、新增机房至手孔、手孔至塔基管孔，采用4*φ110PVC管 | 862.98 | 17.26 | 880.24 |  |  |  |  | 建议删除模块 |  | 3
54 | 机房（柜）土建-工程服务新建施工机房（柜）土建彩钢板机房山区丘陵二次搬运海拔3500米以下，按站和搬运距离计费 | 彩钢板房山区丘陵二次搬运 | 海拔3500米以下，按站和搬运距离计费 | 元/百米 | 90010103130000000007 | 从运输车辆不能行使的地点算起，需要人力或其它方式进行二次或多次的转运到达施工地点之间的距离，多次搬运不重复计算距离，100m（不含）以内不计费，超过100m记取相应模块；按站和搬运距离计费。（仅能依靠“人背马驮”方式发生的搬运距离，方可计入二次搬运距离；小型农用车及拖拉机可以到达区域，均不计入二搬距离） | 196 | 3.92 | 199.92 |  |  |  |  | 建议调整模块 | 建议不区分海拔3500米以上和以下，可考虑按搬运的海拔差和水平距离两方面进行计价； | 45.03
55 | 机房（柜）土建-工程服务新建施工机房（柜）土建彩钢板机房山区丘陵二次搬运海拔3500米及以上，按站和搬运距离计费 | 彩钢板房山区丘陵二次搬运 | 海拔3500米及以上，按站和搬运距离计费 | 元/百米 | 90010103130000000006 | 从运输车辆不能行使的地点算起，需要人力或其它方式进行二次或多次的转运到达施工地点之间的距离，多次搬运不重复计算距离，100m（不含）以内不计费，超过100m记取相应模块；按站和搬运距离计费。（仅能依靠“人背马驮”方式发生的搬运距离，方可计入二次搬运距离；小型农用车及拖拉机可以到达区域，均不计入二搬距离） | 294 | 5.88 | 299.88 |  |  |  |  | 建议删除模块 | 建议不区分海拔3500米以上和以下 | 0
56 | 铁塔-工程服务改造施工铁塔地面塔加固地面塔拉线加固按根计价地面塔拉线更换 | 地面塔拉线更换 |  | 元/根 | 90020101020602000001 | 拉线更换，拉线采用镀锌钢绞线，钢绞线紧固上端采用NX-2型线夹，下端采用NUTF-2型可调线夹。包含拆除原有拉线后更换新拉线、利旧原有拉锚点，乙方包工包料，包含人工、机械、运输等全部费用。适用于地面塔。 | 354.12 | 5.31 | 359.43 | 地面站，按更换3根拉线测算，反算一根的价格 | 中通服 |  |  | 建议调整模块 | 建议适用范围改为“拉线新增/更换” | 650
57 | 铁塔-工程服务改造施工铁塔地面塔加固地面塔拉线加固按根计价地面塔拉线拉锚新增 | 地面塔拉线拉锚新增 |  | 元/根 | 90020101020602000002 | 地面塔拉线和拉锚新增。新增符合甲方要求的拉线，拉线采用镀锌钢绞线，钢绞线紧固上端采用NX-2型线夹，下端采用NUTF-2型可调线夹。新增拉锚板可采用预制混凝土式，每根拉线对应一个拉锚，单个锚板面积不小于0.65㎡，厚度不小于250，埋深不小于2米；含勘察、材料、运输、搬运、安装、施工、机械台班等所有费用。 | 641.12 | 9.62 | 650.74 | 地面站，按新增3根拉线及相应拉锚、基坑开挖等进行测算，反算一根的价格 | 中通服 |  |  | 建议提高价格 | 建议提高价格至：1224 | 4090
58 | 铁塔-工程服务改造施工铁塔增加支臂铁塔改造服务安装支臂（2米） | 增加支臂（支臂长度2米及以上） |  | 元/付 | 90020101120000000016 | 支臂长度2米及以上，包含材料、加工、安装、机械台班、运输、二次搬运等费用。适用于地面塔和楼面塔。 | 1166 | 46.5 | 1212.5 | 按照新增3根抱杆进行测算，反算一根的价格 | 中通建 |  |  | 建议保留模块 |  | 15428.9453
59 | 铁塔-工程服务改造施工铁塔增加支臂铁塔改造服务安装支臂（1.5米） | 增加支臂（支臂长度2米以下，） |  | 元/付 | 90020101120000000015 | 支臂长度2米以下，包含材料、加工、安装、机械台班、运输、二次搬运等费用。适用于地面塔和楼面塔。 | 932.8 | 37.2 | 970 | 按照新增3根抱杆进行测算，反算一根的价格 | 中通建 |  |  | 建议保留模块 |  | 1133.7
60 | 铁塔-工程服务改造施工铁塔塔体改造塔身附属设施拆除 | 地面塔美化外罩、灯杆灯具、平台护栏、广告牌拆除 |  | 元/站 | 90020101140000000012 | 包括美化罩、灯杆灯具、平台护栏、广告牌塔身附属结构的拆除，清理现场并运输到指定位置；按站计取费用；暴力拆除不结算费用。 | 2641.28 | 52.8256 | 2694.1056 | 按照拆除一个美化塔的美化罩、灯架进行测算 | 福建院 |  |  | 建议调整模块 | 建议把工作内容里的“等”字去掉 | 213
61 | 铁塔-工程服务改造施工铁塔主材替换主材替换 | 铁塔构件更换或补充 |  | 元/吨 | 90020101180000000002 | 铁塔隐患整治更换构件、构件缺失补充等，含地面塔和楼面塔； 1、构件缺失、变形、损伤的补充与更换； 2、加装或更换与原铁塔等尺寸、强度的构件（补齐构件不允许现场焊接）； 3、紧固螺栓达到预力要求。 4.单价含构件测量、加工、镀锌、运输、安装等所有费用。 | 13418.57 | 201.43 | 13620 | 按照一个塔补充钢构件的重量进行测算，反算一吨的价格 | 福建院 |  |  | 建议保留模块 |  | 50.26
62 | 铁塔-工程服务改造施工铁塔塔体改造简易塔利旧安装 | 简易塔利旧安装 |  | 元/米 | 90020101140000000028 | 将已经拆完的或从指定地点领取的地面拉线塔、H杆、地面支撑杆安装完成；含补件（包括拉线、拉锚、地脚螺栓、连接螺栓、及少量缺失的杆件等）、运输、安装、机械、搬运、塔脚包封、垂直度测量等；不含拆除费用和预埋件费用；搬迁之前先确认塔材完整性；按塔高计取费用。 | 364.27 | 5.46 | 369.73 | 按照一套H杆塔进行测算，反算一米的单价 | 中讯院 |  |  | 建议保留模块 |  | 83.9995
63 | 铁塔-工程服务改造施工铁塔塔体改造桁架塔利旧安装 | 桁架塔利旧安装 |  | 元/米 | 90020101140000000027 | 将已经拆完的或从指定地点领取的地面增高架、三管塔、四管塔、角钢塔等安装完成；含补件（包括连接螺栓及少量缺失的杆件等）、运输、安装、机械、搬运、塔脚包封、垂直度测量等；不含拆除费用和预埋件费用；搬迁之前先确认塔材完整性；按塔高计取费用。 | 742.04 | 11.13 | 753.17 | 按照一套三管塔塔进行测算，反算一米的单价 | 中讯院 |  |  | 建议保留模块 |  | 638
64 | 铁塔-工程服务改造施工铁塔塔体改造管塔类利旧安装 | 管塔类利旧安装 |  | 元/米 | 90020101140000000035 | 将已经拆完的或从指定地点领取的灯杆塔、单管塔、景观塔、仿生树等安装完成；含补件（包括连接螺栓及少量缺失的杆件等）、运输、安装、机械、搬运、塔脚包封、垂直度测量等；不含拆除费用和预埋件费用；搬迁之前先确认塔材完整性；按塔高计取费用。 | 291.41 | 4.37 | 295.78 | 按照一套灯杆塔进行测算，反算一米的单价 | 广东院 |  |  | 建议保留模块 |  | 335
65 | 铁塔-工程服务改造施工铁塔塔体改造塔房一体化利旧安装 | 塔房一体化利旧安装 |  | 元/米 | 90020101140000000026 | 将已经拆完的或从指定地点领取的塔房一体化（含机房、预制基础）安装完成；含补件（包括连接螺栓及少量缺失的杆件等）、运输、安装、机械、搬运、塔脚包封、垂直度测量等；不含拆除费用和预埋件费用；搬迁之前先确认塔材完整性；按塔高计取费用。 | 708.11 | 5.46 | 713.57 | 按照一套一体化塔房（含配种基础）进行测算，反算一米的单价 | 广东院 |  |  | 建议保留模块 |  | 402
66 | 铁塔-工程服务改造施工铁塔塔体改造增加脚踏平台 | 增加脚踏平台 |  | 元/套 | 90020101140000000036 | 适用于单管类塔加脚踏平台，含踏脚平台材料、加工、镀锌、运输、搬运、安装等。 | 2106.1 | 106.95 | 2213.05 | 按照新增一套塔脚平台进行测算 | 中通服 |  |  | 建议保留模块 |  | 41
67 | 塔桅施工-增建铁塔爬梯 | 增加塔身外爬梯 |  | 元/米 | 900201012200 | 针对内爬塔，在塔身外侧新增爬梯的情况；对爬梯进行定制安装（抱箍式）。含材料、加工、镀锌、运输、搬运、安装等费用；计费高度按设计方案计取。 | 377.42 | 5.66 | 383.08 | 按照新增一段塔身外爬梯进行测算 | 中通服 |  |  | 建议保留模块 |  | 98.6
68 | 铁塔-工程服务改造施工铁塔塔体改造简易塔拆除 | 简易塔拆除 |  | 元/米 | 90020101140000000038 | 包含拉线塔、H杆、地面支撑杆的拆除、运输（运回指定地点）、搬运等。不得暴力拆除，损毁构件需修复完好，确保可以二次搬迁使用。 | 118.96 | 2.38 | 121.34 | 按照拆除一基H杆塔进行测算，反算一米的单价 | 中通建 |  |  | 建议保留模块 |  | 54
69 | 铁塔-工程服务改造施工铁塔塔体改造管塔类地面塔拆除 | 管塔类地面塔拆除 |  | 元/米 | 90020101140000000034 | 包含灯杆塔、单管塔、景观塔、仿生树拆除、运输（运回指定地点）、搬运。不得暴力拆除，损毁构件需修复完好，确保可以二次搬迁使用。 | 353.73 | 7.07 | 360.8 | 按照拆除一基灯杆塔进行测算，反算一米的单价 | 中通建 |  |  | 建议保留模块 |  | 259
70 | 铁塔-工程服务改造施工铁塔塔体改造桁架类地面塔拆除 | 桁架类地面塔拆除 |  | 元/米 | 90020101140000000032 | 包含地面增高架、三管塔、角钢塔拆除、运输（运回指定地点）、搬运。不得暴力拆除，损毁构件需修复完好，确保可以二次搬迁使用。 | 336.41 | 6.73 | 343.14 | 按照拆除一基三管塔进行测算，反算一米的单价 | 福建院 |  |  | 建议保留模块 |  | 555
71 | 铁塔-工程服务改造施工铁塔塔体改造一体化塔房拆除 | 一体化塔房拆除 |  | 元/米 | 90020101140000000033 | 包含一体化塔房、集装箱拆除、运输（运回指定地点）、搬运。集装箱拆除包含原集装箱基础的搬运和恢复。不得暴力拆除，损毁构件需修复完好，确保可以二次搬迁使用。 | 582.14 | 11.6428 | 593.7828 | 按照拆除一基一体化塔房进行测算，反算一米的单价 | 福建院 |  |  | 建议保留模块 |  | 210
72 | 塔桅施工-GPS改造 | GPS抱杆新增 |  | 元/根 | 900201011600 | 增加GPS抱杆，含GPS抱杆施工以及必要的材料、搬运、安装。 | 334 | 6.68 | 340.68 | 按照塔身新增一根GPS抱杆测算 | 广东院 |  |  | 建议调整模块 | 建议把单位改成“元/根” | 443.96
73 | 铁塔-工程服务改造施工铁塔塔体改造灯杆美化外罩开孔 | 灯杆美化外罩开孔 |  | 元/站 | 90020101140000000030 | 针对内爬塔，美化罩下方加支臂时，美化罩开孔。 下人孔：50cmX50cm；穿线孔10cmX10cm。含开孔、施工、机械、运输、清理现场等费用 | 910 | 18.2 | 928.2 |  |  |  |  | 建议删除模块 |  | 1
74 | 机房（柜）土建-工程服务改造施工机房（柜）土建机房（机柜）搬迁机房搬迁机房拆除搬运 | 机房拆除搬运 |  | 元/站 | 90020103030100000004 | 地面或楼面铁甲机房及活动板房，包含但不限于2*3,3*4,3*5规格的机房及辅材，人工费、机械台班、机械使用费、搬运费、转运费、运输费（运输至指定地点）、拆除等。 | 4251.751 | 85.035 | 4336.786 |  |  |  |  | 建议删除模块 |  | 8
75 | 机房（柜）土建-工程服务改造施工机房（柜）土建机房（机柜）搬迁机房搬迁机房搬迁（存量整治） | 机房搬迁安装 |  | 元/站 | 90020103030100000002 | 地面或楼面铁甲机房及活动板房，包含但不限于2*3,3*4,3*5规格的机房及辅材，人工费、机械台班、机械使用费、搬运费、转运费、运输费（运输至指定地点）、安装、补件、材料费等。 | 4575 | 91.5 | 4666.5 |  |  |  |  | 建议删除模块 |  | 7
76 | 铁塔-工程服务改造施工铁塔增加支臂利旧支臂安装 | 利旧支臂安装 |  | 元/根 | 90020101120000000019 | 将已经拆完的或从指定地点领取的支臂安装完成，含补件、运输、安装、机械台班等费用。 | 322.5 | 19 | 341.5 | 按照利旧安装3根抱杆（不含材料）进行测算，反算一根的 | 广东院 |  |  | 建议保留模块 |  | 674.0001
77 | 塔基施工-预制基础安装 | 预制基础 |  | 元/立方米 | 900101021300 | 用于地面和楼面钢筋混凝土预制基础，含制作、加工、运输、搬运、吊装、安装等费用，含预埋件的埋设、基础底面找平等有关工作；混凝土等级C30以上，具体以设计为准，按方量进行结算。 | 3000 | 60 | 3060 | 按照一个站新增的预制基础进行测算，反算一方的价格 | 中讯院 |  |  | 建议保留模块 |  | 124.07
78 | 塔基-工程服务新建施工塔基土建新建一事一议 | 现有模块未包含的工作内容 |  | 元/站 | 90010102000000000001 | 现有模块未包含的工作内容 | - | - | - |  |  |  |  | 建议保留模块 |  | 359.6515 | 一事一议模块，不用做预算
79 | 塔基-工程服务改造施工塔基土建改造一事一议 | 现有模块未包含的工作内容 |  | 元/站 | 90020102000000000001 | 现有模块未包含的工作内容 | - | - | - |  |  |  |  | 建议保留模块 |  | 57.7881 | 一事一议模块，不用做预算
80 | 施工-宏站-新建-塔基-一次性进场和调遣费-300km以上 | 施工-宏站-新建-塔基-一次性进场和调遣费-300km以上 | 施工-宏站-新建-塔基-一次性进场和调遣费-300km以上 | 元/站 | 9030010102100000000199 | 调遣费：施工调遣费（300公里以上），300KM＜施工站点位置与铁塔地市办公地点距离((距离取值采用地图导航最近线路距离截图作为依据)，同一项目涉及不同施工单位可分别记取。 不与其它档距的调遣费同时计取，可与二搬模块同时计取。 | 2935.9606 | 44.0394 | 2980 |  |  |  |  | 建议保留模块 |  | 8 | 已有预算
81 | 施工-宏站-新建-塔基-一次性进场和调遣费-200-300km(含) | 施工-宏站-新建-塔基-一次性进场和调遣费-200-300km(含) | 施工-宏站-新建-塔基-一次性进场和调遣费-200-300km(含) | 元/站 | 9030010102100000000200 | 调遣费：施工调遣费（200公里至300公里），20KM＜施工站点位置与铁塔地市办公地点距离((距离取值采用地图导航最近线路距离截图作为依据)≤300KM，同一项目涉及不同施工单位可分别记取。 不与其它档距的调遣费同时计取，可与二搬模块同时计取。 | 2256.1576 | 33.8424 | 2290 |  |  |  |  | 建议保留模块 |  | 300 | 已有预算
82 | 施工-宏站-新建-塔基-一次性进场和调遣费-100-200km(含) | 施工-宏站-新建-塔基-一次性进场和调遣费-100-200km(含) | 施工-宏站-新建-塔基-一次性进场和调遣费-100-200km(含) | 元/站 | 9030010102100000000201 | 调遣费：施工调遣费（100公里至200公里），100KM＜施工站点位置与铁塔地市办公地点距离((距离取值采用地图导航最近线路距离截图作为依据)≤200KM，同一项目涉及不同施工单位可分别记取。 不与其它档距的调遣费同时计取，可与二搬模块同时计取。 | 1576.3547 | 23.6453 | 1600 |  |  |  |  | 建议保留模块 |  | 967.5689 | 已有预算
83 | 施工-宏站-新建-塔基-一次性进场和调遣费-35-100km(含) | 施工-宏站-新建-塔基-一次性进场和调遣费-35-100km(含) | 施工-宏站-新建-塔基-一次性进场和调遣费-35-100km(含) | 元/站 | 9030010102100000000202 | 调遣费：施工调遣费（35公里至100公里），35KM＜施工站点位置与铁塔地市办公地点距离((距离取值采用地图导航最近线路距离截图作为依据)≤100KM，同一项目涉及不同施工单位可分别记取。 不与其它档距的调遣费同时计取，可与二搬模块同时计取。 | 896.5517 | 13.4483 | 910 |  |  |  |  | 建议保留模块 |  | 703 | 已有预算
84 | 施工-宏站-新建-塔基-二次浇筑-不分塔型 | 施工-宏站-新建-塔基-二次浇筑-不分塔型 | 施工-宏站-新建-塔基-二次浇筑-不分塔型 | 元/站 | 9030010102160000000165 | 1、塔基二次浇筑以每“站”综合报价，包工包料，工作内容包括：材料、运输（含二次搬运）、支模、排水管预埋、对地脚法兰盘与基础顶面之间的空隙用C35微膨胀细石混凝土进行二次浇筑、混凝土养护、二次上站模板拆除、混凝土强度测量等； 2、以上报价二次浇筑混凝土标号以C35为准，具体详塔基设计图纸。 | 1576 | 24 | 1600 | 按照一个单管塔的二次浇筑工作内容进行测算 | 中讯院 |  |  | 建议保留模块 |  | 2230.9999
85 | 水泥杆塔-拉线式-12m-0.65kN/m2-抱杆总数3个-一层支架-间距0m-1.2t-1层 | 新增水泥杆及附属设施（12米单杆） | 水泥杆塔-拉线式-12m-0.65kN/m2-抱杆总数3个-一层支架-间距0m-1.2t | 个 | 0101030202171713060013 | 包工包料，含12米水泥杆及附属材料费、安装费（含拉线拉锚、开挖回填、C30混凝土基础），新增水泥杆地网，安装三根天线支臂并接地，杆顶安装避雷针，新增电杆脚踏踩（抱箍固定），距地1.5米，布置到杆顶。并浇筑C25水泥平台（尺寸约2m*1.2m*0.3m）。具体以图纸为准。不含二次搬运费、协调费、赔补费。 |  |  | 9858.9 | 按照相应工作内容测算一个水泥杆站的价格 | 中通服 |  |  | 建议保留模块 |  | 49
86 | 水泥杆塔-拉线式-12m-0.65kN/m2-抱杆总数6个-一层支架-间距0m-2.2t-1层 | 新增水泥杆及附属设施（12米双杆） | 水泥杆塔-拉线式-12m-0.65kN/m2-抱杆总数6个-一层支架-间距0m-2.2t | 个 | 0101030202171716060014 | 包工包料，含2根12米水泥杆及附属材料费、安装费（含拉线拉锚、开挖回填、C30混凝土基础），新增水泥杆地网，安装六根天线支臂并接地，杆顶安装避雷针，新增电杆脚踏踩（抱箍固定），距地1.5米，布置到杆顶。并浇筑C25水泥平台（尺寸约2m*1.2m*0.3m）。具体以图纸为准。不含二次搬运费、协调费、赔补费。 |  |  | 16400 | 按照相应工作内容测算一个水泥杆站的价格 | 中通服 |  |  | 建议保留模块 |  | 22
87 | 水泥杆塔-拉线式-15m-0.65kN/m2-抱杆总数3个-一层支架-间距0m-1.5t-1层 | 新增水泥杆及附属设施（15米单杆） | 水泥杆塔-拉线式-15m-0.65kN/m2-抱杆总数3个-一层支架-间距0m-1.5t | 个 | 0101030202201713060015 | 包工包料，含15米水泥杆及附属材料费、安装费（含拉线拉锚、开挖回填、C30混凝土基础），新增水泥杆地网，安装三根天线支臂并接地，杆顶安装避雷针，新增电杆脚踏踩（抱箍固定），距地1.5米，布置到杆顶。并浇筑C25水泥平台（尺寸约2m*1.2m*0.3m）。具体以图纸为准。不含二次搬运费、协调费、赔补费。 |  |  | 11216.07 | 按照相应工作内容测算一个水泥杆站的价格 | 中通建 |  |  | 建议保留模块 |  | 95
88 | 水泥杆塔-拉线式-15m-0.65kN/m2-抱杆总数6个-一层支架-间距0m-2.5t-1层 | 新增水泥杆及附属设施（15米双杆） | 水泥杆塔-拉线式-15m-0.65kN/m2-抱杆总数6个-一层支架-间距0m-2.5t | 个 | 0101030202201716060016 | 包工包料，含2根15米水泥杆及附属材料费、安装费（含拉线拉锚、开挖回填、C30混凝土基础），新增水泥杆地网，安装六根天线支臂并接地，杆顶安装避雷针，新增电杆脚踏踩（抱箍固定），距地1.5米，布置到杆顶。并浇筑C25水泥平台（尺寸约2m*1.2m*0.3m）。具体以图纸为准。不含二次搬运费、协调费、赔补费。 |  |  | 19114.33 | 按照相应工作内容测算一个水泥杆站的价格 | 中通建 |  |  | 建议保留模块 |  | 122
89 | 水泥杆塔-拉线式-12m-0.65kN/m2-抱杆总数3个-一层支架-间距0m-外法兰-外爬梯-1.1t-1层 | 12米水泥杆-单杆-不含水泥平台 | 水泥杆塔-拉线式-12m-0.65kN/m2-抱杆总数3个-一层支架-间距0m-外法兰-外爬梯-1.1t | 个 | 0101030202171713060018 | 包工包料，含12米水泥杆及附属材料费、安装费（含拉线拉锚、开挖回填、C30混凝土基础），新增水泥杆地网，安装三根天线支臂并接地，杆顶安装避雷针，新增电杆脚踏踩（抱箍固定），距地1.5米，布置到杆顶。具体以图纸为准。不含二次搬运费、协调费、赔补费。 |  |  | 9358.9 | 按照相应工作内容测算一个水泥杆站的价格 | 福建院 |  |  | 建议保留模块 |  | 36
90 | 水泥杆塔-拉线式-15m-0.65kN/m2-抱杆总数3个-一层支架-间距0m-外法兰-外爬梯-1.4t-1层 | 15米水泥杆-单杆-不含水泥平台 | 水泥杆塔-拉线式-15m-0.65kN/m2-抱杆总数3个-一层支架-间距0m-外法兰-外爬梯-1.4t | 个 | 0101030202201713060019 | 包工包料，含15米水泥杆及附属材料费、安装费（含拉线拉锚、开挖回填、C30混凝土基础），新增水泥杆地网，安装三根天线支臂并接地，杆顶安装避雷针，新增电杆脚踏踩（抱箍固定），距地1.5米，布置到杆顶。具体以图纸为准。不含二次搬运费、协调费、赔补费。 |  |  | 10716.07 | 按照相应工作内容测算一个水泥杆站的价格 | 福建院 |  |  | 建议保留模块 |  | 14
91 | 水泥杆塔-拉线式-12m-0.65kN/m2-抱杆总数6个-一层支架-间距0m-外法兰-外爬梯-2.1t-1层 | 12米水泥杆-双杆-不含水泥平台 | 水泥杆塔-拉线式-12m-0.65kN/m2-抱杆总数6个-一层支架-间距0m-外法兰-外爬梯-2.1t | 个 | 0101030202171716060017 | 包工包料，含2根12米水泥杆及附属材料费、安装费（含拉线拉锚、开挖回填、C30混凝土基础），新增水泥杆地网，安装三根天线支臂并接地，杆顶安装避雷针，新增电杆脚踏踩（抱箍固定），距地1.5米，布置到杆顶。具体以图纸为准。不含二次搬运费、协调费、赔补费。 |  |  | 15900 | 按照相应工作内容测算一个水泥杆站的价格 | 中讯院 |  |  | 建议保留模块 |  | 0
92 | 水泥杆塔-拉线式-15m-0.65kN/m2-抱杆总数6个-一层支架-间距0m-外法兰-外爬梯-2.4t-1层 | 15米水泥杆-双杆-不含水泥平台 | 水泥杆塔-拉线式-15m-0.65kN/m2-抱杆总数6个-一层支架-间距0m-外法兰-外爬梯-2.4t | 个 | 0101030202201716060020 | 包工包料，含2根15米水泥杆及附属材料费、安装费（含拉线拉锚、开挖回填、C30混凝土基础），新增水泥杆地网，安装三根天线支臂并接地，杆顶安装避雷针，新增电杆脚踏踩（抱箍固定），距地1.5米，布置到杆顶。具体以图纸为准。不含二次搬运费、协调费、赔补费。 |  |  | 18614.33 | 按照相应工作内容测算一个水泥杆站的价格 | 中讯院 |  |  | 建议保留模块 |  | 2
93 | 水泥杆塔-自立式-9m-0.35kN/m2-抱杆总数3个-一层支架-间距0m-外法兰-外爬梯-1t-1层 | 9米水泥杆-单杆-不含水泥平台 | 水泥杆塔-自立式-9m-0.35kN/m2-抱杆总数3个-一层支架-间距0m-外法兰-外爬梯-1t | 个 | 0101030201980113060084 | 包工包料，含9米水泥杆及附属材料费、安装费（含拉线拉锚、开挖回填、C30混凝土基础），新增水泥杆地网，安装三根天线支臂并接地，杆顶安装避雷针，新增电杆脚踏踩（抱箍固定），距地1.5米，布置到杆顶。具体以图纸为准。不含二次搬运费、协调费、赔补费。 |  |  | 9058.9 | 按照相应工作内容测算一个水泥杆站的价格 | 广东院 |  |  | 建议保留模块 |  | 8
94 | 施工-宏站-新建-塔基-二次浇筑-不分塔型 | 施工-宏站-新建-塔基-二次浇筑-不分塔型 | 施工-宏站-新建-塔基-二次浇筑-不分塔型 | 元/站 | 9030010102160000000165 | 塔基二次浇筑以每“站”综合报价，包工包料，工作内容包括：材料、运输（含二次搬运）、支模、排水管预埋、对地脚法兰盘与基础顶面之间的空隙用C35微膨胀细石混凝土进行二次浇筑、混凝土养护、二次上站模板拆除、混凝土强度测量等；2、以上报价二次浇筑混凝土标号以C35为准，具体详塔基设计图纸。 | 1576 | 24 | 1600 |  |  |  |  | 建议保留模块 |  | 2231 | 跟84号重复，不用做
95 | 拆除抱杆 | 拆除老旧抱杆 |  | 元/根 |  | 适用于将塔身上的支臂拆除、运输（运回指定地点）、搬运。不得暴力拆除，损毁构件需修复完好，确保可以二次搬迁使用。 |  |  |  | 按照单站拆除的总抱杆数进行测算，反算一根的单价 | 中通服

## 现有电力+配套模块优化建议 (hidden)
序号 | 模块名称 | 专业 | 模块描述1 | 模块描述2 | 计量单位 | 服务编码 | 工作内容 | 不含增值税基准价 | 不含增值税安全生产费 | 不含税单价 | 参考分公司意见后优化建议 | 备注 | 模使用使用数量 | 与维护模块价格对比分析
[13 empty] | 全省 | 维护含安全生产费基准价 | 通发与运维单价差异（通发-运维）（正值表示通发价格高） | 比运维高比例（正值表示通发价格高） | 备注
1 | 外电引入施工-高压高压带电搭火费 | 电力引入 | 高压 | 高压带电搭火费 | 元/站 | 900101060107 | 包干价（含赔补、协调费）。需要进行高压带电搭火的施工方式，以供电部门或者建设方要求为准，具备资质，事先报备，需使用当地供电局带电搭火车，结算时提供带水印的现场照片和相关协议等凭证 | 13000 | 260 | 13260 | 建议提高单价 | 建议调价至：15000 | 36.2235 |  |  |  | 无类似模块
2 | 外电引入施工-高压环网柜间隔使用费 | 电力引入 | 高压 | 环网柜间隔使用费 | 元/台 | 900101060147 | 包干价（含赔补、协调费等），含环网柜搭火时产生的间隔使用费、施工机具使用费，电缆头附件、肘型头、互感器材料费。由建设单位认定此费用是否计取。 | 8000 | 160 | 8160 | 建议删除模块 |  | 3 |  |  |  | 无类似模块
3 | 外电引入施工-新建高压跌落保险安装(隔离刀闸) | 电力引入 | 高压 | 跌落式熔断器或隔离开关 | 元/组 | 900101060148 | 包干价（含赔补、协调费）。含跌落式熔断器或隔离开关设备材料及安装调试检测费。含接地系统材料及安装。含所有材料的运输搬运费。由建设单位认定此费用是否计取。 | 1400 | 28 | 1428 | 建议提高单价 | 价格上涨到2500-3000元不等 | 31 | 3350 | -1922 | -134.6% | 维护模块隔离开关（基准价1699.32元/组）或跌落式熔断器（基准价1530元/组）不含接地网，其地网1820元/处
4 | 外市电引入-工程服务新建施工外市电引入高压更换避雷器及地网安装、调试避雷器3只及地网 | 电力引入 | 高压 | 跌落式避雷器 | 元/组 | 90010106018000000003 | 包干价（含赔补、协调费）。含跌落式避雷器设备材料及安装调试检测费。含接地系统材料及安装。含所有材料的运输搬运费。由建设单位认定此费用是否计取。 | 3500 | 70 | 3570 | 建议提高单价 | 价格上涨到5000以上 | 18 | 3884 | -314 | -8.796% | 跌落式避雷器2064元/组，地网1820元/处
5 | 施工-宏站-新建-外市电引入-设备安装-高压-真空断路器 | 电力引入 | 高压 | 真空断路器 | 元/站 | 90300101055w045o000439 | 包干价（含赔补、协调费）。含真空断路器设备、附属材料及安装实验检验费。含接地系统材料及安装。含所有材料的运输搬运费。由建设单位认定此费用是否计取。 | 10000 | 200 | 10200 | 建议提高单价 |  | 14 | 12020 | -1820 | -17.84% | 维护模块普通型真空断路器模块不含地网基准价10200元/组，其地网基准价1820元/处
6 | 外市电引入-工程服务新建施工外市电引入高压台式变压器20KVA以下外市电高压新增变压器（20KVA） | 电力引入 | 高压 | 20KVA台式变压器 | 元/台 | 90010106010802000001 | 包干价（含赔补、协调费、设备运杂费等）。电杆、变压器、综合配电柜（包含框架或塑壳断路器、刀闸、母线，出线空开、低压避雷器等）、低压计量装置、跌落式高压避雷器、跌落式熔断器、地网及附属材料(高压引下线、低压进行、出线等)等施工（变压器侧、搭火点侧，要求变压器侧地网与站房地网有效连接）、避雷器等材料及安装调试检测。含所有材料的运输搬运费及警示标识标牌等。 | 30000 | 600 | 30600 | 建议提高单价 | 变压器8000，两根电杆7000，一套避雷器3570，跌落式熔断器1428，JP柜4500，试验费3000，设计费（包含竣工资料、验收资料）11000，辅材3000，接地网3000，总计42000元 | 13 | 34346.46 | -3746.46 | -12.24% | 原通发变压器模块含地网，维护模块不含变压器地网，其接地网单价3746.46元/个
7 | 外市电引入-工程服务新建施工外市电引入高压台式变压器-30KVA | 电力引入 | 高压 | 30kVA台式变压器 | 元/台 | 90010106010800000003 | 包干价（含赔补、协调费、设备运杂费等）。电杆、变压器、综合配电柜（包含框架或塑壳断路器、刀闸、母线，出线空开、低压避雷器等）、低压计量装置、跌落式高压避雷器、跌落式熔断器、地网及附属材料(高压引下线、低压进行、出线等)等施工（变压器侧、搭火点侧，要求变压器侧地网与站房地网有效连接）、避雷器等材料及安装调试检测。含所有材料的运输搬运费及警示标识标牌等。 | 31000 | 620 | 31620 | 建议提高单价 | 重新测算该模块费用 | 47 | 35366.46 | -3746.46 | -11.85% | 原通发变压器模块含地网，维护模块不含变压器地网，其接地网单价3746.46元/个
8 | 外市电引入-工程服务新建施工外市电引入高压台式变压器30（不含）KVA-50（含）KVA | 电力引入 | 高压 | 50kVA台式变压器 | 元/台 | 90010106010800000005 | 包干价（含赔补、协调费、设备运杂费等）。电杆、变压器、综合配电柜（包含框架或塑壳断路器、刀闸、母线，出线空开、低压避雷器等）、低压计量装置、跌落式高压避雷器、跌落式熔断器、地网及附属材料(高压引下线、低压进行、出线等)等施工（变压器侧、搭火点侧，要求变压器侧地网与站房地网有效连接）、避雷器等材料及安装调试检测。含所有材料的运输搬运费及警示标识标牌等。 | 33000 | 660 | 33660 | 建议提高单价 | 重新测算该模块费用 | 2 | 37406.46 | -3746.46 | -11.13% | 原通发变压器模块含地网，维护模块不含变压器地网，其接地网单价3746.46元/个
9 | 外市电引入-工程服务新建施工外市电引入高压台式变压器50（不含）KVA-80（含）KVA | 电力引入 | 高压 | 80kVA台式变压器 | 元/台 | 90010106010800000004 | 包干价（含赔补、协调费、设备运杂费等）。电杆、变压器、综合配电柜（包含框架或塑壳断路器、刀闸、母线，出线空开、低压避雷器等）、低压计量装置、跌落式高压避雷器、跌落式熔断器、地网及附属材料(高压引下线、低压进行、出线等)等施工（变压器侧、搭火点侧，要求变压器侧地网与站房地网有效连接）、避雷器等材料及安装调试检测。含所有材料的运输搬运费及警示标识标牌等。 | 35000 | 700 | 35700 | 建议提高单价 | 重新测算该模块费用 | 2 | 39446.46 | -3746.46 | -10.49% | 原通发变压器模块含地网，维护模块不含变压器地网，其接地网单价3746.46元/个
10 | 外市电引入-工程服务新建施工外市电引入高压台式变压器100kVA | 电力引入 | 高压 | 100kVA台式变压器 | 元/台 | 90010106010800000002 | 包干价（含赔补、协调费、设备运杂费等）。电杆、变压器、综合配电柜（包含框架或塑壳断路器、刀闸、母线，出线空开、低压避雷器等）、低压计量装置、跌落式高压避雷器、跌落式熔断器、地网及附属材料(高压引下线、低压进行、出线等)等施工（变压器侧、搭火点侧，要求变压器侧地网与站房地网有效连接）、避雷器等材料及安装调试检测。含所有材料的运输搬运费及警示标识标牌等。 | 44165 | 883.3 | 45048.3 | 建议提高单价 | 重新测算该模块费用 | 0 | 48246.46 | -3198.16 | -7.099% | 原通发变压器模块含地网，维护模块不含变压器地网，其接地网单价3746.46元/个
11 | 外市电引入-工程服务新建施工外市电引入高压箱式变压器30KVA全箱式全箱式变电站（额定容量30KVA） | 电力引入 | 高压 | 30kVA箱式变压器 | 元/台 | 90010106010904010001 | 包干价（含赔补、协调费）。箱变基础、工作井和本体、地网、10kV进线柜（含负荷开关或断路器、熔断器、架空引入的避雷器、电缆头制作等）、计量柜（含互感器、负控终端、电表等）、低压出线柜（含框架或塑壳断路器、刀闸、低压避雷器等），含实验检验费。含所有材料的运输搬运费及警示标识标牌等。 | 53700 | 1074 | 54774 | 建议提高单价 | 模块费用，建议美式变压与欧式变压器增加差价 | 2 | 54774 | 0 | 0% | 维护模块不含箱变基础，需额外增加基础费用，约16000-20000元
12 | 外市电引入-工程服务新建施工外市电引入高压箱式变压器30（不含）KVA-50（含）KVA | 电力引入 | 高压 | 50kVA箱式变压器 | 元/台 | 90010106010900000003 | 包干价（含赔补、协调费）。箱变基础、工作井和本体、地网、10kV进线柜（含负荷开关或断路器、熔断器、架空引入的避雷器、电缆头制作等）、计量柜（含互感器、负控终端、电表等）、低压出线柜（含框架或塑壳断路器、刀闸、低压避雷器等），含实验检验费。含所有材料的运输搬运费及警示标识标牌等。 | 62700 | 1254 | 63954 | 建议提高单价 | 重新测算该模块费用 | 3 | 63954 | 0 | 0% | 维护模块不含箱变基础，需额外增加基础费用，约16000-20000元
13 | 外市电引入-工程服务新建施工外市电引入高压箱式变压器50（不含）KVA-80（含）KVA | 电力引入 | 高压 | 80kVA箱式变压器 | 元/台 | 90010106010900000002 | 包干价（含赔补、协调费）。箱变基础、工作井和本体、地网、10kV进线柜（含负荷开关或断路器、熔断器、架空引入的避雷器、电缆头制作等）、计量柜（含互感器、负控终端、电表等）、低压出线柜（含框架或塑壳断路器、刀闸、低压避雷器等），含实验检验费。含所有材料的运输搬运费及警示标识标牌等。 | 67700 | 1354 | 69054 | 建议删除模块 |  | 1 | 81700 | -12646 | -18.31%
14 | 外电引入施工-高压箱式变压器 | 电力引入 | 高压 | 100kVA箱式变压器 | 元/台 | 900101060109 | 包干价（含赔补、协调费）。箱变基础、工作井和本体、地网、10kV进线柜（含负荷开关或断路器、熔断器、架空引入的避雷器、电缆头制作等）、计量柜（含互感器、负控终端、电表等）、低压出线柜（含框架或塑壳断路器、刀闸、低压避雷器等），无功补偿装置（按需设置），含实验检验费。含所有材料的运输搬运费及警示标识标牌等。 | 85365.1376 | 1707.3028 | 87072.4404 | 建议删除模块 |  | 1 | 98700 | -11627.5596 | -13.35%
15 | 外电引入施工-新建外市电引入高压箱式变压器（200KVA） | 电力引入 | 高压 | 200kVA箱式变压器 | 元/台 | 900101060178 | 包干价（含赔补、协调费）。箱变基础、工作井和本体、地网、10kV进线柜（含负荷开关或断路器、熔断器、架空引入的避雷器、电缆头制作等）、计量柜（含互感器、负控终端、电表等）、低压出线柜（含框架或塑壳断路器、刀闸、低压避雷器等），无功补偿装置（按需设置），含实验检验费。含所有材料的运输搬运费及警示标识标牌等。 | 90088.9908 | 1801.7798 | 91890.7706 | 建议删除模块 |  | 0 | 106700 | -14809.2294 | -16.12%
16 | 外市电引入-工程服务新建施工外市电引入高压架空架空或附挂高压线缆3*35mm² （乙供） | 电力引入 | 高压 | 架空/附挂35mm²（乙供） | 元/十米 | 90010106010100000012 | 包干价（含青苗赔补、协调费等）。工程量含：电力电缆（导线）敷设，铁附件、金具、绝缘子等的安装。悬挂安全警示牌、材料搬运、地貌恢复、其它规范要求工作量。按相关规范施工。按照电杆档距（路由长度）据实结算。 | 370 | 7.4 | 377.4 | 建议提高单价 | 建议调价至：471.75 | 117.1724 | 440 | -62.6 | -16.59%
17 | 外市电引入-工程服务新建施工外市电引入高压架空架空或附挂高压线缆3*50mm² （乙供） | 电力引入 | 高压 | 架空/附挂50mm²（乙供） | 元/十米 | 90010106010100000011 | 包干价（含青苗赔补、协调费等）。工程量含：电力电缆（导线）敷设，铁附件、金具、绝缘子等的安装。悬挂安全警示牌、材料搬运、地貌恢复、其它规范要求工作量。按相关规范施工。按照电杆档距（路由长度）据实结算。 | 470 | 9.4 | 479.4 | 建议提高单价 | 建议调价至：599.25 | 145.69 | 550 | -70.6 | -14.73%
18 | 外市电引入-工程服务新建施工外市电引入高压架空架空或附挂高压线缆3*70mm² （乙供） | 电力引入 | 高压 | 架空/附挂70mm²（乙供） | 元/十米 | 90010106010100000015 | 包干价（含青苗赔补、协调费等）。工程量含：电力电缆（导线）敷设，铁附件、金具、绝缘子等的安装。悬挂安全警示牌、材料搬运、地貌恢复、其它规范要求工作量。按相关规范施工。按照电杆档距（路由长度）据实结算。 | 520 | 10.4 | 530.4 | 建议提高单价 | 建议调价至：663 | 872.06 | 610 | -79.6 | -15.01%
19 | 外市电引入-工程服务新建施工外市电引入高压架空架空或附挂高压线缆3*35mm² （甲供） | 电力引入 | 高压 | 架空/附挂35mm²（甲供电缆或导线） | 元/十米 | 90010106010100000016 | 包干价（含青苗赔补、协调费等）。工程量含：电力电缆（导线）敷设，铁附件、金具、绝缘子等的安装，不含电缆本体材料费。悬挂安全警示牌、材料搬运、地貌恢复、其它规范要求工作量。按相关规范施工。按照电杆档距（路由长度）据实结算。 | 235 | 4.7 | 239.7 | 建议删除模块 |  | 0 | 552.9 | -313.2 | -130.7% | 维护高压架空绝缘导线70mm2及以下模块（甲供）
20 | 外市电引入-工程服务新建施工外市电引入高压架空架空或附挂高压线缆3*50mm² （甲供） | 电力引入 | 高压 | 架空/附挂50mm²（甲供电缆或导线） | 元/十米 | 90010106010100000014 | 包干价（含青苗赔补、协调费等）。工程量含：电力电缆（导线）敷设，铁附件、金具、绝缘子等的安装，不含电缆本体材料费。悬挂安全警示牌、材料搬运、地貌恢复、其它规范要求工作量。按相关规范施工。按照电杆档距（路由长度）据实结算。 | 275 | 5.5 | 280.5 | 建议提高单价 | 建议调价至：350.625 | 72.67 | 320 | -39.5 | -14.08%
21 | 外市电引入-工程服务新建施工外市电引入高压架空架空或附挂高压线缆3*70mm² （甲供） | 电力引入 | 高压 | 架空/附挂70mm²（甲供电缆或导线） | 元/十米 | 90010106010100000013 | 包干价（含青苗赔补、协调费等）。工程量含：电力电缆（导线）敷设，铁附件、金具、绝缘子等的安装，不含电缆本体材料费。悬挂安全警示牌、材料搬运、地貌恢复、其它规范要求工作量。按相关规范施工。按照电杆档距（路由长度）据实结算。 | 280 | 5.6 | 285.6 | 建议删除模块 |  | 0 | 552.9 | -267.3 | -93.59% | 维护高压架空绝缘导线70mm2及以下模块（甲供）
22 | 外市电引入-工程服务新建施工外市电引入高压地埋直埋敷设高压电缆3*35mm²（乙供） | 电力引入 | 高压 | 地埋35mm²（乙供） | 元/十米 | 90010106010200000022 | 包干价。工程量含：开挖回填土石方、必要的套钢管敷设电缆、铺盖板、安装地埋标石、材料搬运、地貌恢复、混凝土包封、手孔及电缆的相关实验检验费其它规范要求工作量。按相关规范施工。线路总长度（含高、低压多种敷设方式）总长度不足50米时，计量单位按照上取整计算。同一站线路敷设方式多种类型按最低高压价格类型记取；线路总长度（含高、低压多种敷设方式）。 电缆在通过下列地段应穿钢管保护，保护钢管的内径不应小于电缆外径的1.5倍：1）电缆引入和引出建筑物和构筑物的基础、楼板和穿过墙体等处； 2）电缆通过道路和有可能受到机械损伤等地段； 3）电缆引出地面2m至地下0.2m处的一段和人容易接触使电缆可能受到机械损伤的地方。 | 1174.6 | 23.7 | 1198.3 | 建议删除模块 |  | 0 | 2140 | -941.7 | -78.59%
23 | 外市电引入-工程服务新建施工外市电引入高压地埋高压地埋50mm²（乙供） | 电力引入 | 高压 | 地埋50mm²（乙供） | 元/十米 | 90010106010200000024 | 包干价。工程量含：开挖回填土石方、必要的套钢管敷设电缆、铺盖板、安装地埋标石、材料搬运、地貌恢复、混凝土包封、手孔及电缆的相关实验检验费其它规范要求工作量。按相关规范施工。线路总长度（含高、低压多种敷设方式）总长度不足50米时，计量单位按照上取整计算。同一站线路敷设方式多种类型按最低高压价格类型记取；线路总长度（含高、低压多种敷设方式）。 电缆在通过下列地段应穿钢管保护，保护钢管的内径不应小于电缆外径的1.5倍：1）电缆引入和引出建筑物和构筑物的基础、楼板和穿过墙体等处； 2）电缆通过道路和有可能受到机械损伤等地段； 3）电缆引出地面2m至地下0.2m处的一段和人容易接触使电缆可能受到机械损伤的地方。 | 1234.1 | 24.1 | 1258.2 | 建议删除模块 |  | 0 | 2211 | -952.8 | -75.73%
24 | 外市电引入-工程服务新建施工外市电引入高压地埋直埋敷设高压电缆3*70mm²（乙供） | 电力引入 | 高压 | 地埋70mm²（乙供） | 元/十米 | 90010106010200000023 | 包干价。工程量含：开挖回填土石方、必要的套钢管敷设电缆、铺盖板、安装地埋标石、材料搬运、地貌恢复、混凝土包封、手孔及电缆的相关实验检验费其它规范要求工作量。按相关规范施工。线路总长度（含高、低压多种敷设方式）总长度不足50米时，计量单位按照上取整计算。同一站线路敷设方式多种类型按最低高压价格类型记取；线路总长度（含高、低压多种敷设方式）。 电缆在通过下列地段应穿钢管保护，保护钢管的内径不应小于电缆外径的1.5倍：1）电缆引入和引出建筑物和构筑物的基础、楼板和穿过墙体等处； 2）电缆通过道路和有可能受到机械损伤等地段； 3）电缆引出地面2m至地下0.2m处的一段和人容易接触使电缆可能受到机械损伤的地方。 | 1340.4 | 27.3 | 1367.7 | 建议删除模块 |  | 15.2 | 2317 | -949.3 | -69.41%
25 | 外市电引入-工程服务新建施工外市电引入高压地埋直埋敷设高压电缆3*35mm²（甲供） | 电力引入 | 高压 | 地埋35mm²（甲供电缆或导线） | 元/十米 | 90010106010200000025 | 包干价。工程量含：开挖回填土石方、必要的套钢管敷设电缆、铺盖板、安装地埋标石、材料搬运、地貌恢复、混凝土包封、手孔及电缆的相关实验检验费其它规范要求工作量，不含电缆本体材料费。按相关规范施工。线路总长度（含高、低压多种敷设方式）总长度不足50米时，计量单位按照上取整计算。同一站线路敷设方式多种类型按最低高压价格类型记取；线路总长度（含高、低压多种敷设方式）。 电缆在通过下列地段应穿钢管保护，保护钢管的内径不应小于电缆外径的1.5倍：1）电缆引入和引出建筑物和构筑物的基础、楼板和穿过墙体等处； 2）电缆通过道路和有可能受到机械损伤等地段； 3）电缆引出地面2m至地下0.2m处的一段和人容易接触使电缆可能受到机械损伤的地方。 | 774.6 | 23.7 | 798.3 | 建议删除模块 |  | 0 |  |  |  | 无类似模块
26 | 外市电引入-工程服务新建施工外市电引入高压地埋直埋敷设高压电缆3*50mm²（甲供） | 电力引入 | 高压 | 地埋50mm²（甲供电缆或导线） | 元/十米 | 90010106010200000027 | 包干价。工程量含：开挖回填土石方、必要的套钢管敷设电缆、铺盖板、安装地埋标石、材料搬运、地貌恢复、混凝土包封、手孔及电缆的相关实验检验费其它规范要求工作量，不含电缆本体材料费。按相关规范施工。线路总长度（含高、低压多种敷设方式）总长度不足50米时，计量单位按照上取整计算。同一站线路敷设方式多种类型按最低高压价格类型记取；线路总长度（含高、低压多种敷设方式）。 电缆在通过下列地段应穿钢管保护，保护钢管的内径不应小于电缆外径的1.5倍：1）电缆引入和引出建筑物和构筑物的基础、楼板和穿过墙体等处； 2）电缆通过道路和有可能受到机械损伤等地段； 3）电缆引出地面2m至地下0.2m处的一段和人容易接触使电缆可能受到机械损伤的地方。 | 784.1 | 24.1 | 808.2 | 建议删除模块 |  | 0 | 1560 | -751.8 | -93.02%
27 | 外市电引入-工程服务新建施工外市电引入高压地埋直埋敷设高压电缆3*70mm²（甲供） | 电力引入 | 高压 | 地埋70mm²（甲供电缆或导线） | 元/十米 | 90010106010200000026 | 包干价。工程量含：开挖回填土石方、必要的套钢管敷设电缆、铺盖板、安装地埋标石、材料搬运、地貌恢复、混凝土包封、手孔及电缆的相关实验检验费其它规范要求工作量，不含电缆本体材料费。按相关规范施工。线路总长度（含高、低压多种敷设方式）总长度不足50米时，计量单位按照上取整计算。同一站线路敷设方式多种类型按最低高压价格类型记取；线路总长度（含高、低压多种敷设方式）。 电缆在通过下列地段应穿钢管保护，保护钢管的内径不应小于电缆外径的1.5倍：1）电缆引入和引出建筑物和构筑物的基础、楼板和穿过墙体等处； 2）电缆通过道路和有可能受到机械损伤等地段； 3）电缆引出地面2m至地下0.2m处的一段和人容易接触使电缆可能受到机械损伤的地方。 | 840.4 | 27.3 | 867.7 | 建议删除模块 |  | 0.5 | 1567 | -699.3 | -80.59%
28 | 外市电引入-工程服务新建施工外市电引入高压新建管道新建排管敷设高压电缆3*70mm²（乙供） | 电力引入 | 高压 | 新建排管70mm²（乙供） | 元/十米 | 90010106014400000002 | 包干价。此模块适用于城区路面下埋管。工程量含：破路面、恢复路面，底面垫层浇筑，新建管道开挖回填土石方，管道、人孔及手孔、工作井等新建，至少包含两根排管、一根七孔梅花管，套管敷设电缆、安装地埋标石、材料搬运、地貌恢复、混凝土包封及电缆的相关实验检验费其它规范要求工作量。按相关规范施工。以实际长度记取，总长度不足50米时，计量单位按照上取整计算。 | 4571.9596 | 79.81 | 4651.7696 | 建议删除模块 |  | 5.2 | 5413 | -761.2304 | -16.36% | 维护模块涉及特殊路段的道路开挖及回填，例如水泥路面等
29 | 外市电引入-工程服务新建施工外市电引入高压新建管道新建排管敷设高、低压电缆（甲供） | 电力引入 | 高压低压 | 新建排管（甲供电缆或导线） | 元/十米 | 90010106014400000003 | 包干价（含青苗赔补、协调费等）。此模块适用于城区路面下埋管。工程量含：新建管道开挖回填土石方，管道、人孔及手孔等新建，至少包含两根排管、一根七孔梅花管，套管敷设电缆、安装地埋标石、材料搬运、地貌恢复、混凝土包封及电缆的相关实验检验费其它规范要求工作量。按相关规范施工。以实际长度记取，总长度不足50米时，计量单位按照上取整计算。 | 3893.39 | 79.81 | 3973.2 | 建议删除模块 |  | 3.6 | 4663 | -689.8 | -17.36%
30 | 外市电引入-工程服务新建施工外市电引入高压利旧管道/电力沟利旧管道敷设高压电缆3*35mm²（乙供） | 电力引入 | 高压 | 利旧管道/电力沟35mm²（乙供） | 元/十米 | 90010106010300000013 | 包干价。工程量含：协调电缆管道/电缆沟/桥架产权单位协调费，管道内电缆敷设、安装等，含电缆的相关实验检验费。总长度不足50米时，计量单位按照上取整计算。 | 665.2 | 13.8 | 679 | 建议删除模块 |  | 0 | 1180 | -501 | -73.78%
31 | 外市电引入-工程服务新建施工外市电引入高压利旧管道/电力沟利旧管道敷设高压电缆3*50mm²（乙供） | 电力引入 | 高压 | 利旧管道/电力沟50mm²（乙供） | 元/十米 | 90010106010300000014 | 包干价。工程量含：协调电缆管道/电缆沟/桥架产权单位协调费，管道内电缆敷设、安装等，含电缆的相关实验检验费。总长度不足50米时，计量单位按照上取整计算。 | 715.2 | 13.8 | 729 | 建议删除模块 |  | 0 | 1247 | -518 | -71.06%
32 | 外市电引入-工程服务新建施工外市电引入高压利旧管道/电力沟利旧管道敷设高压电缆3*70mm²（乙供） | 电力引入 | 高压 | 利旧管道/电力沟70mm²（乙供） | 元/十米 | 90010106010300000012 | 包干价。工程量含：协调电缆管道/电缆沟/桥架产权单位协调费，管道内电缆敷设、安装等，含电缆的相关实验检验费。总长度不足50米时，计量单位按照上取整计算。 | 765.2 | 13.8 | 779 | 建议提高单价 |  | 33 | 1357 | -578 | -74.2%
33 | 外市电引入-工程服务新建施工外市电引入高压利旧管道/电力沟利旧管道敷设高压电缆3*70mm²及以下（甲供） | 电力引入 | 高压 | 利旧管道/电力沟35mm²~70mm²（甲供电缆或导线） | 元/十米 | 90010106010300000011 | 包干价。工程量含：协调电缆管道/电缆沟/桥架产权单位协调费，不含电缆本体材料费，管道内电缆敷设、安装等，含电缆的相关实验检验费。 | 265.2 | 13.8 | 279 | 建议删除模块 |  | 0 |  |  |  | 无类似模块
34 | 外市电引入-工程服务新建施工外市电引入φ150mm×9m电杆（适用于低压线路） | 电力引入 | 高压低压 | φ150mm×9m电杆 （适用于低压线路） | 根 | 90010106000000000083 | 包干价（含青苗赔补、协调费等），含电杆分坑测量，土方开挖，土方回填，电杆组立，不含杆上金具铁附件及绝缘子安装，适用于电杆档距小于70米。 | 1550 | 31 | 1581 | 建议删除模块 |  | 7736.8918 |  |  |  | 无类似模块
35 | 外市电引入-工程服务新建施工外市电引入低压(三相380V)电力电杆施工预应力锥形水泥杆φ190mm×9m电杆，适用于低压线路 | 电力引入 | 高压低压 | φ190mm×9m电杆 （适用于低压线路） | 根 | 90010106053800000003 | 包干价（含青苗赔补、协调费等），含电杆分坑测量，土方开挖，土方回填，电杆组立，不含杆上金具铁附件及绝缘子安装。 | 2000 | 40 | 2040 | 建议提高单价 |  | 842 | 2040 | 0 | 0%
36 | 外市电引入-工程服务新建施工外市电引入低压(三相380V)电力电杆施工φ190mm×10m电杆（适用于低压线路） | 电力引入 | 高压低压 | φ190mm×10m电杆 （适用于低压线路） | 根 | 90010106053800000004 | 包干价（含青苗赔补、协调费等），含电杆分坑测量，土方开挖，土方回填，电杆组立，不含杆上金具铁附件及绝缘子安装。 | 2500 | 50 | 2550 | 建议提高单价 |  | 2740.2 | 2550 | 0 | 0%
37 | 外市电引入-工程服务新建施工外市电引入高压10米以上水泥杆单杆预应力锥形水泥杆φ190mm×12m电杆（适用于高、低压线路） | 电力引入 | 高压低压 | φ190mm×12m电杆（适用于高、低压线路） | 根 | 90010106017801000004 | 包干价（含青苗赔补、协调费等），含电杆分坑测量，土方开挖，土方回填，电杆组立，不含杆上金具铁附件及绝缘子安装。 | 3400 | 68 | 3468 | 建议提高单价 |  | 1810.6119 | 3468 | 0 | 0%
38 | 外市电引入-工程服务新建施工外市电引入高压10米以上水泥杆单杆预应力锥形水泥杆φ190mm×15m电杆（适用于高、低压线路） | 电力引入 | 高压低压 | φ190mm×15m电杆（适用于高、低压线路） | 根 | 90010106017801000005 | 包干价，含电杆分坑测量，土方开挖，土方回填，电杆组立，不含杆上金具铁附件及绝缘子安装。 | 4263 | 105 | 4368 | 建议提高单价 |  | 68 | 4590 | -222 | -5.082%
39 | 外市电引入-工程服务新建施工外市电引入高压10米以上水泥杆单杆预应力锥形水泥杆φ190mm×18m电杆（适用于高、低压线路） | 电力引入 | 高压低压 | φ190mm×18m电杆（适用于高、低压线路） | 根 | 90010106017801000006 | 包干价（含青苗赔补、协调费等），含电杆分坑测量，土方开挖，土方回填，电杆组立，不含杆上金具铁附件及绝缘子安装。 | 7081 | 160 | 7241 | 建议删除模块 |  | 3 | 8300.84 | -1059.84 | -14.64%
40 | 外市电引入-工程服务新建施工外市电引入高压10米水泥杆单杆电力电杆扶正（拉线更换） | 电力引入 | 高压低压 | 拉线制作安装 | 根 | 90010106017202000003 | 包干价（含青苗赔补、协调费等）。工程量含：拉线土方开挖，拉盘安装，拉线抱箍安装，拉线制作安装及调整，拉线棒防腐等，弓形拉线按拉线组1.2倍计取，高扳拉线按拉线组2倍计取。 | 900 | 18 | 918 | 建议提高单价 | 模块内容说明弓形拉线价格按1.2倍模块价记取，但系统模块数量只能取整数无法取小数 | 10095.6072 | 878.22 | 39.78 | 4.333%
41 | 外市电引入-工程服务新建施工外市电引入低压(单相220V)架空架空或附挂低压线缆2*10m²（乙供） | 电力引入 | 低压(单相220V) | 架空/附挂10mm²（乙供） | 元/十米 | 90010106040100000016 | 包干价（含青苗赔补、协调费、跨越河流、道路费用等）。工程量含：绝缘子、横担金具等安装、布放吊线、电力电缆（导线）敷设、悬挂安全警示牌、拉线警示管、材料搬运、地貌恢复、手孔及其它规范要求工作量，不包含沿墙套管的费用。按相关规范施工。线路（纯低压+高压）总长度不足70米时，按照70米计取。 | 230 | 4.6 | 234.6 | 建议提高单价 | 建议上调电缆材料价格10%-20% | 2834.797 | 211.7 |  |  | 无类似模块
42 | 外市电引入-工程服务新建施工外市电引入低压(单相220V)架空架空或附挂低压线缆2*16m²（乙供） | 电力引入 | 低压(单相220V) | 架空/附挂16mm²（乙供） | 元/十米 | 90010106040100000014 | 包干价（含青苗赔补、协调费、跨越河流、道路费用等）。工程量含：绝缘子、横担金具等安装、布放吊线、电力电缆（导线）敷设、悬挂安全警示牌、拉线警示管、材料搬运、地貌恢复、手孔及其它规范要求工作量，不包含沿墙套管的费用。按相关规范施工。线路（纯低压+高压）总长度不足70米时，按照70米计取。 | 240 | 4.8 | 244.8 | 建议提高单价 | 建议上调电缆材料价格10%-20% | 1798.6 | 232.1 | 12.7 | 5.188% | 以维护模块架空绝缘导线基准价示例
43 | 外市电引入-工程服务新建施工外市电引入低压(单相220V)架空架空或附挂低压线缆2*25m²（乙供） | 电力引入 | 低压(单相220V) | 架空/附挂25mm²（乙供） | 元/十米 | 90010106040100000017 | 包干价（含青苗赔补、协调费、跨越河流、道路费用等）。工程量含：绝缘子、横担金具等安装、布放吊线、电力电缆（导线）敷设、悬挂安全警示牌、拉线警示管、材料搬运、地貌恢复、手孔及其它规范要求工作量，不包含沿墙套管的费用。按相关规范施工。线路（纯低压+高压）总长度不足70米时，按照70米计取。 | 250 | 5 | 255 | 建议提高单价 | 建议上调电缆材料价格10%-20% | 3464.7639 | 256.376 | -1.376 | -0.5396% | 以维护模块架空绝缘导线基准价示例
44 | 外市电引入-工程服务新建施工外市电引入低压(单相220V)架空架空或附挂低压线缆2*35m²（乙供） | 电力引入 | 低压(单相220V) | 架空/附挂35mm²（乙供） | 元/十米 | 90010106040100000018 | 包干价（含青苗赔补、协调费、跨越河流、道路费用等）。工程量含：绝缘子、横担金具等安装、布放吊线、电力电缆（导线）敷设、悬挂安全警示牌、拉线警示管、材料搬运、地貌恢复、手孔及其它规范要求工作量，不包含沿墙套管的费用。按相关规范施工。线路（纯低压+高压）总长度不足70米时，按照70米计取。 | 275 | 5.5 | 280.5 | 建议提高单价 | 建议上调电缆材料价格10%-20% | 19098.9493 | 272.594 | 7.906 | 2.819% | 维护高压架空绝缘导线70mm2及以下模块（甲供）
45 | 外市电引入-工程服务新建施工外市电引入低压(单相220V)架空架空或附挂低压线缆2*50m²（乙供） | 电力引入 | 低压(单相220V) | 架空/附挂50mm²（乙供） | 元/十米 | 90010106040100000013 | 包干价（含青苗赔补、协调费、跨越河流、道路费用等）。工程量含：绝缘子、横担金具等安装、布放吊线、电力电缆（导线）敷设、悬挂安全警示牌、拉线警示管、材料搬运、地貌恢复、手孔及其它规范要求工作量，不包含沿墙套管的费用。按相关规范施工。线路（线路（纯低压+高压）总长度不足70米时，按照70米计取。 | 310 | 6.2 | 316.2 | 建议删除模块 | 建议上调电缆材料价格10%-20% | 0 |  |  |  | 无类似模块
46 | 外市电引入-工程服务新建施工外市电引入低压(单相220V)架空架空或附挂低压线缆2*25m²及以下（甲供） | 电力引入 | 低压(单相220V) | 架空/附挂10mm²~25mm²（甲供电缆或导线） | 元/十米 | 90010106040100000015 | 包干价（含青苗赔补、协调费等）。工程量含：绝缘子、横担金具等安装、布放吊线、电力电缆（导线）敷设、悬挂安全警示牌、拉线警示管、材料搬运、地貌恢复、手孔及其它规范要求工作量，不包含沿墙套管本身及套管的施工费用，不含电缆本体材料费。按相关规范施工。线路（纯低压+高压）总长度不足70米时，按照70米计取。 | 160 | 3.2 | 163.2 | 建议提高单价 | 建议上调电缆材料价格10%-20% | 63.9 | 115.96 |  |  | 无类似模块
47 | 外市电引入-工程服务新建施工外市电引入低压(单相220V)架空架空或附挂低压线缆2*35mm²~2*50mm²（甲供） | 电力引入 | 低压(单相220V) | 架空/附挂35mm²~50mm²（甲供电缆或导线） | 元/十米 | 90010106040100000012 | 包干价（含青苗赔补、协调费等）。工程量含：绝缘子、横担金具等安装、布放吊线、电力电缆（导线）敷设、悬挂安全警示牌、拉线警示管、材料搬运、地貌恢复、手孔及其它规范要求工作量，不包含沿墙套管本身及套管的施工费用，不含电缆本体材料费。按相关规范施工。线路（纯低压+高压）总长度不足70米时，按照70米计取。 | 170 | 3.4 | 173.4 | 建议删除模块 | 建议上调电缆材料价格10%-20% | 12 |  |  |  | 无类似模块
48 | 外市电引入-工程服务新建施工外市电引入低压(单相220V)地埋直埋敷设低压电缆2*25mm²（乙供） | 电力引入 | 低压(单相220V) | 地埋25mm²（乙供） | 元/十米 | 90010106040200000010 | 包干价（含青苗赔补、协调费等）。工程量含：开挖回填土石方、必要的套钢管敷设电缆、铺盖板、安装地埋标石、材料搬运、地貌恢复、混凝土包封、手孔及其它规范要求工作量。按相关规范施工。线路总长度（含高、低压多种敷设方式）线路（纯低压+高压）总长度不足70米时，按照70米计取。同一站线路敷设方式多种类型按最低高压价格类型记取；线路总长度（含高、低压多种敷设方式）。 电缆在通过下列地段应穿钢管保护，保护钢管的内径不应小于电缆外径的1.5倍：1）电缆引入和引出建筑物和构筑物的基础、楼板和穿过墙体等处； 2）电缆通过道路和有可能受到机械损伤等地段； 3）电缆引出地面2m至地下0.2m处的一段和人容易接触使电缆可能受到机械损伤的地方。 | 800 | 16 | 816 | 建议提高单价 | 建议上调电缆材料价格10%-20% | 733.2659 | 816 | 0 | 0%
49 | 外市电引入-工程服务新建施工外市电引入低压(单相220V)地埋直埋敷设低压电缆2*35mm²（乙供） | 电力引入 | 低压(单相220V) | 地埋35mm²（乙供） | 元/十米 | 90010106040200000011 | 包干价（含青苗赔补、协调费等）。工程量含：开挖回填土石方、必要的套钢管敷设电缆、铺盖板、安装地埋标石、材料搬运、地貌恢复、混凝土包封、手孔及电缆的相关实验检验费其它规范要求工作量。按相关规范施工。线路总长度（含高、低压多种敷设方式）线路（纯低压+高压）总长度不足70米时，按照70米计取。同一站线路敷设方式多种类型按最低高压价格类型记取；线路总长度（含高、低压多种敷设方式）。 电缆在通过下列地段应穿钢管保护，保护钢管的内径不应小于电缆外径的1.5倍：1）电缆引入和引出建筑物和构筑物的基础、楼板和穿过墙体等处； 2）电缆通过道路和有可能受到机械损伤等地段； 3）电缆引出地面2m至地下0.2m处的一段和人容易接触使电缆可能受到机械损伤的地方。 | 818 | 20 | 838 | 建议提高单价 | 建议上调电缆材料价格10%-20% | 3627.4041 | 867 | -29 | -3.461%
50 | 外市电引入-工程服务新建施工外市电引入低压(单相220V)地埋直埋敷设低压电缆2*50mm²（乙供） | 电力引入 | 低压(单相220V) | 地埋50mm²（乙供） | 元/十米 | 90010106040200000009 | 包干价（含青苗赔补、协调费等）。工程量含：开挖回填土石方、必要的套钢管敷设电缆、铺盖板、安装地埋标石、材料搬运、地貌恢复、混凝土包封、手孔及电缆的相关实验检验费其它规范要求工作量。按相关规范施工。线路总长度（含高、低压多种敷设方式）线路（纯低压+高压）总长度不足70米时，按照70米计取。同一站线路敷设方式多种类型按最低高压价格类型记取；线路总长度（含高、低压多种敷设方式）。 电缆在通过下列地段应穿钢管保护，保护钢管的内径不应小于电缆外径的1.5倍：1）电缆引入和引出建筑物和构筑物的基础、楼板和穿过墙体等处； 2）电缆通过道路和有可能受到机械损伤等地段； 3）电缆引出地面2m至地下0.2m处的一段和人容易接触使电缆可能受到机械损伤的地方。 | 842.1 | 20 | 862.1 | 建议删除模块 | 建议上调电缆材料价格10%-20% | 0 | 1066 | -203.9 | -23.65%
51 | 外市电引入-工程服务新建施工外市电引入低压(单相220V)地埋直埋敷设低压电缆2*25mm²及以下（甲供） | 电力引入 | 低压(单相220V) | 地埋25mm²（甲供电缆或导线） | 元/十米 | 90010106040200000013 | 包干价（含青苗赔补、协调费等）。工程量含：开挖回填土石方、必要的套钢管敷设电缆、铺盖板、安装地埋标石、材料搬运、地貌恢复、混凝土包封、手孔及其它规范要求工作量，不含电缆本体材料费。按相关规范施工。线路总长度（含高、低压多种敷设方式）线路（纯低压+高压）总长度不足70米时，按照70米计取。同一站线路敷设方式多种类型按最低高压价格类型记取；线路总长度（含高、低压多种敷设方式）。 电缆在通过下列地段应穿钢管保护，保护钢管的内径不应小于电缆外径的1.5倍：1）电缆引入和引出建筑物和构筑物的基础、楼板和穿过墙体等处； 2）电缆通过道路和有可能受到机械损伤等地段； 3）电缆引出地面2m至地下0.2m处的一段和人容易接触使电缆可能受到机械损伤的地方。 | 700 | 14 | 714 | 建议删除模块 | 建议上调电缆材料价格10%-20% | 4.8 |  |  |  | 无类似模块
52 | 外市电引入-工程服务新建施工外市电引入低压(单相220V)地埋直埋敷设低压电缆2*35mm²（甲供） | 电力引入 | 低压(单相220V) | 地埋35mm²（甲供电缆或导线） | 元/十米 | 90010106040200000014 | 包干价（含青苗赔补、协调费等）。工程量含：开挖回填土石方、必要的套钢管敷设电缆、铺盖板、安装地埋标石、材料搬运、地貌恢复、混凝土包封、手孔及电缆的相关实验检验费其它规范要求工作量，不含电缆本体材料费。按相关规范施工。线路总长度（含高、低压多种敷设方式）线路（纯低压+高压）总长度不足70米时，按照70米计取。同一站线路敷设方式多种类型按最低高压价格类型记取；线路总长度（含高、低压多种敷设方式）。 电缆在通过下列地段应穿钢管保护，保护钢管的内径不应小于电缆外径的1.5倍：1）电缆引入和引出建筑物和构筑物的基础、楼板和穿过墙体等处； 2）电缆通过道路和有可能受到机械损伤等地段； 3）电缆引出地面2m至地下0.2m处的一段和人容易接触使电缆可能受到机械损伤的地方。 | 730 | 14.6 | 744.6 | 建议删除模块 | 建议上调电缆材料价格10%-20% | 7.4 |  |  |  | 无类似模块
53 | 外市电引入-工程服务新建施工外市电引入低压(单相220V)地埋直埋敷设低压电缆2*50mm²（甲供） | 电力引入 | 低压(单相220V) | 地埋50mm²（甲供电缆或导线） | 元/十米 | 90010106040200000012 | 包干价（含青苗赔补、协调费等）。工程量含：开挖回填土石方、必要的套钢管敷设电缆、铺盖板、安装地埋标石、材料搬运、地貌恢复、混凝土包封、手孔及电缆的相关实验检验费其它规范要求工作量，不含电缆本体材料费。按相关规范施工。线路总长度（含高、低压多种敷设方式）线路（纯低压+高压）总长度不足70米时，按照70米计取。同一站线路敷设方式多种类型按最低高压价格类型记取；线路总长度（含高、低压多种敷设方式）。 电缆在通过下列地段应穿钢管保护，保护钢管的内径不应小于电缆外径的1.5倍：1）电缆引入和引出建筑物和构筑物的基础、楼板和穿过墙体等处； 2）电缆通过道路和有可能受到机械损伤等地段； 3）电缆引出地面2m至地下0.2m处的一段和人容易接触使电缆可能受到机械损伤的地方。 | 750 | 15 | 765 | 建议删除模块 | 建议上调电缆材料价格10%-20% | 0 |  |  |  | 无类似模块
54 | 外市电引入-工程服务新建施工外市电引入低压(单相220V)新建管道新建排管敷设低压电缆2*50mm²（乙供） | 电力引入 | 低压(单相220V) | 新建管道50mm²（乙供） | 元/十米 | 90010106045600000002 | 包干价。工程量含：新建管道开挖回填土石方，管道、人孔及手孔等新建，至少包含两根排管、一根七孔梅花管，套管敷设电缆、安装地埋标石、材料搬运、地貌恢复、混凝土包封及电缆的相关实验检验费其它规范要求工作量。按相关规范施工。以实际长度记取，不足10米按10米计算。 | 2008.61 | 53.42 | 2062.03 | 建议删除模块 |  | 0 | 4887 | -2824.97 | -137% | 维护模块涉及特殊路段的道路开挖及回填，例如水泥路面等
55 | 外市电引入-工程服务新建施工外市电引入低压(单相220V)利旧管道/电力沟利旧管道敷设低压电缆2*25mm²（乙供） | 电力引入 | 低压(单相220V) | 利旧管道/电力沟25mm²（乙供） | 元/十米 | 90010106040300000014 | 包干价。工程量含：协调电缆管道/电缆沟/桥架产权单位协调费，管道内电缆敷设、安装等，含电缆的相关实验检验费。线路（纯低压+高压）总长度不足70米时，按照70米计取。 | 201.6 | 6.1 | 207.7 | 建议提高单价 | 建议上调电缆材料价格10%-20% | 1003.3 | 632.4 | -424.7 | -204.5%
56 | 外市电引入-工程服务新建施工外市电引入低压(单相220V)利旧管道/电力沟利旧管道敷设低压电缆2*35mm²（乙供） | 电力引入 | 低压(单相220V) | 利旧管道/电力沟35mm²（乙供） | 元/十米 | 90010106040300000012 | 包干价。工程量含：协调电缆管道/电缆沟/桥架产权单位协调费，管道内电缆敷设、安装等，含电缆的相关实验检验费。线路（纯低压+高压）总长度不足70米时，按照70米计取。 | 220.2 | 6.1 | 226.3 | 建议提高单价 | 建议上调电缆材料价格10%-20% | 5547.1001 | 661 | -434.7 | -192.1%
57 | 外市电引入-工程服务新建施工外市电引入低压(单相220V)利旧管道/电力沟利旧管道敷设低压电缆2*50mm²（乙供） | 电力引入 | 低压(单相220V) | 利旧管道/电力沟50mm²（乙供） | 元/十米 | 90010106040300000013 | 包干价。工程量含：协调电缆管道/电缆沟/桥架产权单位协调费，管道内电缆敷设、安装等，含电缆的相关实验检验费。线路（纯低压+高压）总长度不足70米时，按照70米计取。 | 243.6 | 6.1 | 249.7 | 建议删除模块 | 建议上调电缆材料价格10%-20% | 0 | 685 | -435.3 | -174.3%
58 | 外市电引入-工程服务新建施工外市电引入低压(单相220V)利旧管道/电力沟低压(单相220V)利旧管道/电力沟25mm²~50mm²（甲供） | 电力引入 | 低压(单相220V) | 利旧管道/电力沟25mm²~50mm²（甲供电缆或导线） | 元/十米 | 90010106040300000015 | 包干价。工程量含：协调电缆管道/电缆沟/桥架产权单位协调费，管道内电缆敷设、安装等，不含电缆本体材料费，含电缆的相关实验检验费。线路（纯低压+高压）总长度不足70米时，按照70米计取。 | 119.4 | 6.1 | 125.5 | 建议删除模块 | 建议上调电缆材料价格10%-20% | 0 |  |  |  | 无类似模块
59 | 施工-宏站-新建-外市电引入-低压(三相380V)-架空-16mm2-含电力电缆或导线 | 电力引入 | 低压(三相380V) | 架空/附挂16mm²（乙供） | 米 | 9030010105250003000168 | 包干价（含青苗赔补、协调费、跨越河流、道路费用等）。工程量含：绝缘子、横担金具等安装、布放吊线、电力电缆（导线）敷设、悬挂安全警示牌、拉线警示管、材料搬运、地貌恢复、手孔及其它规范要求工作量，不包含沿墙套管的费用。按相关规范施工。线路（纯低压+高压）总长度不足70米时，按照70米计取。 | 32 | 0.64 | 32.64 | 建议提高单价 | 建议上调电缆材料价格10%-20% | 28275.8 | 32.9 | -0.26 | -0.7966%
60 | 外市电引入-工程服务新建施工外市电引入低压(三相380V)架空架空或附挂低压线缆4*25m²（乙供） | 电力引入 | 低压(三相380V) | 架空/附挂25mm²（乙供） | 元/十米 | 90010106050100000029 | 包干价（含青苗赔补、协调费，跨越河流、道路费用等）。工程量含：绝缘子、横担金具等安装、布放吊线、电力电缆（导线）敷设、悬挂安全警示牌、拉线警示管、材料搬运、地貌恢复、手孔及其它规范要求工作量，不包含沿墙套管的费用。按相关规范施工。线路（纯低压+高压）总长度不足70米时，按照70米计取。 | 370 | 7.4 | 377.4 | 建议提高单价 | 建议上调电缆材料价格10%-20% | 11935.0561 | 344.3 | 33.1 | 8.771% | 维护高压电缆架空线路单价93.5元/米。
61 | 外市电引入-工程服务新建施工外市电引入低压(三相380V)架空架空或附挂低压线缆4*35m²（乙供） | 电力引入 | 低压(三相380V) | 架空/附挂35mm²（乙供） | 元/十米 | 90010106050100000030 | 包干价（含青苗赔补、协调费，跨越河流、道路费用等）。工程量含：绝缘子、横担金具等安装、布放吊线、电力电缆（导线）敷设、悬挂安全警示牌、拉线警示管、材料搬运、地貌恢复、手孔及其它规范要求工作量，不包含沿墙套管的费用。按相关规范施工。线路（纯低压+高压）总长度不足70米时，按照70米计取。 | 420 | 8.4 | 428.4 | 建议提高单价 | 建议上调电缆材料价格10%-20% | 69850.5515 | 374.9 | 53.5 | 12.49% | 以维护模块架空绝缘导线基准价示例；不涉及交跨
62 | 外市电引入-工程服务新建施工外市电引入低压(三相380V)架空架空或附挂低压线缆4*50m²（乙供） | 电力引入 | 低压(三相380V) | 架空/附挂50mm²（乙供） | 元/十米 | 90010106050100000036 | 包干价（含青苗赔补、协调费，跨越河流、道路费用等）。工程量含：绝缘子、横担金具等安装、布放吊线、电力电缆（导线）敷设、悬挂安全警示牌、拉线警示管、材料搬运、地貌恢复、手孔及其它规范要求工作量，不包含沿墙套管的费用。按相关规范施工。线路（纯低压+高压）总长度不足70米时，按照70米计取。 | 470 | 9.4 | 479.4 | 建议提高单价 | 建议上调电缆材料价格10%-20% | 198.9 | 527.1 | -47.7 | -9.95% | 维护高压电缆架空线路单价100.8元/米；维护高压三相架空绝缘导线线路75.84元/米
63 | 外市电引入-工程服务新建施工外市电引入低压(三相380V)架空架空或附挂低压线缆4*70m²（乙供） | 电力引入 | 低压(三相380V) | 架空/附挂70mm²（乙供） | 元/十米 | 90010106050100000034 | 包干价（含青苗赔补、协调费，跨越河流、道路费用等）。工程量含：绝缘子、横担金具等安装、布放吊线、电力电缆（导线）敷设、悬挂安全警示牌、拉线警示管、材料搬运、地貌恢复、手孔及其它规范要求工作量，不包含沿墙套管的费用。按相关规范施工。线路（纯低压+高压）总长度不足70米时，按照70米计取。 | 600 | 12 | 612 | 建议提高单价 | 建议上调电缆材料价格10%-20% | 262.3 | 690.1 | -78.1 | -12.76% | 以维护模块架空电力电缆线基准价示例；不涉及交跨
64 | 外市电引入-工程服务新建施工外市电引入低压(三相380V)架空架空或附挂低压线缆4*25m²及以下（甲供） | 电力引入 | 低压(三相380V) | 架空/附挂16~25mm²（甲供电缆或导线） | 元/十米 | 90010106050100000035 | 包干价（含青苗赔补、协调费等）。工程量含：绝缘子、横担金具等安装、布放吊线、电力电缆（导线）敷设、悬挂安全警示牌、拉线警示管、材料搬运、地貌恢复、手孔及其它规范要求工作量，不包含沿墙套管本身及套管的施工费用，不含电缆本体材料费。按相关规范施工。线路（纯低压+高压）总长度不足70米时，按照70米计取。 | 250 | 5 | 255 | 建议删除模块 | 建议上调电缆材料价格10%-20% | 10.6 | 289 | -34 | -13.33% | 以维护模块架空绝缘导线基准价示例
65 | 外市电引入-工程服务新建施工外市电引入低压(三相380V)架空架空或附挂低压线缆4*35m²（甲供） | 电力引入 | 低压(三相380V) | 架空/附挂35mm²（甲供电缆或导线） | 元/十米 | 90010106050100000032 | 包干价（含青苗赔补、协调费等）。工程量含：绝缘子、横担金具等安装、布放吊线、电力电缆（导线）敷设、悬挂安全警示牌、拉线警示管、材料搬运、地貌恢复、手孔及其它规范要求工作量，不包含沿墙套管本身及套管的施工费用，不含电缆本体材料费。按相关规范施工。线路（纯低压+高压）总长度不足70米时，按照70米计取。 | 260 | 5.2 | 265.2 | 建议删除模块 | 建议上调电缆材料价格10%-20% | 19.6 |  |  |  | 无类似模块
66 | 外市电引入-工程服务新建施工外市电引入低压(三相380V)架空架空或附挂低压线缆4*50m²（甲供） | 电力引入 | 低压(三相380V) | 架空/附挂50mm²（甲供电缆或导线） | 元/十米 | 90010106050100000033 | 包干价（含青苗赔补、协调费等）。工程量含：绝缘子、横担金具等安装、布放吊线、电力电缆（导线）敷设、悬挂安全警示牌、拉线警示管、材料搬运、地貌恢复、手孔及其它规范要求工作量，不包含沿墙套管本身及套管的施工费用，不含电缆本体材料费。按相关规范施工。线线路（纯低压+高压）总长度不足70米时，按照70米计取。 | 270 | 5.4 | 275.4 | 建议删除模块 | 建议上调电缆材料价格10%-20% | 0 |  |  |  | 无类似模块
67 | 外市电引入-工程服务新建施工外市电引入低压(三相380V)架空架空或附挂低压线缆4*70m²（甲供） | 电力引入 | 低压(三相380V) | 架空/附挂70mm²（甲供电缆或导线） | 元/十米 | 90010106050100000031 | 包干价（含青苗赔补、协调费等）。工程量含：绝缘子、横担金具等安装、布放吊线、电力电缆（导线）敷设、悬挂安全警示牌、拉线警示管、材料搬运、地貌恢复、手孔及其它规范要求工作量，不包含沿墙套管本身及套管的施工费用，不含电缆本体材料费。按相关规范施工。线路（纯低压+高压）总长度不足70米时，按照70米计取。 | 280 | 5.6 | 285.6 | 建议删除模块 | 建议上调电缆材料价格10%-20% | 0 | 552.9 | -267.3 | -93.59% | 维护高压架空绝缘导线70mm2及以下模块（甲供）
68 | 外市电引入-工程服务新建施工外市电引入低压(三相380V)地埋直埋敷设低压线缆4*25m²（乙供） | 电力引入 | 低压(三相380V) | 地埋25mm²（乙供） | 元/十米 | 90010106050200000035 | 包干价（含青苗赔补、协调费等）。工程量含：开挖回填土石方、必要的套钢管敷设电缆、铺盖板、安装地埋标石、材料搬运、地貌恢复、混凝土包封、手孔及电缆的相关实验检验费其它规范要求工作量。按相关规范施工。线路总长度（含高、低压多种敷设方式）线路（纯低压+高压）总长度不足70米时，按照70米计取。同一站线路敷设方式多种类型按最低高压价格类型记取；线路总长度（含高、低压多种敷设方式）。 电缆在通过下列地段应穿钢管保护，保护钢管的内径不应小于电缆外径的1.5倍：1）电缆引入和引出建筑物和构筑物的基础、楼板和穿过墙体等处； 2）电缆通过道路和有可能受到机械损伤等地段； 3）电缆引出地面2m至地下0.2m处的一段和人容易接触使电缆可能受到机械损伤的地方。 | 815.6 | 17.2 | 832.8 | 建议提高单价 |  | 915.262 | 918 | -85.2 | -10.23%
69 | 外市电引入-工程服务新建施工外市电引入低压(三相380V)地埋直埋敷设低压线缆4*35m²（乙供） | 电力引入 | 低压(三相380V) | 地埋35mm²（乙供） | 元/十米 | 90010106050200000033 | 包干价（含青苗赔补、协调费等）。工程量含：开挖回填土石方、必要的套钢管敷设电缆、铺盖板、安装地埋标石、材料搬运、地貌恢复、混凝土包封、手孔及电缆的相关实验检验费其它规范要求工作量。按相关规范施工。线路总长度（含高、低压多种敷设方式）线路（纯低压+高压）总长度不足70米时，按照70米计取。同一站线路敷设方式多种类型按最低高压价格类型记取；线路总长度（含高、低压多种敷设方式）。 电缆在通过下列地段应穿钢管保护，保护钢管的内径不应小于电缆外径的1.5倍：1）电缆引入和引出建筑物和构筑物的基础、楼板和穿过墙体等处； 2）电缆通过道路和有可能受到机械损伤等地段； 3）电缆引出地面2m至地下0.2m处的一段和人容易接触使电缆可能受到机械损伤的地方。 | 887.8 | 20.1 | 907.9 | 建议提高单价 |  | 11063.519 | 969 | -61.1 | -6.73%
70 | 外市电引入-工程服务新建施工外市电引入低压(三相380V)地埋直埋敷设低压线缆4*50m²（乙供） | 电力引入 | 低压(三相380V) | 地埋50mm²（乙供） | 元/十米 | 90010106050200000034 | 包干价（含青苗赔补、协调费等）。工程量含：开挖回填土石方、必要的套钢管敷设电缆、铺盖板、安装地埋标石、材料搬运、地貌恢复、混凝土包封、手孔及电缆的相关实验检验费其它规范要求工作量。按相关规范施工。线路总长度（含高、低压多种敷设方式）线路（纯低压+高压）总长度不足70米时，按照70米计取。同一站线路敷设方式多种类型按最低高压价格类型记取；线路总长度（含高、低压多种敷设方式）。 电缆在通过下列地段应穿钢管保护，保护钢管的内径不应小于电缆外径的1.5倍：1）电缆引入和引出建筑物和构筑物的基础、楼板和穿过墙体等处； 2）电缆通过道路和有可能受到机械损伤等地段； 3）电缆引出地面2m至地下0.2m处的一段和人容易接触使电缆可能受到机械损伤的地方。 | 931.5 | 20.2 | 951.7 | 建议提高单价 |  | 145.48 | 1020 | -68.3 | -7.177%
71 | 外市电引入-工程服务新建施工外市电引入低压(三相380V)地埋直埋敷设低压线缆4*70m²（乙供） | 电力引入 | 低压(三相380V) | 地埋70mm(乙供)² | 元/十米 | 90010106050200000038 | 包干价（含青苗赔补、协调费等）。工程量含：开挖回填土石方、必要的套钢管敷设电缆、铺盖板、安装地埋标石、材料搬运、地貌恢复、混凝土包封、手孔及电缆的相关实验检验费其它规范要求工作量。按相关规范施工。线路总长度（含高、低压多种敷设方式）线路（纯低压+高压）总长度不足70米时，按照70米计取。同一站线路敷设方式多种类型按最低高压价格类型记取；线路总长度（含高、低压多种敷设方式）。 电缆在通过下列地段应穿钢管保护，保护钢管的内径不应小于电缆外径的1.5倍：1）电缆引入和引出建筑物和构筑物的基础、楼板和穿过墙体等处； 2）电缆通过道路和有可能受到机械损伤等地段； 3）电缆引出地面2m至地下0.2m处的一段和人容易接触使电缆可能受到机械损伤的地方。 | 1051.1 | 20.2 | 1071.3 | 建议删除模块 |  | 0.34 | 1295 | -223.7 | -20.88%
72 | 外市电引入-工程服务新建施工外市电引入低压(三相380V)地埋直埋敷设低压线缆4*25m²及以下（甲供） | 电力引入 | 低压(三相380V) | 地埋25mm²（甲供电缆或导线） | 元/十米 | 90010106050200000040 | 包干价（含青苗赔补、协调费等）。工程量含：开挖回填土石方、必要的套钢管敷设电缆（不含电缆本体价格）、铺盖板、安装地埋标石、材料搬运、地貌恢复、混凝土包封、手孔及电缆的相关实验检验费其它规范要求工作量，不含电缆本体材料费。按相关规范施工。线路总长度（含高、低压多种敷设方式）线路（纯低压+高压）总长度不足70米时，按照70米计取。同一站线路敷设方式多种类型按最低高压价格类型记取；线路总长度（含高、低压多种敷设方式）。 | 722.1 | 20.1 | 742.2 | 建议删除模块 |  | 10.4 |  |  |  | 无类似模块
73 | 外市电引入-工程服务新建施工外市电引入低压(三相380V)地埋直埋敷设低压线缆4*35m²（甲供） | 电力引入 | 低压(三相380V) | 地埋35mm²（甲供电缆或导线） | 元/十米 | 90010106050200000037 | 包干价（含青苗赔补、协调费等）。工程量含：开挖回填土石方、必要的套钢管敷设电缆、铺盖板、安装地埋标石、材料搬运、地貌恢复、混凝土包封、手孔及电缆的相关实验检验费其它规范要求工作量，不含电缆本体材料费。按相关规范施工。线路总长度（含高、低压多种敷设方式）线路（纯低压+高压）总长度不足70米时，按照70米计取。同一站线路敷设方式多种类型按最低高压价格类型记取；线路总长度（含高、低压多种敷设方式）。 电缆在通过下列地段应穿钢管保护，保护钢管的内径不应小于电缆外径的1.5倍：1）电缆引入和引出建筑物和构筑物的基础、楼板和穿过墙体等处； 2）电缆通过道路和有可能受到机械损伤等地段； 3）电缆引出地面2m至地下0.2m处的一段和人容易接触使电缆可能受到机械损伤的地方。 | 722.1 | 20.1 | 742.2 | 建议删除模块 |  | 7.6 |  |  |  | 无类似模块
74 | 外市电引入-工程服务新建施工外市电引入低压(三相380V)地埋直埋敷设低压线缆4*50m²（甲供） | 电力引入 | 低压(三相380V) | 地埋50mm²（甲供电缆或导线） | 元/十米 | 90010106050200000039 | 包干价（含青苗赔补、协调费等）。工程量含：开挖回填土石方、必要的套钢管敷设电缆、铺盖板、安装地埋标石、材料搬运、地貌恢复、混凝土包封、手孔及电缆的相关实验检验费其它规范要求工作量，不含电缆本体材料费。按相关规范施工。线路（纯低压+高压）总长度不足70米时，按照70米计取。同一站线路敷设方式多种类型按最低高压价格类型记取；线路总长度（含高、低压多种敷设方式）。 电缆在通过下列地段应穿钢管保护，保护钢管的内径不应小于电缆外径的1.5倍：1）电缆引入和引出建筑物和构筑物的基础、楼板和穿过墙体等处； 2）电缆通过道路和有可能受到机械损伤等地段； 3）电缆引出地面2m至地下0.2m处的一段和人容易接触使电缆可能受到机械损伤的地方。 | 722.1 | 20.2 | 742.3 | 建议删除模块 |  | 0 |  |  |  | 无类似模块
75 | 外市电引入-工程服务新建施工外市电引入低压(三相380V)地埋直埋敷设低压线缆4*70m²（甲供） | 电力引入 | 低压(三相380V) | 地埋70mm²（甲供电缆或导线） | 元/十米 | 90010106050200000036 | 包干价。工程量含：开挖回填土石方、必要的套钢管敷设电缆、铺盖板、安装地埋标石、材料搬运、地貌恢复、混凝土包封、手孔及电缆的相关实验检验费其它规范要求工作量，不含电缆本体材料费。按相关规范施工。线路（纯低压+高压）总长度不足70米时，按照70米计取。同一站线路敷设方式多种类型按最低高压价格类型记取；线路总长度（含高、低压多种敷设方式）。 电缆在通过下列地段应穿钢管保护，保护钢管的内径不应小于电缆外径的1.5倍：1）电缆引入和引出建筑物和构筑物的基础、楼板和穿过墙体等处； 2）电缆通过道路和有可能受到机械损伤等地段； 3）电缆引出地面2m至地下0.2m处的一段和人容易接触使电缆可能受到机械损伤的地方。 | 725.7 | 20.2 | 745.9 | 建议删除模块 |  | 0 |  |  |  | 无类似模块
76 | 外市电引入-工程服务新建施工外市电引入低压(三相380V)新建管道新建管道敷设低压电缆4*35mm²（乙供） | 电力引入 | 低压(三相380V) | 新建管道35mm²（乙供） | 元/十米 | 90010106055500000004 | 包干价。工程量含：新建管道开挖回填土石方，管道、人孔及手孔等新建，至少包含两根排管，套管敷设电缆、安装地埋标石、材料搬运、地貌恢复、混凝土包封及电缆的相关实验检验费其它规范要求工作量。按相关规范施工。线路（纯低压+高压）总长度不足70米时，按照70米计取。 | 2012.76 | 53.42 | 2066.18 | 建议提高单价 |  | 118.86 | 4248.3 | -2182.12 | -105.6% | 维护模块涉及特殊路段的道路开挖及回填，例如水泥路面等
77 | 外市电引入-工程服务新建施工外市电引入低压(三相380V)新建管道新建管道敷设低压电缆4*50mm²（乙供） | 电力引入 | 低压(三相380V) | 新建管道50mm²（乙供） | 元/十米 | 90010106055500000002 | 包干价。工程量含：新建管道开挖回填土石方，管道、人孔及手孔等新建，至少包含两根排管、套管敷设电缆、安装地埋标石、材料搬运、地貌恢复、混凝土包封及电缆的相关实验检验费其它规范要求工作量。按相关规范施工。线路（纯低压+高压）总长度不足70米时，按照70米计取。 | 2016.93 | 53.42 | 2070.35 | 建议删除模块 |  | 0 | 4983 | -2912.65 | -140.7% | 维护模块涉及特殊路段的道路开挖及回填，例如水泥路面等
78 | 外市电引入-工程服务新建施工外市电引入低压(三相380V)新建管道新建管道敷设低压电缆4*70mm²（乙供） | 电力引入 | 低压(三相380V) | 新建管道70mm²（乙供） | 元/十米 | 90010106055500000003 | 包干价。工程量含：新建管道开挖回填土石方，管道、人孔及手孔等新建，至少包含两根排管，套管敷设电缆、安装地埋标石、材料搬运、地貌恢复、混凝土包封及电缆的相关实验检验费其它规范要求工作量。按相关规范施工。线路（纯低压+高压）总长度不足70米时，按照70米计取。 | 2028.73 | 53.42 | 2082.15 | 建议删除模块 |  | 5.4 | 5121 | -3038.85 | -145.9% | 维护模块涉及特殊路段的道路开挖及回填，例如水泥路面等
79 | 外市电引入-工程服务新建施工外市电引入低压(三相380V)利旧管道/电力沟利旧管道敷设低压电缆4*35mm²（乙供） | 电力引入 | 低压(三相380V) | 利旧管道/电力沟35mm²（乙供） | 元/十米 | 90010106050300000016 | 包干价。工程量含：协调电缆管道/电缆沟/桥架产权单位协调费，管道内电缆敷设、安装等，含电缆的相关实验检验费。线路（纯低压+高压）总长度不足70米时，按照70米计取。 | 320.7 | 6.5 | 327.2 | 建议提高单价 |  | 10153.5921 | 640 | -312.8 | -95.6%
80 | 外市电引入-工程服务新建施工外市电引入低压(三相380V)利旧管道/电力沟利旧管道敷设低压电缆4*50mm²（乙供） | 电力引入 | 低压(三相380V) | 利旧管道/电力沟50mm²（乙供） | 元/十米 | 90010106050300000017 | 包干价。工程量含：协调电缆管道/电缆沟/桥架产权单位协调费，管道内电缆敷设、安装等，含电缆的相关实验检验费。线路（纯低压+高压）总长度不足70米时，按照70米计取。 | 362.4 | 6.5 | 368.9 | 建议提高单价 |  | 476.9 | 786 | -417.1 | -113.1%
81 | 外市电引入-工程服务新建施工外市电引入低压(三相380V)利旧管道/电力沟利旧管道敷设低压电缆4*70mm²（乙供） | 电力引入 | 低压(三相380V) | 利旧管道/电力沟70mm²（乙供） | 元/十米 | 90010106050300000019 | 包干价。工程量含：协调电缆管道/电缆沟/桥架产权单位协调费，管道内电缆敷设、安装等，含电缆的相关实验检验费。线路（纯低压+高压）总长度不足70米时，按照70米计取。 | 480.4 | 6.5 | 486.9 | 建议删除模块 |  | 0 | 929 | -442.1 | -90.8%
82 | 外市电引入-工程服务新建施工外市电引入低压(三相380V)利旧管道/电力沟利旧管道敷设低压电缆4*70mm²及以下（甲供） | 电力引入 | 低压(三相380V) | 利旧管道/电力沟35mm²~70mm²（甲供电缆或导线） | 元/十米 | 90010106050300000018 | 包干价。工程量含：协调电缆管道/电缆沟/桥架产权单位协调费，管道内电缆敷设、安装等，不含电缆本体材料费，含电缆的相关实验检验费。线路（纯低压+高压）总长度不足70米时，按照70米计取。 | 155 | 6.5 | 161.5 | 建议删除模块 |  | 7.8 |  |  |  | 无类似模块
83 | 外电引入施工-新建低压(三相380V)安装开关箱 | 电力引入 | 低压 | 室外交流配电箱 | 个 | 900101060556 | 包干价（含设备、材料、上站费、割接替换）。新建转供电的站点含到甲方领取智能电表上站安装。改造站含割接交流配电箱及原有交流配电箱下挂的负载。箱体内自带导轨可安装智能电表，箱体及相关的SPD需要接地。箱体需要达到IP55的要求。结算时提供带水印的现场照片和相关协议等凭证 | 1200 | 24 | 1224 | 建议提高单价 | 建议调价至：1407.6 | 4840.7616 | 1292 | -68 | -5.556%
84 | 外市电引入-工程服务新建施工外市电引入低压(三相380V)安装开关箱配电箱安装支架及基础 | 电力引入 | 低压 | 配电箱安装支架 | 站 | 90010106055600000002 | 包工包料，按照“站”综合计价。含角钢、混凝土、钢筋、预埋管材、人工费、机械台班、运输、二次搬运等，以及工程不可预见的发电，三通一平等内容。具体以设计为准。用于地面配电箱安装的支架及基础。 | 543.51 | 10.8702 | 554.3802 | 建议提高单价 |  | 1564.5771 |  |  |  | 无类似模块
85 | 外市电引入-工程服务新建施工外市电引入低压线缆沿墙敷设及固定（含辅材及施工） | 电力引入 | 低压 | 电缆沿墙敷设 | 元/十米 | 90010106000000000069 | 本模块仅适用于电缆沿墙敷设时需额外套管和增加墙上固定横担、绝缘子的场景。包干价（含青苗赔补、协调费等）。工程量含：绝缘子、墙上固定横担绝缘子等安装、电缆套管敷设、材料搬运、墙面恢复、其它规范要求工作量，不含电缆敷设。按相关规范施工。按实际长度记取，不足70米按照70米计算。 | 180 | 3.6 | 183.6 | 建议提高单价 | 建议上调价格20% | 10163.2835 |  |  |  | 无类似模块
86 | 外电引入施工-低压(单相220V)报装费 | 电力引入 | 低压(单相220V) | 报装费(220V) | 元/站 | 900101060406 | 包干价（含赔补、协调费等），工程量含：电表箱提供及内装设备的安装，断电传感器远端模块的安装，低压搭火，含电表箱的安装，各项调测及其它规范要求工作量，由建设单位认定此费用是否计取。 | 1000 | 20 | 1020 | 建议提高单价 | 建议调价至：2000 | 539.959 | 1020 | 0 | 0%
87 | 外电引入施工-低压(三相380V)报装费 | 电力引入 | 低压(三相380V) | 报装费(380V) | 元/站 | 900101060506 | 包干价（含赔补、协调费等），工程量含：电表箱提供及内装设备的安装，断电传感器远端模块的安装，低压搭火，含电表箱的安装，各项调测及其它规范要求工作量，由建设单位认定此费用是否计取。 | 1500 | 30 | 1530 | 建议提高单价 | 建议调价至：25000 | 1063.799 | 1445.6 | 84.4 | 5.516%
88 | 外电引入施工-高压报装费 | 电力引入 | 高压 | 高压报装费（含高供高计或高功低计） | 元/站 | 900101060106 | 包干价（含赔补、协调费等），工程量含：互感器的提供及安装，智能电表箱提供及内装设备的安装，断电传感器远端模块的安装，各项调测、协调及其它规范要求工作量，由建设单位认定此费用是否计取。 | 3500 | 70 | 3570 | 建议提高单价 | 建议调价至：4000 | 29 | 3570 | 0 | 0%
89 | 外市电引入-工程服务改造施工外市电引入更换变压器变压器更换为30kVA（含拆、安、调试及辅材） | 电力引入 | 高压 | 变压器扩容 | 元/台 | 90020105110000000005 | 包干价（含赔补、协调费）。旧变压器拆除及运输至铁塔公司仓库，新变压器安装，计量装置调测，变压器进线出线电缆拆除安装及试验等。含所有材料的运输搬运费及警示标识标牌等。 | 16600 | 332 | 16932 | 建议删除模块 |  | 2 | 21400 | -4468 | -26.39%
90 | 外市电引入-工程服务改造施工外市电引入更换变压器变压器更换为50kVA（含拆、安、调试及辅材） | 电力引入 | 高压 | 变压器扩容 | 元/台 | 90020105110000000006 | 包干价（含赔补、协调费）。旧变压器拆除及运输至铁塔公司仓库，新变压器安装，计量装置调测，变压器进线出线电缆拆除安装及试验等。含所有材料的运输搬运费及警示标识标牌等。 | 18600 | 372 | 18972 | 建议删除模块 | 建议调整模块内容，主要针对变压器的施工内容（包含变压器本体、拆装及引线、设备线夹等）及价格做出对应调整 | 0 | 22400 | -3428 | -18.07%
91 | 外市电引入-工程服务改造施工外市电引入更换变压器变压器更换为80kVA（含拆、安、调试及辅材） | 电力引入 | 高压 | 变压器扩容 | 元/台 | 90020105110000000004 | 包干价（含赔补、协调费）。旧变压器拆除及运输至铁塔公司仓库，新变压器安装，计量装置调测，变压器进线出线电缆拆除安装及试验等。含所有材料的运输搬运费及警示标识标牌等。 | 22000 | 440 | 22440 | 建议删除模块 | 建议调整模块内容，主要针对变压器的施工内容（包含变压器本体、拆装及引线、设备线夹等）及价格做出对应调整 | 0 |  |  |  | 无类似模块
92 | 外市电引入-工程服务改造施工外市电引入更换变压器变压器更换为100kVA（含拆、安、调试及辅材） | 电力引入 | 高压 | 变压器扩容 | 元/台 | 90020105110000000007 | 包干价（含赔补、协调费）。旧变压器拆除及运输至铁塔公司仓库，新变压器安装，计量装置调测，变压器进线出线电缆拆除安装及试验等。含所有材料的运输搬运费及警示标识标牌等。 | 24000 | 480 | 24480 | 建议删除模块 | 建议调整模块内容，主要针对变压器的施工内容（包含变压器本体、拆装及引线、设备线夹等）及价格做出对应调整 | 0 |  |  |  | 无类似模块
93 | 外市电引入-工程服务新建施工外市电引入高压变压器地面硬化按平方米计算 | 电力引入 | 高压 | 地面水泥硬化 | 元/平方米 | 90010106015100000002 | 60mm混凝土+100mm碎石垫层的地面硬化 | 57 | 1.14 | 58.14 | 建议提高单价 | 建议上调价格，通过广联达测算后得出价格 | 582.5 | 65 | -6.86 | -11.8%
94 | 外市电引入-工程服务新建施工外市电引入人力搬运模块（海拔3500m以下） | 电力引入 | 二次搬运 | 人力搬运模块（海拔3500m以下） | 元/（吨*百米） | 90010106000000000087 | 包干价，包含《20kV及以下配网工程建设预算编制与计算规定》中认定的未计价材料（电杆、拉线、拉线盘、底盘卡盘、避雷器、电缆、导线，铁附件、金具）的装卸、搬运。人力搬运直线距离超过100m后，按超过的部分记取，按照线路的几何中心至搬运计算，以100m的整数计算。 | 73 | 1.46 | 74.46 | 建议删除模块 |  | 3002.1192 |  |  |  | 无类似模块
95 | 外市电引入-工程服务新建施工外市电引入人力搬运模块（海拔3500m及以上） | 电力引入 | 二次搬运 | 人力搬运模块（海拔3500m以上） | 元/（吨*百米） | 90010106000000000086 | 包干价，包含《20kV及以下配网工程建设预算编制与计算规定》中认定的未计价材料（电杆、拉线、拉线盘、底盘卡盘、避雷器、电缆、导线，铁附件、金具）的装卸、搬运。人力搬运直线距离超过100m后，按超过的部分记取，按照平均搬运距离计算，以100m的整数计算。 | 109.5 | 2.19 | 111.69 | 建议删除模块 |  | 18 |  |  |  | 无类似模块
96 | 外市电引入-工程服务新建施工外市电引入干扰补偿费模块 | 电力引入 | 干扰补偿费模块 |  | 元/站 | 90010106000000000084 | 干扰补偿费 | - | - | 0 | 建议删除模块 |  | 4.105 |  |  |  | 无类似模块
97 | 外市电引入-工程服务新建施工外市电引入外市电新建一事一议 | 电力引入 | 现有模块未包含的内容 |  | 元/站 | 90010106000000000001 | 现有模块未包含的工作内容 | - | - | - | 建议保留模块 |  | 977.4447 |  |  |  | 无类似模块
98 | 外市电引入-工程服务新建施工外市电引入直流远供局端+远端（含机柜、电池、FSU）(电缆乙供） | 电力引入 | 直流远供局端+远端（含机柜、电池、FSU）(电缆乙供） |  | 元/站 | 90010106000000000066 | 局端：安装落地式室外综合机柜、安装锂电池组、安装直流远供电局端模块、直流远供电系统调试、室外布放电力电缆；含电池连接线，设备连接线、接电端子等材料。 远端：安装落地式室外综合机柜、安装过压保护装置∕防雷箱、安装直流远供电远端模块、安装与调试动力监控单元、室外布放电力电缆；设备连接线、接电端子等材料。 工作含设备的运输、搬运、安装，调测、外走线架、1个灭火器等材料费，电缆需满足铁塔公司技术规范要求，以及按国家标准的分色要求，具体以设计为准。室外走线架15米（含）以内不再记取，超过15米超过部分可记取改造模块中“安装室外走线架”模块。 | 3748.29 | 57.08 | 3805.37 | 建议删除模块 |  | 4 |  |  |  | 无类似模块
99 | 外市电引入-工程服务新建施工外市电引入直流远供局端+远端（含机柜、FSU）(电缆乙供） | 电力引入 | 直流远供局端+远端（含机柜、FSU）(电缆乙供） |  | 元/站 | 90010106000000000073 | 局端：安装落地式室外综合机柜、安装直流远供电局端模块、直流远供电系统调试、室外布放电力电缆；设备连接线、接电端子等材料。 远端：安装落地式室外综合机柜、安装过压保护装置∕防雷箱、安装直流远供电远端模块、安装与调试动力监控单元、室外布放电力电缆；设备连接线、接电端子等材料。 工作含设备的运输、搬运、安装，调测、外走线架、1个灭火器等材料费，电缆需满足铁塔公司技术规范要求，以及按国家标准的分色要求，具体以设计为准。室外走线架15米（含）以内不再记取，超过15米超过部分可记取改造模块中“安装室外走线架”模块。 | 3653.6905 | 54.37 | 3708.0605 | 建议删除模块 |  | 3 |  |  |  | 无类似模块
100 | 外市电引入-工程服务新建施工外市电引入直流远供局端+远端（远端含机柜、FSU）(电缆乙供） | 电力引入 | 直流远供局端+远端（远端含机柜、FSU）(电缆乙供） |  | 元/站 | 90010106000000000081 | 局端：安装直流远供电局端模块、直流远供电系统调试、室外布放电力电缆；设备连接线、接电端子等材料。 远端：安装落地式室外综合机柜、安装过压保护装置∕防雷箱、安装直流远供电远端模块、安装与调试动力监控单元、室外布放电力电缆；设备连接线、接电端子等材料。 工作含设备的运输、搬运、安装，调测、外走线架、1个灭火器等材料费，电缆需满足铁塔公司技术规范要求，以及按国家标准的分色要求，具体以设计为准。室外走线架15米（含）以内不再记取，超过15米超过部分可记取改造模块中“安装室外走线架”模块。 | 3061.4181 | 45.29 | 3106.7081 | 建议删除模块 |  | 1 |  |  |  | 无类似模块
101 | 外市电引入-工程服务新建施工外市电引入直流远供-远端（含机柜、FSU）(电缆乙供） | 电力引入 | 直流远供-远端（含机柜、FSU）(电缆乙供） |  | 元/站 | 90010106000000000074 | 远端：安装落地式室外综合机柜、安装过压保护装置∕防雷箱、安装直流远供电远端模块、安装与调试动力监控单元、室外布放电力电缆；设备连接线、接电端子等材料。 工作含设备的运输、搬运、安装，调测、外走线架、1个灭火器等材料费，电缆需满足铁塔公司技术规范要求，以及按国家标准的分色要求，具体以设计为准。室外走线架15米（含）以内不再记取，超过15米超过部分可记取改造模块中“安装室外走线架”模块。 | 1921.7811 | 28.64 | 1950.4211 | 建议删除模块 |  | 1 |  |  |  | 无类似模块
102 | 外市电引入-工程服务新建施工外市电引入直流远供局端+远端（远端含机柜、安装直流远供设备）(电缆乙供） | 电力引入 | 直流远供局端+远端（远端含机柜、安装直流远供设备）(电缆乙供） |  | 元/站 | 90010106000000000082 | 局端：安装落地式室外综合机柜、安装直流远供电局端模块、直流远供电系统调试、室外布放电力电缆； 远端：安装过压保护装置∕防雷箱、安装直流远供电远端模块、室外布放电力电缆； 工作含设备的运输、搬运、安装，调测、1个灭火器等材料费，电缆需满足铁塔公司技术规范要求，以及按国家标准的分色要求，具体以设计为准。 | 2884.8418 | 42.58 | 2927.4218 | 建议删除模块 |  | 0 |  |  |  | 无类似模块
103 | 外市电引入-工程服务新建施工外市电引入直流远供局端+远端（仅安装直流远供设备）(电缆乙供） | 电力引入 | 直流远供局端+远端（仅安装直流远供设备）(电缆乙供） |  | 元/站 | 90010106000000000078 | 局端：安装直流远供电局端模块、直流远供电系统调试、室外布放电力电缆； 远端：安装过压保护装置∕防雷箱、安装直流远供电远端模块、室外布放电力电缆； 工作含设备的运输、搬运、安装，调测、1个灭火器等材料费，电缆需满足铁塔公司技术规范要求，以及按国家标准的分色要求，具体以设计为准。 | 1893.0741 | 33.5 | 1926.5741 | 建议删除模块 |  | 19 |  |  |  | 无类似模块
104 | 外市电引入-工程服务新建施工外市电引入直流远供-远端（仅安装直流远供设备）(电缆乙供） | 电力引入 | 直流远供-远端（仅安装直流远供设备）(电缆乙供） |  | 元/站 | 90010106000000000076 | 远端：安装过压保护装置∕防雷箱、安装直流远供电远端模块、室外布放电力电缆； 工作含设备的运输、搬运、安装，调测、1个灭火器等材料费，电缆需满足铁塔公司技术规范要求，以及按国家标准的分色要求，具体以设计为准。 | 1152.9924 | 16.85 | 1169.8424 | 建议删除模块 |  | 7 |  |  |  | 无类似模块
105 | 外市电引入-工程服务新建施工外市电引入直流远供局端+远端（含机柜、电池、FSU）(电缆甲供） | 电力引入 | 直流远供局端+远端（含机柜、电池、FSU）(电缆甲供） |  | 元/站 | 90010106000000000077 | 局端：安装落地式室外综合机柜、安装锂电池组、安装直流远供电局端模块、直流远供电系统调试、室外布放电力电缆；含电池连接线，设备连接线、接电端子等材料。 远端：安装落地式室外综合机柜、安装过压保护装置∕防雷箱、安装直流远供电远端模块、安装与调试动力监控单元、室外布放电力电缆；设备连接线、接电端子等材料。 工作含设备的运输、搬运、安装，调测、外走线架、1个灭火器等材料费，电缆需满足铁塔公司技术规范要求，以及按国家标准的分色要求，具体以设计为准。室外走线架15米（含）以内不再记取，超过15米超过部分可记取改造模块中“安装室外走线架”模块。 | 3591.294 | 53.66 | 3644.954 | 建议删除模块 |  | 0 |  |  |  | 无类似模块
106 | 外市电引入-工程服务新建施工外市电引入直流远供局端+远端（含机柜、FSU）(电缆甲供） | 电力引入 | 直流远供局端+远端（含机柜、FSU）(电缆甲供） |  | 元/站 | 90010106000000000079 | 局端：安装落地式室外综合机柜、安装直流远供电局端模块、直流远供电系统调试、室外布放电力电缆；设备连接线、接电端子等材料。 远端：安装落地式室外综合机柜、安装过压保护装置∕防雷箱、安装直流远供电远端模块、安装与调试动力监控单元、室外布放电力电缆；设备连接线、接电端子等材料。 工作含设备的运输、搬运、安装，调测、外走线架、1个灭火器等材料费，电缆需满足铁塔公司技术规范要求，以及按国家标准的分色要求，具体以设计为准。室外走线架15米（含）以内不再记取，超过15米超过部分可记取改造模块中“安装室外走线架”模块。 | 3410.995 | 50.95 | 3461.945 | 建议删除模块 |  | 0 |  |  |  | 无类似模块
107 | 外市电引入-工程服务新建施工外市电引入直流远供局端+远端（远端含机柜、FSU）(电缆甲供） | 电力引入 | 直流远供局端+远端（远端含机柜、FSU）(电缆甲供） |  | 元/站 | 90010106000000000075 | 局端：安装直流远供电局端模块、直流远供电系统调试、室外布放电力电缆；设备连接线、接电端子等材料。 远端：安装落地式室外综合机柜、安装过压保护装置∕防雷箱、安装直流远供电远端模块、安装与调试动力监控单元、室外布放电力电缆；设备连接线、接电端子等材料。 工作含设备的运输、搬运、安装，调测、外走线架、1个灭火器等材料费，电缆需满足铁塔公司技术规范要求，以及按国家标准的分色要求，具体以设计为准。室外走线架15米（含）以内不再记取，超过15米超过部分可记取改造模块中“安装室外走线架”模块。 | 2806.283 | 41.87 | 2848.153 | 建议删除模块 |  | 0 |  |  |  | 无类似模块
108 | 外市电引入-工程服务新建施工外市电引入直流远供-远端（含机柜、FSU）(电缆甲供） | 电力引入 | 直流远供-远端（含机柜、FSU）(电缆甲供） |  | 元/站 | 90010106000000000080 | 远端：安装落地式室外综合机柜、安装过压保护装置∕防雷箱、安装直流远供电远端模块、安装与调试动力监控单元、室外布放电力电缆；设备连接线、接电端子等材料。 工作含设备的运输、搬运、安装，调测、外走线架、1个灭火器等材料费，电缆需满足铁塔公司技术规范要求，以及按国家标准的分色要求，具体以设计为准。室外走线架15米（含）以内不再记取，超过15米超过部分可记取改造模块中“安装室外走线架”模块。 | 1802.413 | 26.93 | 1829.343 | 建议删除模块 |  | 0 |  |  |  | 无类似模块
109 | 外市电引入-工程服务新建施工外市电引入直流远供局端+远端（远端含机柜、安装直流远供设备）(电缆甲供） | 电力引入 | 直流远供局端+远端（远端含机柜、安装直流远供设备）(电缆甲供） |  | 元/站 | 90010106000000000072 | 局端：安装落地式室外综合机柜、安装直流远供电局端模块、直流远供电系统调试、室外布放电力电缆； 远端：安装过压保护装置∕防雷箱、安装直流远供电远端模块、室外布放电力电缆； 工作含设备的运输、搬运、安装，调测、1个灭火器等材料费，电缆需满足铁塔公司技术规范要求，以及按国家标准的分色要求，具体以设计为准。 | 2625.994 | 39.16 | 2665.154 | 建议删除模块 |  | 0 |  |  |  | 无类似模块
110 | 外市电引入-工程服务新建施工外市电引入直流远供局端+远端（仅安装直流远供设备）(电缆甲供） | 电力引入 | 直流远供局端+远端（仅安装直流远供设备）(电缆甲供） |  | 元/站 | 90010106000000000067 | 局端：安装直流远供电局端模块、直流远供电系统调试、室外布放电力电缆； 远端：安装过压保护装置∕防雷箱、安装直流远供电远端模块、室外布放电力电缆； 工作含设备的运输、搬运、安装，调测、1个灭火器等材料费，电缆需满足铁塔公司技术规范要求，以及按国家标准的分色要求，具体以设计为准。 | 1621.773 | 30.07 | 1651.843 | 建议删除模块 |  | 0 |  |  |  | 无类似模块
111 | 外市电引入-工程服务新建施工外市电引入直流远供-远端（仅安装直流远供设备）(电缆甲供） | 电力引入 | 直流远供-远端（仅安装直流远供设备）(电缆甲供） |  | 元/站 | 90010106000000000065 | 远端：安装过压保护装置∕防雷箱、安装直流远供电远端模块、室外布放电力电缆； 工作含设备的运输、搬运、安装，调测、1个灭火器等材料费，电缆需满足铁塔公司技术规范要求，以及按国家标准的分色要求，具体以设计为准。 | 1017.472 | 15.14 | 1032.612 | 建议删除模块 |  | 0 |  |  |  | 无类似模块
112 | 动力配套施工-有机房站配套机房净空面积小于或等于15平方米 | 动力配套 | 有机房站配套 | 机房净空面积小于或等于15平方米 | 元/站 | 900101040101 | 基准价包含开关电源、蓄电池、电池架、配电箱、电池共用管理器、电力电缆、综合柜、室外走线架（含接地引入扁钢）、智能门禁系统、断电传感器近端模块等设备的运输、搬运、安装，以及电源系统调测、容量测试及按照设计要求的各类线缆的提供及布放，包含运输、机房（柜）内（间）电力电缆（含电源系统间、设备和机架接地等电缆，不含外电引入电缆(含不超过15米的开关电源至交流配电箱的电力电缆)）、铜鼻子、室外走线架、2个灭火器等材料费，电缆需满足铁塔公司技术规范要求，以及按国家标准的分色要求，具体以设计为准。室外走线架15米（含）以内不再记取，超过15米超过部分可记取改造模块中“安装室外走线架”模块。适用于机房净空面积小于或等于15平方米的活动机房（不含拼装机房）、土建机房、租赁机房新建配套安装。 | 5803.6502 | 187 | 5990.6502 | 建议保留模块 |  | 195 |  |  |  | 无类似模块 | 有预算
113 | 动力配套-工程服务新建施工动力配套有机房站配套机房净空面积小于或等于15平方米电源线甲供 | 动力配套 | 有机房站配套 | 机房净空面积小于或等于15平方米 | 元/站 | 90010104010100000005 | 基准价包含开关电源、蓄电池、电池架、配电箱、电池共用管理器、电力电缆、综合柜、室外走线架（含接地引入扁钢）、智能门禁系统、断电传感器近端模块等设备的运输、搬运、安装，以及电源系统调测、容量测试及按照设计要求的各类线缆的提供及布放，包含铜鼻子、走线架、2个灭火器等材料费。室外走线架15米（含）以内不再记取，超过15米超过部分可记取改造模块中“安装室外走线架”模块。施工所需电力电缆甲供,适用于机房净空面积小于或等于15平方米的活动机房（不含拼装机房）、土建机房、租赁机房新建配套安装。 | 3948.9392 | 178.99 | 4127.9292 | 建议删除模块 |  | 0 |  |  |  | 无类似模块
114 | 动力配套施工-有机房站配套机房净空面积大于15平方米 | 动力配套 | 有机房站配套 | 机房净空面积大于15平方米 | 元/站 | 900101040102 | 基准价包含开关电源、蓄电池、电池架、配电箱、电池共用管理器、电力电缆、综合柜、室外走线架（含接地引入扁钢）、智能门禁系统、断电传感器近端模块等设备的运输、搬运、安装，以及电源系统调测、容量测试及按照设计要求的各类线缆的提供及布放，包含运输、机房（柜）内（间）电力电缆（含电源系统间、设备和机架接地等电缆，不含外电引入电缆(含不超过15米的开关电源至交流配电箱的电力电缆)）、铜鼻子、室外走线架、2个灭火器等材料费，电缆需满足铁塔公司技术规范要求，以及按国家标准的分色要求，具体以设计为准。室外走线架15米（含）以内不再记取，超过15米超过部分可记取改造模块中“安装室外走线架”模块。适用于机房净空面积大于15平方米的活动机房、土建机房、租赁机房新建配套安装。 | 6300.2062 | 196 | 6496.2062 | 建议保留模块 |  | 6 |  |  |  | 无类似模块 | 有预算
115 | 动力配套-工程服务新建施工动力配套有机房站配套机房净空面积大于15平方米电力电缆甲供 | 动力配套 | 有机房站配套 | 机房净空面积大于15平方米 | 元/站 | 90010104010200000004 | 基准价包含开关电源、蓄电池、电池架、配电箱、电池共用管理器、电力电缆、综合柜、室外走线架（含接地引入扁钢）、智能门禁系统、断电传感器近端模块等设备的运输、搬运、安装，以及电源系统调测、容量测试及按照设计要求的各类线缆的提供及布放，包含铜鼻子、走线架、2个灭火器等材料费。室外走线架15米（含）以内不再记取，超过15米超过部分可记取改造模块中“安装室外走线架”模块，施工所需电力电缆甲供，适用于机房净空面积大于15平方米的活动机房（不含拼装机房）、土建机房、租赁机房新建配套安装。 | 4210.4152 | 183.89 | 4394.3052 | 建议删除模块 |  | 0 |  |  |  | 无类似模块
116 | 动力配套施工-有机房站配套微型机房 | 动力配套 | 拼装机房配套 |  | 元/站 | 900101040108 | 基准价包含开关电源、蓄电池、电池共用管理器、电力电缆、室外走线架（含接地引入扁钢）、智能门禁系统、断电传感器近端模块等设备的运输、搬运、安装，以及电源系统调测、容量测试及按照设计要求的各类线缆的提供及布放，包含运输、机房（柜）内（间）电力电缆（含电源系统间、设备和机架接地等电缆，不含外电引入电缆(含不超过15米的开关电源至交流配电箱的电力电缆)）、铜鼻子、室外走线架、2个灭火器等材料费，电缆需满足铁塔公司技术规范要求，以及按国家标准的分色要求，具体以设计为准。室外走线架15米（含）以内不再记取，超过15米超过部分可记取改造模块中“安装室外走线架”模块。适用于拼装机房新建配套安装。 | 4676.24 | 74.63 | 4750.87 | 建议保留模块 |  | 96 |  |  |  | 无类似模块 | 有预算
117 | 动力配套-工程服务新建施工动力配套有机房站配套微型机房电力电缆甲供 | 动力配套 | 拼装机房配套 |  | 元/站 | 90010104010800000003 | 基准价包含开关电源、蓄电池、电池架、配电箱、电池共用管理器、电力电缆、综合柜、室外走线架（含接地引入扁钢）、智能门禁系统、断电传感器近端模块等设备的运输、搬运、安装，以及电源系统调测、容量测试及按照设计要求的各类线缆的提供及布放，包含铜鼻子、走线架、2个灭火器等材料费。室外走线架15米（含）以内不再记取，超过15米超过部分可记取改造模块中“安装室外走线架”模块。施工所需电力电缆甲供，适用于拼装机房新建配套安装。 | 3641.123 | 112.54 | 3753.663 | 建议删除模块 |  | 0 |  |  |  | 无类似模块
118 | 动力配套施工-室外机柜配套（第1个机柜） | 动力配套 | 室外机柜配套（第1个机柜） |  | 元/机柜 | 900101040200 | 基准价包含户外开关电源、蓄电池、电池共用管理器、电力电缆、室外走线架、断电传感器近端模块等设备及材料安装、电源系统调测和容量测试及线缆布放，包含机房（柜）内（间）电力电缆（含接地排到预留接地点的电缆、电源系统间（含开关电源到蓄电池线缆）、设备和机架接地等电缆，不含外电引入电缆(含不超过15米的开关电源至交流配电箱的电力电缆)）、铜鼻子、室外走线架、接地铜排(可采用扁铁代替地排)等材料费用。室外走线架15米（含）以内不再记取，超过15米超过部分可记取改造模块中“安装室外走线架”模块。电缆需满足铁塔公司技术规范要求，以及按国家标准的分色要求，具体以设计为准。 | 3680 | 128 | 3808 | 建议保留模块 |  | 3674.0492 |  |  |  | 无类似模块 | 有预算
119 | 动力配套-工程服务新建施工动力配套室外机柜配套（第1个机柜）电力电缆甲供 | 动力配套 | 室外机柜配套（第1个机柜） |  | 元/机柜 | 90010104020000000010 | 基准价包含户外开关电源、蓄电池、电池共用管理器、电力电缆、室外走线架、断电传感器近端模块等设备及材料安装、电源系统调测和容量测试及线缆布放，包含铜鼻子、室外走线架、接地铜排(可采用扁铁代替地排)等材料费用。室外走线架15米（含）以内不再记取，超过15米超过部分可记取改造模块中“安装室外走线架”模块。施工所需电缆甲供。 | 3320 | 128 | 3448 | 建议删除模块 |  | 2 |  |  |  | 无类似模块
120 | 动力配套施工-室外机柜配套（每增加1个机柜） | 动力配套 | 室外机柜配套（每增加1个机柜） |  | 元/机柜 | 900101040300 | 增1个室外机柜的安装，含开关电源到综合机柜线缆、地排到综合机柜线缆的布放及材料费，线缆数量、规格、质量遵照技术规范书及设计要求。 | 713 | 21 | 734 | 建议保留模块 |  | 573.06 |  |  |  | 无类似模块 | 有预算
121 | 动力配套-工程服务新建施工动力配套室外机柜配套（每增加1个机柜）电力电缆甲供 | 动力配套 | 室外机柜配套（每增加1个机柜） |  | 元/机柜 | 90010104030000000009 | 增1个室外机柜的安装，含开关电源到综合机柜线缆、地排到综合机柜线缆的布放，施工所需电缆甲供。 | 553.736 | 25.62 | 579.356 | 建议删除模块 |  | 0 |  |  |  | 无类似模块
122 | 动力配套-工程服务新建施工动力配套动力配套二次搬运山区丘陵土建机房站点100米-500米（含） | 动力配套 | 站点动力配套山区丘陵二次搬运 | 100米-500米（含） | 元/站 | 90010104040200000002 | 站点动力配套设备及材料的山区二次搬运增加费(100m-500m)（仅能依靠“人背马驮”方式发生的搬运距离，方可计入二次搬运距离；小型农用车/拖拉机等可以到达区域，均不计入二搬距离） | 485 | 15 | 500 | 建议调整模块 | 明确改造项目新增机柜需记取二次搬运费用 | 323 |  |  |  | 无类似模块 | 无预算
123 | 动力配套施工-壁挂式设备安装 | 动力配套 | 壁挂式设备安装 |  | 元/机柜 | 900101040500 | 壁挂式高频开关电源、壁挂式机柜的安装及布放（含连接设备的电力电缆、接地线缆等材料），含运输、二次搬运。该模块用于单独安装壁挂设备，成套新建配套不再给取。 | 874 | 18 | 892 | 建议保留模块 |  | 1278 |  |  |  | 无类似模块 | 有预算
124 | 动力配套-工程服务新建施工动力配套壁挂式设备安装电力电缆甲供 | 动力配套 | 壁挂式设备安装 |  | 元/机柜 | 90010104050000000005 | 壁挂式高频开关电源、壁挂式机柜的安装及线缆布放，含运输、二次搬运，施工所需电缆甲供。该模块用于单独安装壁挂设备，成套新建配套不再给取。 | 688.987 | 19.57 | 708.557 | 建议删除模块 |  | 0 |  |  |  | 无类似模块
125 | 动力配套施工-动环监控系统安装调测费自定义安装调测服务 | 动力配套 | 动环监控系统安装调测费 | 自定义安装调测服务 | 元/套 | 900101040601 | 配套施工单位对室内动环监控系统的安装及调测，对门禁系统的接入及调测，对站点需接入动环监控系统设备的接入及调测，含施工材料（包含但不限于线缆、pvc管、铜鼻子、胶泥、胶带、阻燃线槽、防火泥、凡士林、防锈漆、膨胀螺钉、连接螺帽螺丝、C型铜接线夹、焊锡、扎带、室内外标签等）；含运输、二次搬运等 | 860 | 13 | 873 | 建议保留模块 |  | 368.2806 | 399.84 | 473.16 | 54.2% |  | 无预算
126 | 动力配套施工-动环监控系统安装调测费户外型FSU安装调测服务 | 动力配套 | 动环监控系统安装调测费 | 户外型FSU安装调测服务 | 元/套 | 900101040602 | 配套施工单位对室外动环监控系统的安装及调测，对站点需接入动环监控系统设备的接入及调测，含施工材料（包含但不限于线缆、pvc管、铜鼻子、胶泥、胶带、阻燃线槽、防火泥、凡士林、防锈漆、膨胀螺钉、连接螺帽螺丝、C型铜接线夹、焊锡、扎带、室内外标签等）；含运输、二次搬运等 | 549 | 10 | 559 | 建议保留模块 |  | 3878.917 | 306 | 253 | 45.26% |  | 无预算
127 | 动力配套施工-基站天线安装费 | 动力配套 | 基站天线安装费 |  | 元/站 | 900101041100 | 基站天线、室外跳线、天线控制器的安装、调测。含布放电源线、地线、传输线、RCU电调控制线、跳线，不含基站天线。具体工作内容以运营商实际要求为准。 | 1967 | 87 | 2054 | 建议保留模块 |  | 46 |  |  |  | 无类似模块 | 有预算
128 | 动力配套施工-新增开关电源 | 动力配套 | 新增开关电源 |  | 元/架 | 900201040300 | 室内或室外开关电源设备割接或替换（将旧件搬回甲方指定仓库或将原有开关电源割接至另一站点），电源系统调测，开关电源接入运维监控系统调测，以及配套设施的安装和配电箱到开关电源间线缆及开关电源接地线缆的布放（含电缆材料）。 | 2635.6779 | 66.89 | 2702.5679 | 建议保留模块 |  | 321.006 |  |  |  | 无类似模块 | 有预算
129 | 动力配套-工程服务改造施工动力配套新增开关电源新增开关电源（存量整治） | 动力配套 | 新增开关电源 |  | 元/架 | 90020104030000000003 | 室内或室外开关电源设备割接或替换（将旧件搬回甲方指定仓库或将原有开关电源割接至另一站点），电源系统调测，开关电源接入运维监控系统调测，以及配套设施的安装和配电箱到开关电源间线缆及开关电源接地线缆的布放，施工所需电缆甲供。 | 2354.047 | 56.29 | 2410.337 | 建议删除模块 |  | 1 |  |  |  | 无类似模块
130 | 动力配套施工-新增蓄电池2V蓄电池 | 动力配套 | 新增蓄电池 | 2V蓄电池 | 元/组 | 900201040401 | 1组2V蓄电池的新增或替换（将旧件搬回甲方指定仓库）；蓄电池充电测试；以及配套设施的安装和电缆（含材料提供）的布放。 | 1429 | 46 | 1475 | 建议保留模块 |  | 26 | 1329.06 | 145.94 | 9.894% |  | 有预算
131 | 动力配套-工程服务改造施工动力配套新增蓄电池2V蓄电池新增蓄电池2V蓄电池（存量整治） | 动力配套 | 新增蓄电池 | 2V蓄电池 | 元/组 | 90020104040100000003 | 1组2V蓄电池的新增或替换（将旧件搬回甲方指定仓库）；蓄电池充电测试；以及配套设施的安装和电缆的布放，施工所需电缆甲供。 | 1141.459 | 48.95 | 1190.409 | 建议删除模块 |  | 0 |  |  |  | 无类似模块
132 | 动力配套施工-新增蓄电池12V蓄电池 | 动力配套 | 新增蓄电池 | 12V蓄电池 | 元/组 | 900201040402 | 1组12V蓄电池的新增或替换（将旧件搬回甲方指定仓库）；蓄电池充电测试；以及配套设施的安装和电缆（含材料提供）的布放。 | 1030 | 33 | 1063 | 建议保留模块 |  | 190 | 721.14 | 341.86 | 32.16% |  | 有预算
133 | 动力配套-工程服务改造施工动力配套新增蓄电池12V蓄电池新增蓄电池12V蓄电池（存量整治） | 动力配套 | 新增蓄电池 | 12V蓄电池 | 元/组 | 90020104040200000003 | 1组12V蓄电池的新增或替换（将旧件搬回甲方指定仓库）；蓄电池充电测试；以及配套设施的安装和电缆的布放，施工所需电缆甲供。 | 716.773 | 41.01 | 757.783 | 建议删除模块 |  | 0 |  |  |  | 无类似模块
134 | 动力配套施工-新增油机 | 动力配套 | 新增油机 |  | 元/台 | 900201040500 | 1台30kW及以下油机的新增或替换（将旧件搬回甲方指定仓库），含线缆提供 | 2731 | 57 | 2788 | 建议删除模块 |  | 6 |  |  |  | 无类似模块
135 | 动力配套-工程服务改造施工动力配套新增油机新增油机(电缆甲供) | 动力配套 | 新增油机 |  | 元/台 | 90020104050000000004 | 1台30kW及以下油机的新增或替换（将旧件搬回甲方指定仓库），施工所需电缆甲供。 | 2499.601 | 57.81 | 2557.411 | 建议删除模块 |  | 0 |  |  |  | 无类似模块
136 | 动力配套施工-配套设备零星（模块）扩容 | 动力配套 | 配套设备零星（模块）扩容 |  | 元/站 | 900201040600 | 含零星配套设备和材料的扩容，配套电缆的布放，空调防盗笼安装等零星材料的安装及材料提供。 | 450 | 6.75 | 456.75 | 建议保留模块 |  | 355 |  |  |  | 无类似模块 | 无预算
137 | 动力配套施工-新增室内综合柜 | 动力配套 | 新增室内综合柜 |  | 元/架 | 900201041000 | 1个室内机柜或室外机柜的新增或替换（将旧件搬回甲方指定仓库）；以及配套设施的安装和电缆（含材料提供）的布放，含电源一次下电到机柜一次下电空开2根线缆、电源二次下电到机柜二次下电空开1主1备4根线缆，及机柜接地线缆提供和安装。 | 1152.9 | 21 | 1173.9 | 建议调整模块 | 改为新增机柜，部分室内室外 | 3896.7187 | 432.48 | 741.42 | 63.16% |  | 有预算
138 | 动力配套-工程服务改造施工动力配套新增室内综合柜新增室内综合柜（电缆甲供） | 动力配套 | 新增室内综合柜 |  | 元/架 | 90020104100000000004 | 1个室内机柜或室外机柜的新增或替换（将旧件搬回甲方指定仓库）；以及配套设施的安装和电缆（含材料提供）的布放,施工所需电缆甲供。 | 781.185 | 23.56 | 804.745 | 建议删除模块 |  | 0 |  |  |  | 无类似模块
139 | 动力配套施工-新增UPS | 动力配套 | 新增UPS |  | 元/台 | 900201041400 | 含UPS设备的新增或替换和必要的辅材（含输入、输出、接地线缆提供）的安装，设备和材料的运输等 | 1266 | 33 | 1299 | 建议保留模块 |  | 70 |  |  |  | 无类似模块 | 有预算
140 | 动力配套-工程服务改造施工动力配套新增UPS新增UPS(电缆甲供） | 动力配套 | 新增UPS |  | 元/台 | 90020104140000000006 | 含UPS设备的新增或替换和必要的辅材的安装，设备和材料的运输等，施工所需电缆甲供。 | 880.323 | 33.43 | 913.753 | 建议删除模块 |  | 0 |  |  |  | 无类似模块
141 | 动力配套施工-新增交直流转换设备 | 动力配套 | 新增交直流转换设备 |  | 元/台 | 900201041500 | 含交直流转换设备的新增或替换及必要的辅材（含材料提供）的安装调测，以及设备和材料的运输等。 | 724 | 18 | 742 | 建议删除模块 |  | 4 |  |  |  | 无类似模块
142 | 动力配套-工程服务改造施工动力配套新增交直流转换设备新增交直流转换设备（维护整治） | 动力配套 | 新增交直流转换设备 |  | 元/台 | 90020104150000000002 | 含交直流转换设备的新增或替换及必要的辅材的安装调测，以及设备和材料的运输等，施工所需电缆甲供。 | 579.379 | 13.68 | 593.059 | 建议删除模块 |  | 2 |  |  |  | 无类似模块
143 | 动力配套施工-新增交流配电箱 | 动力配套 | 新增交流配电箱 |  | 元/台 | 900201041600 | 含交流配电箱或直流分配箱新增或替换和电缆（含材料提供）的布放；按每设备数量为计价单位。 | 550 | 13 | 563 | 建议提高单价 | 建议调价至：1200 | 40 |  |  |  | 无类似模块 | 有预算
144 | 动力配套-工程服务改造施工动力配套新增交流配电箱新增交流配电箱（维护整治） | 动力配套 | 新增交直流配电箱 |  | 元/台 | 90020104160000000002 | 含交流配电箱或直流分配箱新增或替换和电缆的布放，施工所需电缆甲供；按每设备数量为计价单位。 | 347.518 | 11.75 | 359.268 | 建议删除模块 |  | 0 |  |  |  | 无类似模块
145 | 动力配套施工-安装空开 | 动力配套 | 安装空开 |  | 元/台 | 900201041700 | 含空开的安装和替换等（含空开提供），按柜体数量计工程量 | 439 | 11 | 450 | 建议保留模块 |  | 8182.362 |  |  |  | 无类似模块 | 有预算
146 | 动力配套施工-安装开关电源模块 | 动力配套 | 安装开关电源模块 |  | 元/块 | 900201041800 | 含开关电源模块的安装和替换，配合调测等；必要的辅材提供；以及设备和材料的运输等（电源模块乙供），按整流模块数量计量 | 586 | 14 | 600 | 建议提高单价 |  | 1465 |  |  |  | 无类似模块 | 有预算
147 | 动力配套施工-蓄电池搬迁2V蓄电池 | 动力配套 | 蓄电池搬迁 | 2V蓄电池 | 元/组 | 900201041901 | 1组2V蓄电池的拆除，搬迁，安装、电源系统调测等；包含蓄电池到开关电源之间的电力电缆（含接地排到预留接地点的电缆、电源系统间的接地等电缆），电缆需满足铁塔公司技术规范要求，以及按国家标准的分色要求，具体以设计为准；以及配套电力电缆等布放；按一组为计价单位 | 1619 | 57 | 1676 | 建议删除模块 |  | 3 |  |  |  | 无类似模块
148 | 动力配套-工程服务改造施工动力配套蓄电池搬迁蓄电池2V蓄电池搬迁2V蓄电池（存量整治） | 动力配套 | 蓄电池搬迁 | 2V蓄电池 | 元/组 | 90020104190101000002 | 1组2V蓄电池的拆除，搬迁，安装、电源系统调测等，施工所需电缆甲供；按一组为计价单位 | 1293.812 | 55.9708 | 1349.7829 | 建议删除模块 |  | 0 |  |  |  | 无类似模块
149 | 动力配套-工程服务改造施工动力配套新增直流分配箱安装直流分配箱/更换模块插框（电缆乙供） | 动力配套 | 安装直流分配箱/更换模块插框 |  | 元/站 | 90020104130000000009 | 1、安装直流分配箱（甲供）/更换模块插框（乙供）；2、连接直流分配箱至开关电源图纸指定空余端子；3、连接动环并调测成功；4、将废旧插框运送到指定仓库；5、含直流分配箱及所需的材料。 | 564 | 14 | 578 | 建议提高单价 |  | 45 | 484.5 | 93.5 | 16.18% |  | 有预算
150 | 动力配套-工程服务改造施工动力配套新增直流分配箱安装直流分配箱/更换模块插框（电缆甲供） | 动力配套 | 安装直流分配箱/更换模块插框 |  | 元/站 | 90020104130000000010 | 1、安装直流分配箱（甲供）/更换模块插框（乙供）；2、连接直流分配箱至开关电源图纸指定空余端子；3、连接动环并调测成功；4、将废旧插框运送到指定仓库；5、施工所需电缆甲供。 | 380.337 | 16.2309 | 396.5679 | 建议删除模块 |  | 0 |  |  |  | 无类似模块
151 | 动力配套-工程服务改造施工动力配套安装交流配电箱交流配电箱改造整治（电缆乙供） | 动力配套 | 交流配电箱改造整治 |  | 元/站 | 90020104310000000003 | 1.交流配电箱的改造整治施工（含拆除旧设备并运送到指定仓库、安装新设备）；2、相关材料的搬运；3、必要的安装材料 | 594 | 15 | 609 | 建议删除模块 |  | 7 | 374.34 | 234.66 | 38.53%
152 | 动力配套-工程服务改造施工动力配套安装交流配电箱交流配电箱改造整治（电缆甲供） | 动力配套 | 交流配电箱改造整治 |  | 元/站 | 90020104310000000002 | 1.交流配电箱的改造整治施工（含拆除旧设备并运送到指定仓库、安装新设备）；2、相关材料的搬运；3、施工所需电缆甲供 | 468.657 | 12.8285 | 481.4855 | 建议删除模块 |  | 0 |  |  |  | 无类似模块
153 | 动力配套施工-改造施工动力配套更换空调施工 | 动力配套 | 空调整治施工 |  | 元/站 | 900201043200 | 1、拆除旧空调及断开连接空调动环监控；2、按图纸位置安装新空调、成功连接动环监控及连接电源并加电（含接地线缆）；3、测试新空调运行情况，调测恢复动环监控；测试动环监控告警情况；4、搬运旧空调到指定仓库。 | 721.53 | 10.823 | 732.3529 | 建议保留模块 |  | 18 |  |  |  | 无类似模块 | 有预算
154 | 动力配套施工-新建动力配套安装接地铜排 | 动力配套 | 安装接地铜排 |  | 元/个 | 900101044500 | 包工包料，铜排的材料、安装、运输、二次搬运 | 339 | 11 | 350 | 建议保留模块 |  | 669.94 |  |  |  | 无类似模块 | 有预算
155 | 动力配套施工-改造施工动力配套安装室内走线架 | 动力配套 | 安装室内走线架 |  | 元/米 | 900201042300 | 包工包料，走线架的材料（铜弯角、汇流条等附属材料）、安装、运输、二次搬运 | 145 | 5 | 150 | 建议保留模块 |  | 637.1 |  |  |  | 无类似模块 | 有预算
156 | 动力配套施工-改造施工动力配套安装室外走线架 | 动力配套 | 安装室外走线架 |  | 元/米 | 900201042400 | 包工包料，走线架的材料（铜弯角、汇流条等附属材料）、安装、运输、二次搬运 | 110.1 | 1.6515 | 111.7515 | 建议保留模块 |  | 3815.5008 |  |  |  | 无类似模块 | 有预算
157 | 动力配套施工-新建动力配套安装馈线窗 | 动力配套 | 安装馈线窗 |  | 元/个 | 900101044600 | 包工包料，馈线窗的材料、安装（含馈窗开洞、封堵）、运输、二次搬运。 | 543 | 17 | 560 | 建议保留模块 |  | 98.96 |  |  |  | 无类似模块 | 有预算
158 | 动力配套施工-改造动力配套新增蓄电池梯级利用电池安装(室内站) | 动力配套 | 新增铁锂电池（室内站）-含拆除原有电池 |  | 元/站 | 900201040419 | 指将原有蓄电池（2V/12V铅酸蓄电池或48V梯次电池等）替换为铁锂电池；包含工作内容：1、蓄电池搬运（新电池从指定仓库搬运至基站和拆除替换下来的旧电池搬运至指定仓库）；2、开关电源参数的设置及修正。3、配套设施的安装和电缆的布放以及辅材辅料提供，包含铜鼻子（各种规格）、防火泥、扎带、胶带、凡士林等；4、包含电力电缆，电缆需满足铁塔公司技术规范要求以及按国家标准的要求，具体以设计为准；5、梯级利用电池接入运维监控系统调测；适用于室内站； | 2487.39 | 43.61 | 2531 | 建议保留模块 |  | 30 |  |  |  | 无类似模块 | 无预算
159 | 动力配套-工程服务改造施工动力配套新增蓄电池锂电池安装新增铁锂电池（室内站）-含拆除原有电池(电缆甲供） | 动力配套 | 新增铁锂电池（室内站）-含拆除原有电池 |  | 元/站 | 90020104040300000008 | 指将原有蓄电池（2V/12V铅酸蓄电池或48V梯次电池等）替换为铁锂电池；包含工作内容：1、蓄电池搬运（新电池从指定仓库搬运至基站和拆除替换下来的旧电池搬运至指定仓库）；2、开关电源参数的设置及修正。3、配套设施的安装和电缆的布放（施工所需电缆甲供）以及辅材辅料提供，包含铜鼻子（各种规格）、防火泥、扎带、胶带、凡士林等；4、梯级利用电池接入运维监控系统调测；适用于室内站； | 2439.42 | 71.1193 | 2510.5394 | 建议删除模块 |  | 0 |  |  |  | 无类似模块
160 | 动力配套施工-改造动力配套新增蓄电池梯级利用电池安装(室外站) | 动力配套 | 新增铁锂电池（室外站）-含拆除原有电池 |  | 元/站 | 900201040420 | 指将原有蓄电池（2V/12V铅酸蓄电池或48V梯次电池等）替换为铁锂电池；包含工作内容：1、蓄电池搬运（新电池从指定仓库搬运至基站和拆除替换下来的旧电池搬运至指定仓库）；2、开关电源参数的设置及修正。3、配套设施的安装和电缆的布放以及辅材辅料提供，包含铜鼻子（各种规格）、防火泥、扎带、胶带、凡士林等；4、包含电力电缆，电缆需满足铁塔公司技术规范要求以及按国家标准的要求，具体以设计为准；5、梯级利用电池接入运维监控系统调测；适用于室外站； | 2149.29 | 32.2394 | 2181.5293 | 建议保留模块 |  | 20 |  |  |  | 无类似模块 | 无预算
161 | 动力配套-工程服务改造施工动力配套新增蓄电池锂电池安装新增铁锂电池（室外站）-含拆除原有电池（甲供） | 动力配套 | 新增铁锂电池（室外站）-含拆除原有电池 |  | 元/站 | 90020104040300000007 | 指将原有蓄电池（2V/12V铅酸蓄电池或48V梯次电池等）替换为铁锂电池；包含工作内容：1、蓄电池搬运（新电池从指定仓库搬运至基站和拆除替换下来的旧电池搬运至指定仓库）；2、开关电源参数的设置及修正。3、配套设施的安装和电缆（施工所需电缆甲供）的布放以及辅材辅料提供，包含铜鼻子（各种规格）、防火泥、扎带、胶带、凡士林等；4、梯级利用电池接入运维监控系统调测；适用于室外站； | 2035.63 | 30.5344 | 2066.1645 | 建议删除模块 |  | 0 |  |  |  | 无类似模块
162 | 动力配套施工-改造动力配套配套设备零星（模块）扩容室外机柜配套(砼基础、每增加1个机柜) | 动力配套 | 室外机柜配套（每增加1个机柜）+砼基础 |  | 元/站 | 900201040602 | 增1个室外机柜的安装及砼基础（1.1m*1m*0.3m），室外机柜安装包含开关电源到综合机柜线缆（含电源一次下电到机柜一次下电空开2根线缆、电源二次下电到机柜二次下电空开1主1备4根线缆）、地排到综合机柜线缆的布放及材料费。机柜基础包工包料。含防水层恢复、材料、预埋管材、人工费、机械台班、运输、二次搬运等，以及工程不可预见的发电、抽水，三通一平等内容。具体以设计为准。用于地面、楼面水泥平台。 | 1391 | 45 | 1436 | 建议提高单价 | 建议调价至：2100 | 75.632 |  |  |  | 无类似模块 | 无预算
163 | 动力配套-工程服务改造施工动力配套配套设备零星（模块）扩容室外机柜配套(砼基础、每增加1个机柜)室外机柜配套（每增加1个机柜）+砼基础（电缆甲供） | 动力配套 | 室外机柜配套（每增加1个机柜）+砼基础 |  | 元/站 | 90020104060200000002 | 增1个室外机柜的安装及砼基础（1.1m*1m*0.3m），室外机柜安装包含开关电源到综合机柜线缆（施工所需电缆甲供）、地排到综合机柜线缆的布放及材料费。机柜基础包工包料。含防水层恢复、材料、预埋管材、人工费、机械台班、运输、二次搬运等，以及工程不可预见的发电、抽水，三通一平等内容。具体以设计为准。用于地面、楼面水泥平台。 | 1549 | 44.8713 | 1593.8713 | 建议删除模块 |  | 6 |  |  |  | 无类似模块
164 | 动力配套施工-改造动力配套配套设备零星（模块）扩容室外机柜配套(槽钢底座、每增加1个机柜) | 动力配套 | 室外机柜配套（每增加1个机柜）+槽钢底座 |  | 元/站 | 900201040603 | 增1个室外机柜的安装及钢基础，室外机柜安装包含开关电源到综合机柜线缆（含电源一次下电到机柜一次下电空开2根线缆、电源二次下电到机柜二次下电空开1主1备4根线缆）、地排到综合机柜线缆的布放及材料费。机柜基础包工包料。含防水层恢复、材料、预埋管材、人工费、机械台班、运输、二次搬运等，以及工程不可预见的发电、抽水，三通一平等内容。具体以设计为准。用于地面、楼面钢结构平台。 | 1316.58 | 36.65 | 1353.23 | 建议删除模块 |  | 11 |  |  |  | 无类似模块
165 | 动力配套-工程服务改造施工动力配套配套设备零星（模块）扩容室外机柜配套(槽钢底座、每增加1个机柜)室外机柜配套（每增加1个机柜）+槽钢底座（电缆甲供） | 动力配套 | 室外机柜配套（每增加1个机柜）+槽钢底座（电缆甲供） |  | 元/站 | 90020104060300000002 | 增1个室外机柜的安装及钢基础，室外机柜安装包含开关电源到综合机柜线缆、地排到综合机柜线缆的布放及材料费（施工所需电缆甲供）。机柜基础包工包料。含防水层恢复、材料、预埋管材、人工费、机械台班、运输、二次搬运等，以及工程不可预见的发电、抽水，三通一平等内容。具体以设计为准。用于地面、楼面钢结构平台。 | 1221.17 | 43.31 | 1264.48 | 建议删除模块 |  | 0 |  |  |  | 无类似模块
166 | 动力配套施工-改造动力配套配套设备搬迁基站设备搬迁(室内站) | 动力配套 | 基站（设备）搬迁（室内站） |  | 元/站 | 900201040110 | 室内站设备搬迁含开关电源、蓄电池、空调、通风系统、动环监控系统、油机、综合机柜（含电源一次下电到机柜一次下电空开2根线缆、电源二次下电到机柜二次下电空开1主1备4根线缆）、交流配电箱等设备的拆除，搬迁，安装、电源系统调测等；包含机房（柜）内（间）电力电缆（含接地排到预留接地点的电缆、电源系统间、设备和机架接地等电缆，不含外电引入电缆）、铜鼻子等，电缆需满足铁塔公司技术规范要求，以及按国家标准的分色要求，具体以设计为准；以及配套电力电缆等布放。具体以设计为准。按单站为计价单位 | 7015 | 201 | 7216 | 建议保留模块 |  | 15 |  |  |  | 无类似模块 | 有预算
167 | 动力配套施工-改造动力配套配套设备搬迁基站设备搬迁(室外站) | 动力配套 | 基站（设备）搬迁（室外站） |  | 元/站 | 900201040111 | 室外站设备搬迁含开关电源、蓄电池、动环监控系统、综合机柜（含电源一次下电到机柜一次下电空开2根线缆、电源二次下电到机柜二次下电空开1主1备4根线缆）、交流配电箱等配套设备拆除、搬运、安装，包含所有线缆、铜鼻子、走线架、地排等材料的拆除和安装（含新建需要补充的线缆、铜鼻子、走线架、地排等材料）。具体以设计为准。按单站为计价单位 | 6646.308 | 161.25 | 6807.558 | 建议保留模块 |  | 34 |  |  |  | 无类似模块 | 有预算
168 | 动力配套-工程服务改造施工动力配套零星改造安装负载智能断路器以站点为单位 | 动力配套 | 负载智能断路器 |  | 元/站 | 90020104270700000001 | 室内或室外智能负载断路器的安装调试，含负载的割接，改造使用电力电缆材料及施工。智能负载断路接入动力环境监控以及动力环境监控的调测。 | 570 | 30 | 600 | 建议提高单价 |  | 26 | 489.6 | 110.4 | 18.4% |  | 有预算
169 | 动力配套-工程服务改造施工动力配套零星改造安装负载智能断路器设备安装所需电缆甲供 | 动力配套 | 负载智能断路器 |  | 元/站 | 90020104270700000002 | 室内或室外智能负载断路器的安装调试，含负载的割接，改造使用电力电缆材料及施工（施工所需电缆甲供）。智能负载断路接入动力环境监控以及动力环境监控的调测。 | 454.845 | 25.35 | 480.195 | 建议删除模块 |  | 1 |  |  |  | 无类似模块
170 | 动力配套施工-改造动力配套新增蓄电池梯级利用电池安装 | 动力配套 | 新增铁锂电池-不拆除原有电池 |  | 元/站 | 900201040423 | 指新增铁锂电池及电池共用管理器；包含工作内容：1、蓄电池及电池共用管理器的搬运（从指定仓库搬运至基站）、安装、调测；2、开关电源及电池共用管理器参数的设置。3、配套设施的安装和电缆的布放以及辅材辅料提供，包含铜鼻子（各种规格）、防火泥、扎带、胶带、凡士林等；4、包含电力电缆，电缆需满足铁塔公司技术规范要求以及按国家标准的要求，具体以设计为准；5、新增电池及电池共用管理器接入运维监控系统调测； | 615 | 23 | 638 | 建议提高单价 |  | 1134 | 504.9 | 133.1 | 20.86% |  | 无预算
171 | 动力配套-工程服务改造施工动力配套新增蓄电池锂电池安装新增铁锂电池-不拆除原有电池（电缆甲供） | 动力配套 | 新增铁锂电池-不拆除原有电池 |  | 元/站 | 90020104040300000006 | 指新增铁锂电池及电池共用管理器；包含工作内容：1、蓄电池及电池共用管理器的搬运（从指定仓库搬运至基站）、安装、调测；2、开关电源及电池共用管理器参数的设置。3、配套设施的安装和电缆（施工所需电缆甲供）的布放以及辅材辅料提供，包含铜鼻子（各种规格）、防火泥、扎带、胶带、凡士林等；4、新增电池及电池共用管理器接入运维监控系统调测； | 562.862 | 21.6 | 584.462 | 建议删除模块 |  | 1 |  |  |  | 无类似模块
172 | 动力配套-工程服务改造施工动力配套原有机柜位置调整或拆除 | 动力配套 | 原有机柜位置调整或拆除 |  | 元/个 | 90020104000000000042 | 原有机柜位置调整或拆除，包含拆除机柜内设备、综合机柜线缆、地排到综合机柜线缆的布放及材料费，线缆数量、规格、质量遵照技术规范书及设计要求，包含运营商设备割接。 | 786.37 | 13.63 | 800 | 建议保留模块 |  | 10 |  |  |  | 无类似模块 | 无预算
173 | 动力配套-工程服务改造施工动力配套交流配电箱至开关电源线更换 | 动力配套 | 交流配电箱至开关电源线更换 |  | 元/站 | 90020104000000000043 | 交流配电箱到开关电源线缆更换：包含线缆套管及固定，含材料提供，线缆数量、规格、质量遵照技术规范书及设计要求。 | 409.8008 | 6.147 | 415.9478 | 建议保留模块 |  | 18 |  |  |  | 无类似模块 | 无预算
174 | 动力配套-工程服务改造施工动力配套配套设备零星（模块）扩容电池架安装 | 动力配套 | 电池架 |  | 元/站 | 90020104060000000026 | 甲供电池架不足时要求电池架乙供 | 485.28 | 14.72 | 500 | 建议保留模块 |  | 49 | 357 | 143 | 28.6% |  | 无预算
175 | 动力配套-工程服务改造施工动力配套配套设备零星（模块）扩容配套施工手井孔 | 动力配套 | 手孔扩容 |  | 元/个 | 90020104060000000005 | 包工包料,新增机房至手孔、手孔至塔基管孔，采用4*φ110PVC管 | 862.98 | 17.26 | 880.24 | 建议删除模块 |  | 0 |  |  |  | 无类似模块
176 | 动力配套-工程服务改造施工动力配套配套设备零星（模块）扩容基站天线调整 | 动力配套 | 基站天线调整 |  | 元/站 | 90020104060000000025 | 调整天线、RRU位置，包含天线、RRU安装和拆除，含辅材费用 | 3135.3895 | 91.9208 | 3227.3103 | 建议保留模块 |  | 27 |  |  |  | 无类似模块 | 无预算
177 | 动力配套-工程服务新建施工动力配套动力配套二次搬运山区丘陵土建机房站点500米-1000米（含） | 动力配套 | 站点动力配套山区丘陵二次搬运 | 500米-1000米（含） | 元/站 | 90010104040200000003 | 站点动力配套设备及材料的山区二次搬运增加费(500m-1000m)（仅能依靠“人背马驮”方式发生的搬运距离，方可计入二次搬运距离；小型农用车/拖拉机等可以到达区域，均不计入二搬距离） | 970 | 30 | 1000 | 建议调整模块 | 明确改造项目新增机柜需记取二次搬运费用 | 106 |  |  |  | 无类似模块 | 无预算
178 | 动力配套-工程服务新建施工动力配套动力配套二次搬运山区丘陵土建机房站点1000米-2000米（含） | 动力配套 | 站点动力配套山区丘陵二次搬运 | 1000米-2000米（含） | 元/站 | 90010104040200000004 | 站点动力配套设备及材料的山区二次搬运增加费(1000-2000m以上)（仅能依靠“人背马驮”方式发生的搬运距离，方可计入二次搬运距离；小型农用车/拖拉机等可以到达区域，均不计入二搬距离） | 1212.5 | 37.5 | 1250 | 建议调整模块 | 明确改造项目新增机柜需记取二次搬运费用 | 44.9118 |  |  |  | 无类似模块 | 无预算
179 | 动力配套-工程服务新建施工动力配套空调及外机保笼安装空调安装 | 动力配套 | 空调安装 |  | 元/台 | 90010104070000000004 | 1、按图纸位置安装新空调、成功连接动环监控及连接电源并加电（含接地线缆）；2、测试新空调运行情况，调测接入动环监控；测试动环监控告警情况 | 570 | 30 | 600 | 建议保留模块 |  | 33 | 599.76 | 0.24 | 0.04% |  | 无预算
180 | 动力配套-工程服务改造施工动力配套配套设备零星（模块）扩容蓄电池拆除施工-2V蓄电池 | 动力配套 | 蓄电池拆除施工 | 2V蓄电池 | 元/站 | 90020104060000000017 | 1、拆旧电池；2、按组废旧蓄电池搬运到指定仓库。 | 586.935 | 13.065 | 600 | 建议删除模块 | 建议模块内容包含铁锂电池的拆除 | 1 | 694.62 | -94.62 | -15.77%
181 | 动力配套-工程服务改造施工动力配套配套设备零星（模块）扩容蓄电池拆除施工-12V蓄电池 | 动力配套 | 蓄电池拆除施工 | 12V蓄电池 | 元/站 | 90020104060000000020 | 1、拆旧电池；2、按组废旧蓄电池搬运到指定仓库。 | 586.935 | 13.065 | 600 | 建议删除模块 |  | 0 | 501.84 | 98.16 | 16.36%
182 | 动力配套-工程服务改造施工动力配套配套设备零星（模块）扩容电源柜拆除施工 | 动力配套 | 电源柜拆除施工 |  | 元/台 | 90020104060000000023 | 1、拆旧电源柜；2、按照图纸要求恢复原有设备接电；3、按台搬运到指定仓库（含老旧电缆）。 | 1484.22 | 15.78 | 1500 | 建议保留模块 |  | 12 | 408 | 1092 | 72.8% | 电源柜拆除施工 | 无预算
183 | 动力配套-工程服务改造施工动力配套配套设备零星（模块）扩容综合柜拆除施工 | 动力配套 | 综合柜拆除施工 |  | 元/架 | 90020104060000000018 | 1、拆旧综合柜；2、按照图纸要求恢复设备安装及接电；3、按架搬运到指定仓库（含老旧电缆）。 | 650 | 13 | 663 | 建议保留模块 |  | 32 | 324.36 | 338.64 | 51.08% |  | 无预算
184 | 动力配套-工程服务改造施工动力配套配套设备零星（模块）扩容安装空调铜管、氟 | 动力配套 | 安装空调铜管、氟 |  | 元/站 | 90020104060000000022 | 含空调铜管、氟的安装和替换等（含空开提供），按空调数量计工程量 | 485.5 | 14.5 | 500 | 建议删除模块 |  | 0 |  |  |  | 无类似模块
185 | 施工-宏站-改造-动力配套-设备安装-整流模块 | 动力配套 | 安装新整流模块 |  | 元/站 | 90300102045w0a00000031 | 新增整流模块，整流模块甲供，按站计价。 | 506 | 28 | 534 | 建议保留模块 |  | 251 |  |  |  | 无类似模块 | 有预算
186 | 动力配套-工程服务改造施工动力配套新增开关电源新增开关电源-不拆除原有设备（电缆乙供） | 动力配套 | 新增开关电源-不拆除原有设备 |  | 元/架 | 90020104030000000007 | 室内或室外开关电源新增，电源系统调测，开关电源接入运维监控系统调测，以及配套设施的安装和配电箱到开关电源间线缆及开关电源接地线缆的布放（含电缆材料）。 | 2164 | 58 | 2222 | 建议保留模块 |  | 198 | 1610.58 | 611.42 | 27.52% | 不区分开关单元类型 | 有预算
187 | 动力配套-工程服务改造施工动力配套新增开关电源新增开关电源-不拆除原有设备（电缆甲供） | 动力配套 | 新增开关电源-不拆除原有设备 |  | 元/架 | 90020104030000000008 | 室内或室外开关电源新增，电源系统调测，开关电源接入运维监控系统调测，以及配套设施的安装和配电箱到开关电源间线缆及开关电源接地线缆的布放（含电缆材料）。 | 1964 | 56.29 | 2020.29 | 建议删除模块 |  | 0 |  |  |  | 无类似模块
188 | 动力配套-工程服务改造施工动力配套配套设备零星（模块）扩容一体化机柜基础-按基础面积计价 | 动力配套 | 一体化机柜基础 | 按基础面积计价 | 元/平方米 | 90020104060000000016 | 包工包料，按照一体化机柜基础面积“平方米”综合计价。含防水层恢复、材料、预埋管材、人工费、机械台班、运输、二次搬运等，以及工程不可预见的发电、抽水，三通一平等内容。具体以设计为准。用于地面、楼面水泥平台。 | 848 | 26 | 874 | 建议提高单价 | 建议调价至：1300 | 226.701 |  |  |  | 无类似模块 | 无预算
189 | 动力配套-工程服务改造施工动力配套配套设备零星（模块）扩容GPS抱杆新增 | 动力配套 | GPS抱杆新增 |  | 元/站 | 90020104060000000024 | 增加GPS抱杆，含GPS抱杆施工以及必要的材料、搬运、安装等。 | 334 | 6.68 | 340.68 | 建议保留模块 |  | 106 |  |  |  | 无类似模块 | 无预算
190 | 动力配套-工程服务新建施工动力配套动环监控系统安装调测费FSU安装调测服务简易型FSU安装调测服务简易型FSU-安装调测服务 | 动力配套 | 微站型/简易型动环监控系统安装调测费 | 微站/简易型FSU安装调测服务 | 元/套 | 90010104060205010001 | 配套施工单位对室外动环监控系统的安装及调测，对站点需接入动环监控系统设备的接入及调测，含施工材料（包含但不限于线缆、pvc管、铜鼻子、胶泥、胶带、阻燃线槽、防火泥、凡士林、防锈漆、膨胀螺钉、连接螺帽螺丝、C型铜接线夹、焊锡、扎带、室内外标签等）；含运输、二次搬运等 | 412.75 | 6.1 | 418.85 | 建议保留模块 |  | 456 |  |  |  | 无类似模块 | 无预算
191 | 动力配套-工程服务新建施工动力配套按站依照定额或经济签证计价 | 动力配套 | 现有模块未包含的工作内容 |  | 元/站 | 90010104000000000001 | 现有模块未包含的工作内容 | - | - | 0 | 建议保留模块 |  | 184.9556 |  |  |  | 无类似模块 | 无预算
192 | 施工-宏站-新建-动力配套-调遣费-300km以上 | 动力配套 | 施工-宏站-新建-动力配套-调遣费-300km以上 |  | 元/站 | 90300101046d0000000266 | 调遣费：施工调遣费（300公里以上），300KM＜施工站点位置与铁塔地市办公地点距离((距离取值采用地图导航最近线路距离截图作为依据)，同一项目涉及不同施工单位可分别记取。 不与其它档距的调遣费同时计取，可与二搬模块同时计取。 | 2935.9606 | 44.0394 | 2980 | 建议保留模块 |  | 12 |  |  |  | 无类似模块 | 无预算
193 | 施工-宏站-新建-动力配套-调遣费-200-300km(含) | 动力配套 | 施工-宏站-新建-动力配套-调遣费-200-300km(含) |  | 元/站 | 90300101046d0000000264 | 调遣费：施工调遣费（200公里至300公里），20KM＜施工站点位置与铁塔地市办公地点距离((距离取值采用地图导航最近线路距离截图作为依据)≤300KM，同一项目涉及不同施工单位可分别记取。 不与其它档距的调遣费同时计取，可与二搬模块同时计取。 | 2256.1576 | 33.8424 | 2290 | 建议保留模块 |  | 391.0296 |  |  |  | 无类似模块 | 无预算
194 | 施工-宏站-新建-动力配套-调遣费-100-200km(含) | 动力配套 | 施工-宏站-新建-动力配套-调遣费-100-200km(含) |  | 元/站 | 90300101046d0000000265 | 调遣费：施工调遣费（100公里至200公里），100KM＜施工站点位置与铁塔地市办公地点距离((距离取值采用地图导航最近线路距离截图作为依据)≤200KM，同一项目涉及不同施工单位可分别记取。 不与其它档距的调遣费同时计取，可与二搬模块同时计取。 | 1576.3547 | 23.6453 | 1600 | 建议保留模块 |  | 1255.1036 |  |  |  | 无类似模块 | 无预算
195 | 施工-宏站-新建-动力配套-调遣费-35-100km(含) | 动力配套 | 施工-宏站-新建-动力配套-调遣费-35-100km(含) |  | 元/站 | 90300101046d0000000263 | 调遣费：施工调遣费（35公里至100公里），35KM＜施工站点位置与铁塔地市办公地点距离((距离取值采用地图导航最近线路距离截图作为依据)≤100KM，同一项目涉及不同施工单位可分别记取。 不与其它档距的调遣费同时计取，可与二搬模块同时计取。 | 896.5517 | 13.4483 | 910 | 建议保留模块 |  | 893.37 |  |  |  | 无类似模块 | 无预算
196 | 水泥杆塔-拉线式-12m-0.65kN/m2-抱杆总数3个-一层支架-间距0m-1.2t-1层 | 电力引入 | 新增水泥杆及附属设施（12米单杆） | 水泥杆塔-拉线式-12m-0.65kN/m2-抱杆总数3个-一层支架-间距0m-1.2t | 个 | 0101030202171713060013 | 包工包料，含12米水泥杆及附属材料费、安装费（含拉线拉锚、开挖回填、C30混凝土基础），新增水泥杆地网，安装三根天线支臂并接地，杆顶安装避雷针，新增电杆脚踏踩（抱箍固定），距地1.5米，布置到杆顶。并浇筑C25水泥平台（尺寸约2m*1.2m*0.3m）。具体以图纸为准。不含二次搬运费、协调费、过路费、青苗赔补费。 |  |  | 9858.9 | 建议保留模块 |  | 58 |  |  |  | 无类似模块
197 | 水泥杆塔-拉线式-12m-0.65kN/m2-抱杆总数6个-一层支架-间距0m-2.2t-1层 | 电力引入 | 新增水泥杆及附属设施（12米双杆） | 水泥杆塔-拉线式-12m-0.65kN/m2-抱杆总数6个-一层支架-间距0m-2.2t | 个 | 0101030202171716060014 | 包工包料，含2根12米水泥杆及附属材料费、安装费（含拉线拉锚、开挖回填、C30混凝土基础），新增水泥杆地网，安装六根天线支臂并接地，杆顶安装避雷针，新增电杆脚踏踩（抱箍固定），距地1.5米，布置到杆顶。并浇筑C25水泥平台（尺寸约2m*1.2m*0.3m）。具体以图纸为准。不含二次搬运费、协调费、过路费、青苗赔补费。 |  |  | 16400 | 建议保留模块 |  | 7 |  |  |  | 无类似模块
198 | 水泥杆塔-拉线式-15m-0.65kN/m2-抱杆总数3个-一层支架-间距0m-1.5t-1层 | 电力引入 | 新增水泥杆及附属设施（15米单杆） | 水泥杆塔-拉线式-15m-0.65kN/m2-抱杆总数3个-一层支架-间距0m-1.5t | 个 | 0101030202201713060015 | 包工包料，含15米水泥杆及附属材料费、安装费（含拉线拉锚、开挖回填、C30混凝土基础），新增水泥杆地网，安装三根天线支臂并接地，杆顶安装避雷针，新增电杆脚踏踩（抱箍固定），距地1.5米，布置到杆顶。并浇筑C25水泥平台（尺寸约2m*1.2m*0.3m）。具体以图纸为准。不含二次搬运费、协调费、过路费、青苗赔补费。 |  |  | 11216.07 | 建议保留模块 |  | 98 |  |  |  | 无类似模块
199 | 水泥杆塔-拉线式-15m-0.65kN/m2-抱杆总数6个-一层支架-间距0m-2.5t-1层 | 电力引入 | 新增水泥杆及附属设施（15米双杆） | 水泥杆塔-拉线式-15m-0.65kN/m2-抱杆总数6个-一层支架-间距0m-2.5t | 个 | 0101030202201716060016 | 包工包料，含2根15米水泥杆及附属材料费、安装费（含拉线拉锚、开挖回填、C30混凝土基础），新增水泥杆地网，安装六根天线支臂并接地，杆顶安装避雷针，新增电杆脚踏踩（抱箍固定），距地1.5米，布置到杆顶。并浇筑C25水泥平台（尺寸约2m*1.2m*0.3m）。具体以图纸为准。不含二次搬运费、协调费、过路费、青苗赔补费。 |  |  | 19114.33 | 建议保留模块 |  | 93 |  |  |  | 无类似模块
200 | 水泥杆塔-拉线式-12m-0.65kN/m2-抱杆总数3个-一层支架-间距0m-外法兰-外爬梯-1.1t-1层 | 电力引入 | 12米水泥杆-单杆-不含水泥平台 | 水泥杆塔-拉线式-12m-0.65kN/m2-抱杆总数3个-一层支架-间距0m-外法兰-外爬梯-1.1t | 个 | 0101030202171713060018 | 包工包料，含12米水泥杆及附属材料费、安装费（含拉线拉锚、开挖回填、C30混凝土基础），新增水泥杆地网，安装三根天线支臂并接地，杆顶安装避雷针，新增电杆脚踏踩（抱箍固定），距地1.5米，布置到杆顶。具体以图纸为准。不含二次搬运费、协调费、过路费、青苗赔补费。 |  |  | 9358.9 | 建议保留模块 |  | 145 |  |  |  | 无类似模块
201 | 水泥杆塔-拉线式-15m-0.65kN/m2-抱杆总数3个-一层支架-间距0m-外法兰-外爬梯-1.4t-1层 | 电力引入 | 15米水泥杆-单杆-不含水泥平台 | 水泥杆塔-拉线式-15m-0.65kN/m2-抱杆总数3个-一层支架-间距0m-外法兰-外爬梯-1.4t | 个 | 0101030202201713060019 | 包工包料，含15米水泥杆及附属材料费、安装费（含拉线拉锚、开挖回填、C30混凝土基础），新增水泥杆地网，安装三根天线支臂并接地，杆顶安装避雷针，新增电杆脚踏踩（抱箍固定），距地1.5米，布置到杆顶。具体以图纸为准。不含二次搬运费、协调费、过路费、青苗赔补费。 |  |  | 10716.07 | 建议保留模块 |  | 27 |  |  |  | 无类似模块
202 | 水泥杆塔-拉线式-12m-0.65kN/m2-抱杆总数6个-一层支架-间距0m-外法兰-外爬梯-2.1t-1层 | 电力引入 | 12米水泥杆-双杆-不含水泥平台 | 水泥杆塔-拉线式-12m-0.65kN/m2-抱杆总数6个-一层支架-间距0m-外法兰-外爬梯-2.1t | 个 | 0101030202171716060017 | 包工包料，含2根12米水泥杆及附属材料费、安装费（含拉线拉锚、开挖回填、C30混凝土基础），新增水泥杆地网，安装三根天线支臂并接地，杆顶安装避雷针，新增电杆脚踏踩（抱箍固定），距地1.5米，布置到杆顶。具体以图纸为准。不含二次搬运费、协调费、过路费、青苗赔补费。 |  |  | 15900 | 建议保留模块 |  | 1 |  |  |  | 无类似模块
203 | 水泥杆塔-拉线式-15m-0.65kN/m2-抱杆总数6个-一层支架-间距0m-外法兰-外爬梯-2.4t-1层 | 电力引入 | 15米水泥杆-双杆-不含水泥平台 | 水泥杆塔-拉线式-15m-0.65kN/m2-抱杆总数6个-一层支架-间距0m-外法兰-外爬梯-2.4t | 个 | 0101030202201716060020 | 包工包料，含2根15米水泥杆及附属材料费、安装费（含拉线拉锚、开挖回填、C30混凝土基础），新增水泥杆地网，安装三根天线支臂并接地，杆顶安装避雷针，新增电杆脚踏踩（抱箍固定），距地1.5米，布置到杆顶。具体以图纸为准。不含二次搬运费、协调费、过路费、青苗赔补费。 |  |  | 18614.33 | 建议保留模块 |  | 12 |  |  |  | 无类似模块
204 | 水泥杆塔-自立式-9m-0.35kN/m2-抱杆总数3个-一层支架-间距0m-外法兰-外爬梯-1t-1层 | 电力引入 | 9米水泥杆-单杆-不含水泥平台 | 水泥杆塔-自立式-9m-0.35kN/m2-抱杆总数3个-一层支架-间距0m-外法兰-外爬梯-1t | 个 | 0101030201980113060084 | 包工包料，含9米水泥杆及附属材料费、安装费（含拉线拉锚、开挖回填、C30混凝土基础），新增水泥杆地网，安装三根天线支臂并接地，杆顶安装避雷针，新增电杆脚踏踩（抱箍固定），距地1.5米，布置到杆顶。具体以图纸为准。不含二次搬运费、协调费、过路费、青苗赔补费。 |  |  | 9058.9 | 建议保留模块 |  | 21 |  |  |  | 无类似模块

## 建议新增模块 (hidden)
序号 | 专业1 | 专业2 | 模块描述1 | 模块描述2 | 计量单位 | 物料编码 | 工作内容 | 不含增值税基准价 | 不含增值税安全生产费 | 不含税单价
1 | 电力引入 | 电力引入 | 高压 | 智能真空断路器 | 元/站 |  | 包干价（含赔补、协调费）。含真空断路器设备、附属材料及安装实验检验费。含接地系统材料及安装。含所有材料的运输搬运费。由建设单位认定此费用是否计取。
2 | 电力引入 | 电力引入 | 拆除变压器 | 变压器拆除 | 元/台 |  | 拆除原有变压器
3 | 电力引入 | 电力引入 | 低压 | 利旧原有杆路加顶套 | 元/套 |  | 包干价，含青苗赔补、协调费，铁附件、金具等的施工安装
4 | 电力引入 | 电力引入 | 低压（220V）/低压（380V） | 电表箱 | 元/个 |  | 包干价（含赔补、协调费等），工程量含：电表箱提供及内装设备的安装，断电传感器远端模块的安装，低压搭火，含电表箱的安装，各项调测及其它规范要求工作量，由建设单位认定此费用是否计取。
5 | 电力引入 | 电力引入 | 低压 | 顶管 | 元/米 |  | 包干价（含赔补、协调费等。工程量含：顶管、人孔及手孔等新建，包括顶管管材为PE管，管径为110mm、安装地埋标石、材料搬运、地貌恢复等和其它规范要求工作量。按相关规范施工。以实际长度记取，不含电缆敷设。
6 | 电力引入 | 电力引入 | 高压/低压 | 电缆井 | 元/井 |  | 包干价（含赔补、协调费等），工程量含：标准尺寸电缆井红砖砌筑或混凝土浇筑，井盖购买及安装标高调平。
7 | 电力引入 | 电力引入 | 高压 | 70mm²高压铜缆（地埋） | 元/十米 |  | 包干价，含材料购买及安装施工，电缆品牌需满足铁塔入围品牌要求，型号需满足当地电力部门验收要求，施工工艺满足铁塔对地埋电缆的其他要求 |  |  |  | 电网最新要求
8 | 电力引入 | 电力引入 | 高压 | 70mm²高压铜缆（利旧管道） | 元/十米 |  | 包干价，含材料购买及安装施工，电缆品牌需满足铁塔入围品牌要求，型号需满足当地电力部门验收要求 |  |  |  | 电网最新要求
9 | 电力引入 | 电力引入 | 低压电力用户分界配电箱(380V/220V) |  | 元/站 |  | 工程量含：电表箱提供及内装设备的安装，断电传感器远端模块的安装，低压搭火，含电表箱的安装，各项调测及其它规范要求工作量，由建设单位认定此费用是否计取。 |  |  |  | 报装费
10 | 电力引入 | 电力引入 | 高压电力用户分界配电箱(10KV) |  | 元/站 |  | 工程量含：电表箱提供及内装设备的安装，断电传感器远端模块的安装，低压搭火，含电表箱的安装，各项调测及其它规范要求工作量，由建设单位认定此费用是否计取。 |  |  |  | 报装费
11 | 电力引入 | 电力引入 | 电力线路拆除（高压） | 电力线路拆除 | 元/米 |  | 电力线缆本体及辅材(铁附件金具、绝缘子、沿墙管材等)拆除、拆除物资返库的运输费，不包括电力杆塔拆除工作量，线缆拆除以实际拆除电力线路的路由长度为基准。本模块仅适用于新增电力线路时阶带电力线路拆除的场景。
12 | 电力引入 | 电力引入 | 电力线路拆除（低压） | 电力线路拆除 | 元/米 |  | 电力线缆本体及辅材(铁附件金具、绝缘子、沿墙管材等)拆除、拆除物资返库的运输费，不包括电力杆塔拆除工作量，线缆拆除以实际拆除电力线路的路由长度为基准。本模块仅适用于新增电力线路时阶带电力线路拆除的场景。
13 | 电力引入 | 电力引入 | 电杆拆除 | 电杆拆除 | 元/根 |  | 电力线路中钢吊线的接地拆除，拆除物资返库的运输费，整段式或分段式水泥电杆现场拆除，不回收。本模块仅适用于新增电力线路时附带电力线路拆除的场景
14 | 电力引入 | 电力引入 | 增加支臂、防雷引下线、垂直接地体 | 增加支臂、防雷引下线、垂直接地体 | 元/吨 |  | 水泥杆上增加增加支臂、防雷引下线、垂直接地体，需要热镀锌含物资及施工。 | 18000 |  |  | 电力单位一体化施工
15 | 电力引入 | 电力引入 | 一体化机柜基础 | 按基础面积计价 | 元/平方米 |  | 包工包料，按照一体化机柜基础面积“平方米”综合计价。含防水层恢复、材料、预埋管材、人工费、机械台班、运输、二次搬运等，以及工程不可预见的发电、抽水，三通一平等内容。具体以设计为准。用于地面、楼面水泥平台。 |  |  |  | 电力单位一体化施工
16 | 动力配套 | 动力配套 | 安装空开（甲供空开） |  | 元/站 |  | 含空开的安装和替换等（空开甲供），按柜体数量计工程量
17 | 动力配套 | 动力配套 | 安装接地排（改造站） |  | 元/站 |  | 包工包料，使用40*4热镀锌扁铁（21孔、直径10mm）搭接至原有地网作并做防锈处理（含安装、运输）
18 | 动力配套 | 动力配套 | BBU、PTN、SPN、OLT安装 |  | 元/台 |  | 含施工、一（二）次搬运、废旧物资退回费。（乙供电源线，符合设计规范铜线）
19 | 动力配套 | 动力配套 | 天线/AAU安装 |  |  |  | 含施工、一（二）次搬运、废旧物资退回费。按扇区结算
20 | 动力配套 | 动力配套 | RRU安装 |  | 元/台 |  | 含施工、一（二）次搬运、废旧物资退回费。按扇区结算
21 | 动力配套 | 动力配套 | GPS天线安装 |  | 元/个 |  | 含施工、一（二）次搬运、废旧物资退回费。除甲供材料外由施工方提供材料。
22 | 动力配套 | 动力配套 | 电源线 | RRU电源线（乙供） | 元/米 |  | 含材料施工，2*4铜缆（乙供）
23 | 动力配套 | 动力配套 | 电源线 | RRU电源线（甲供） | 元/米 |  | 含材料施工，2*4铜缆（甲供）
24 | 动力配套 | 动力配套 | 电源线 | BBU电源线（乙供） | 元/米 |  | 含材料施工，1*16铜缆（乙供）
25 | 动力配套 | 动力配套 | 野战光缆 | 野战光缆（甲供） | 元/米 |  | 野战光缆施工（甲供），同一物理站点3个以下按每增加一个小区在前一个小区费用基础上降低50%，
26 | 动力配套 | 动力配套 | 野战光缆 | 野战光缆（乙供） | 元/米 |  | 野战光缆施工（乙供）， 同一物理站点3个以下按每增加一个小区在前一个小区费用基础上降低50%，
27 | 动力配套 | 动力配套 | 尾纤布放 |  | 元/米 |  | 含施工、一（二）次搬运、废旧物资退回费（乙供）
28 | 土建/杆塔 | 杆塔 | 拆除老旧支臂 |  | 元/根 |  | 将塔身上的支臂拆除、运输（运回指定地点）、搬运。不得暴力拆除，损毁构件需修复完好，确保可以二次搬迁使用。